|  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ИСТОЧНИК  ПИТАНИЯ  ДАТЧИКОВ

ИПД - 24

Руководство по эксплуатации

ЕКНТ.430 600.002 РЭ

| Начальник КБ |  | А.А.Ковыляев |
| --- | --- | --- |
| Разработал |  | С.И. Никулкин |

Иваново – 2005

Содержание

1. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА   ИЗДЕЛИЯ	3

1.1. Назначение изделия	3

1.2. Технические характеристики	3

1.3. Устройство и работа	3

1.4. Маркирование и пломбирование	5

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	5

2.1. Указание мер безопасности	5

2.2. Использование изделия	5

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	6

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ	6

5. ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	6

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы  и порядком эксплуатации источника питания датчиков ИПД-24.

Руководство содержит описание источника питания и другие сведения, необходимые для полного использования технических возможностей и правильной его эксплуатации.

Обслуживающий персонал должен иметь общетехническую подготовку, изучить настоящее руководство и пройти инструктаж на рабочем месте по правилам эксплуатации источника питания  и мерам  безопасности  при работе  с ним.

# 1. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА   ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение изделия

Источник питания датчиков ИПД–24 (далее источник питания) предназначен для питания постоянным стабилизированным напряжением измерительных преобразователей или датчиков теплоэнергетических параметров во взрывобезопасных производствах.

1.2. Технические характеристики

- Число выходных изолированных каналов	- 4 (2*)

- Номинальное выходное напряжение	- (24±2) В

- Максимальный ток нагрузки на канал (Iмах)	- 25 мA

- Пульсации выходного напряжения при Iмах	- не более 30 мВ

- Ток срабатывания защиты в каждом канале	- не более 30 мA

- Ток короткого замыкания в каждом канале	- не более 10 мA

- Допустимый потенциал между гальванически

развязанными цепями:

- канал – канал	- 500 В

- канал – сеть	- 1500 В

- Входное напряжение (сеть)	-~(220+22−33)В; 50Гц

- Потребляемая мощность 	- не более 5 ВА

- Рабочий диапазон температур окружающего

воздуха	- от -10°С до +60°С

- Относительная влажность окружающего воздуха  	- не более 95% при 35°С

- Исполнение по степени защиты 	- IP-20

- Наработка на отказ	- 100 000  час

- Габаритные размеры	- 45 х 75 х 115 мм

- Масса	-  не более 0,5 кг.

* - в зависимости от исполнения

1.3. Устройство и работа

На рис.1 приведен общий вид источник питания и его габаритные и установочные размеры. Корпус источника изготовлен из ударопрочной пластмассы. В верхней части источника расположены клеммы подключения напряжения питания 220 В (1). Снизу расположены клеммы для подключения нагрузки (2). Спереди на источник питания установлена прозрачная защитная крышка (6).

1       2      3

75

ИПД-24

45

220В

-  +   -  +   -  +   -  +

1

2

3

4

24В

4

5

4   5   6    7   8   9  10  11

1

115

35

2

6

3

Монтаж источника питания производится на монтажную рейку (DIN-рейку) 
35 мм. Для крепления в задней части источника расположена защелка (3).

Рис.1. Габаритные и установочные размеры

Источник питания начинает работать при подаче входного напряжения  сети ~220 В. При этом наличие напряжения сети индицируется светодиодным индикатором (5).

Светодиодные индикаторы (4) индицируют наличие выходного напряжения в выходных каналах.

При наличии короткого замыкания на выходе или неисправности канала светодиодный индикатор соответствующего канала отключается.

Источник питания имеет защиту от перегрузки выходов. Типовая нагрузочная характеристика источника приведена на рис.2.

При снятии перегрузки выходное напряжение восстанавливается автоматически.

610 мА

24±2,4В

Выходное напряжение

2630 мА мА

Ток нагрузки

Ток короткого замыкания

Ток срабатывания защиты

Рис.2. Нагрузочная характеристика источника питания

## 1.4. Маркирование и пломбирование

Условное обозначение источника питания – ИПД – 24 нанесено на его лицевой панели.

Здесь же нанесено обозначение клеммников и элементов индикации.

На боковой стенке закреплен шильдик, на котором обозначены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- полное наименование источника питания - ИПД-24-ХХ, где ХХ – число выходных каналов;

- серийный номер и дата изготовления.

Пломбирование источника питания при выпуске из производства производится самоклеющейся контрольной лентой с двух сторон в местах стыка разъемных частей корпуса.

- Пример обозначения при заказе:

- ИПД – 24 – 2 – источник питания датчиков с числом выходных каналов – 2.

- ИПД – 24 – 4 – источник питания датчиков с числом выходных каналов – 4.

# 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 2.1. Указание мер безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током источник питания относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.

При подготовке к работе клемму      источника подсоединить к шине защитного заземления.

К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию источника питания допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками и электронной аппаратурой в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", имеющие допуск для работы с электроустановками напряжением до 1000 В.

Все работы по монтажу, демонтажу, устранению дефектов производить только при отключенном напряжении питания.

## 2.2. Использование изделия

Монтаж источника питания производится на монтажную рейку (DIN рейку) 
35 мм. Для установки источника отодвиньте фиксатор защелки в задней части источника питания, установите источник питания на рейку и отпустите фиксатор. Подключение к источнику питания производится через клеммные соединители, см. рис.1.  Назначение клеммных соединителей указано на лицевой панели источника питания. Клеммные соединители источника питания допускают подключение проводников сечением до 2,5 мм2.

Источник питания начинает работать при подаче входного напряжения ~220 В. Допускается параллельное включение каналов. При этом выходные токи и токи срабатывания защиты и короткого замыкания суммируются.

# 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

К техническому обслуживанию может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

При проведении технического обслуживания необходимо осмотреть источник питания, проверить его крепление и крепление проводников.

# 4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

К текущему ремонту источника питания может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

Результаты проведения текущего ремонта отражаются в паспорте на изделие.

# 5. ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Источники питания в упакованном виде должны храниться в отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре от минус 50 до плюс 40С (условия хранения 2(С) по ГОСТ 15150).

При этом относительная влажность воздуха не должна превышать 80% при 25С (соответственные значения: 90% при 20С или 50 - 60% при 40С).

Воздействие агрессивных сред не допускается.

Транспортирование источников питания в упаковке завода-изготовителя допускается всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов. Срок пребывания в условиях транспортировки не более трех месяцев.

Условия транспортирования источника питания в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.