|  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ИСТОЧНИК  ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ

ИПД - 36

Руководство по эксплуатации

ЕКНТ.430 600.003 РЭ

| Начальник КБ |  | А.А.Ковыляев |
| --- | --- | --- |
| Разработал |  | С.И. Никулкин |

Иваново – 2005

Содержание

1. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА   ИЗДЕЛИЯ	3

1.1. Назначение изделия	3

1.2. Технические характеристики	3

1.3. Устройство и работа	4

1.4. Маркирование и пломбирование	5

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	5

2.1. Указание мер безопасности	5

2.2. Использование изделия	5

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	6

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ	6

5. ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	6

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством и порядком эксплуатации источника питания 
ИПД-36.

Руководство содержит описание источника питания и другие сведения, необходимые для полного использования технических возможностей и правильной его эксплуатации.

Обслуживающий персонал должен иметь общетехническую подготовку, изучить настоящее руководство и пройти инструктаж на рабочем месте по правилам эксплуатации источника питания  и мерам  безопасности  при работе  с ним.

# 1. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА   ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение изделия

Источник питания ИПД–36 (далее источник) предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока измерительных преобразователей или датчиков теплоэнергетических параметров во взрывобезопасных производствах.

1.2. Технические характеристики

- Число выходных изолированных каналов	- 2

- Выходное напряжение	- 36±0,72В

- Максимальный ток нагрузки (Iмах)	- 40 мA

- Пульсации выходного напряжения при Iмах	- не более 40 мВ

- Ток срабатывания защиты в каждом канале	- не более 45 мA

- Ток короткого замыкания в каждом канале	- не более 25 мA

- Допустимый потенциал между гальванически

развязанными цепями:

- канал – канал	- 1500 В

- канал – сеть	- 1500 В

- Защита от превышения напряжения на выходе	- 39±

- Напряжение питания	-~(220+22−33)В; 50Гц

- Потребляемая мощность 	- не более 5 ВА

- Рабочий диапазон температур окружающего

воздуха	- от -10°С до +60°С

- Относительная влажность окружающего воздуха  	- не более 95% при 35°С

- Исполнение по степени защиты 	- IP-20

- Наработка на отказ	- 100 000  час

- Габаритные размеры	- 45 х 75 х 110 мм

- Масса	-  не более 0,5 кг.

1.3. Устройство и работа

На рис.1 приведен общий вид источника и его габаритные и установочные размеры. Корпус источника изготовлен из ударопрочной пластмассы. В верхней части источника расположены клеммы подключения напряжения питания 220 В (1). Снизу расположены клеммы для подключения нагрузки (2).

Крепления источника производится на монтажную рейку 35 мм. Для крепления в задней части источника установлена расположена защелка (3).

110

45

1

3

220В, 50Гц

75

35

ИПД-36

36В

1

2

+   -   +   -

4

2

Рис.1. Габаритные и установочные размеры

Источник начинает работать при подаче напряжения питания ~220 В. При этом включается индикатор наличия входного напряжения. Светодиодные индикаторы (4) индицируют наличие выходного напряжения в каждом выходном канале.

При наличии короткого замыкания на выходе или неисправности канала светодиодный индикатор соответствующего канала отключается.

Источник имеет защиту от короткого замыкания выходных линий. Типовая нагрузочная характеристика источника приведена на рис.2.

При снятии перегрузки выходное напряжение восстанавливается автоматически.

Источник имеет защиту от превышения выходного напряжения. При ее срабатывании выход канала замыкается.

1622 мА

36±0,72В

Выходное напряжение

4145 мА

Ток нагрузки

Ток короткого замыкания

Ток срабатывания защиты

Рис.2. Нагрузочная характеристика источника

## 1.4. Маркирование и пломбирование

Условное обозначение источника  – ИПД – 36 нанесено на его лицевой панели.

Здесь же нанесено обозначение клеммников и элементов индикации.

На боковой стенке закреплен шильдик, на котором обозначены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- полное наименование источника - ИПД-36;

- серийный номер и дата изготовления.

Пломбирование источника производится самоклеющейся контрольной лентой с двух сторон в местах стыка крышки и корпуса.

- Пример обозначения при заказе:   ИПД – 36.

# 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 2.1. Указание мер безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током источник относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.

При подготовке к работе клемму      источника подсоединить к шине защитного заземления.

К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию источника допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками и электронной аппаратурой в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", имеющие допуск для работы с электроустановками напряжением до 1000 В.

Все работы по монтажу, демонтажу, устранению дефектов производить только при отключенном напряжении питания.

## 2.2. Использование изделия

Монтаж источника производится на монтажную рейку 35 мм. Для установки источника на рейку отодвиньте фиксатор защелки в задней части источника, установите источник на рейку и отпустите фиксатор. Подключение к источнику производится через клеммные соединители, см. рис.1.  Назначение клеммных соединителей указано на лицевой панели источника. Клеммные соединители источника допускают подключение многожильных проводников сечением до 2,5 мм2.

Источник начинает работать при подаче входного напряжения ~220 В. Допускается параллельное включение каналов. При этом выходные токи и токи срабатывания защиты и короткого замыкания суммируются.

# 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

К техническому обслуживанию может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

При проведении технического обслуживания необходимо осмотреть источник, проверить его крепление и крепление проводников.

# 4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

К текущему ремонту источника может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

Результаты проведения текущего ремонта отражаются в паспорте на изделие.

# 5. ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Источники в упакованном виде должны храниться в отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре от плюс 5 до плюс 40С (условия хранения 1(Л) по ГОСТ 15150).

При этом относительная влажность воздуха не должна превышать 80% при 25С (соответственные значения: 90% при 20С или 50 - 60% при 40С).

Воздействие агрессивных сред не допускается.

Транспортирование источников в упаковке завода-изготовителя допускается всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов. Срок пребывания в условиях транспортировки не более трех месяцев.

Условия транспортирования источника в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.