|  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |
| --- | --- |

Комплекс 
дистанционного сбора 
информации и управления 
“Микроконт-Р2”

Руководство  по эксплуатации

| Начальник КБ |  | А.А.Ковыляев |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  | А.О. Глебов |
| Разработал |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	3

1.1. Назначение	3

1.2. Технические характеристики и условные обозначения	4

1.3. Комплектность	12

1.4. Устройство и работа	13

1.5. Маркирование и пломбирование	16

2. СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	17

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	18

4. Упаковка	19

5. Использование по назначению	19

5.1. Указание мер безопасности	19

5.2. Подготовка к использованию	20

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	23

6.1. Использование комплекса в качестве устройства сбора технологической информации (с резидентным ПО)	23

6.2. Программирование	23

7. Техническое обслуживание	24

8. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	24

9. Транспортирование и хранение	25

10.  Движение изделия в эксплуатации	25

Приложение 1.

Настоящее руководство по эксплуатации представляет собой объединенный документ, совмещающий паспорт и руководство по эксплуатации комплекса дистанционного сбора информации и управления Микроконт-Р2 (далее комплекс).

Руководство удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные технические данные и характеристики комплекса, а также содержит его описание и другие сведения, необходимые для полного использования технических возможностей и правильной его эксплуатации.

Обслуживающий персонал должен иметь общетехническую подготовку, изучить настоящее руководство и пройти инструктаж на рабочем месте по правилам эксплуатации комплекса и мерам  безопасности  при работе  с ним.

# 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

## 1.1. Назначение

Комплекс дистанционного сбора информации и управления предназначен для создания иерархических автоматизированных систем контроля и управления в различных областях промышленности с использованием в качестве устройства верхнего уровня ЭВМ класса IBM PC. Имея в своем составе набор различных модулей ввода/вывода, комплекс позволяет производить сбор и обработку, сохранение и передачу на ЭВМ сигналов с датчиков технологических процессов с выходными сигналами тока, напряжения, сопротивления, термо-ЭДС, сигналами типа “сухой контакт”, а также производить управление исполнительными механизмами посредством команд, передаваемых с ЭВМ.

Высокая вычислительная мощность процессора и развитые программные средства дополнительно позволяют реализовывать локальное управление технологическими процессами и объектами по заранее запрограммированному алгоритму.

Высокая точность преобразования аналоговых сигналов позволяет применять комплекс в качестве средства измерения, в том числе и для коммерческого учета отпуска (потребления) тепловой и электрической энергии, природного газа, мазута и прочих энергоносителей, с использованием соответствующих первичных преобразователей, имеющих выходные сигналы, принимаемыми комплексом.

## 1.2. Технические характеристики и условные обозначения

В состав комплекса входят модуль центрального процессора -  CPU; модули ввода/вывода, общим количеством до 10, в том числе модулей аналогового ввода до 5 и дополнительное оборудование. Краткие технические характеристики модулей приведены ниже.

Габаритные размеры:  модуля	-	38 х 266 х 106 мм

комплекса с 10 модулями

расширения:

при установке с шагом 40 мм	-	440 х 266 х 106 мм

при установке с шагом 80 мм	-	840 х 266 х 106 мм

Масса:                            	модуля CPU	-	0,8 кг

модуля ввода/вывода	-	0,6 кг

комплекса	-	не более 7,0 кг

комплекса с дополнительным

оборудованием и документа-

цией в упаковке	-	не более 10,0 кг

Напряжение питания		-	~220 (+22/-44) В, 				501 Гц

Максимальная потребляемая мощность	-	30 ВА

Количество входов/выходов.

Количество входов/выходов обслуживаемое комплексом определяется составом и количеством установленных модулей ввода/вывода.

В таблице 1  приведены данные по количеству входов/выходов каждого модуля ввода/вывода и максимально возможное количество входов/выходов комплекса.

Таблица 1.

| Тип модуля | Количество входов/выходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ввода/вывода |  | аналоговые нормирован- | входы от термопреоб- | входы от | дискретные входы |  |  |  | дискретные выходы |  |
|  |  | ные входы | разователей сопротивления | термопар |  | пост. ток | перем. ток | пост. ток |  | перем. ток |
| Ai-NOR/RTD-1XX |  | 20 | - | - |  | - | - | - |  | - |
| Ai-NOR/RTD-2XX |  | 16 | 2 | - |  | - | - | - |  | - |
| Ai-NOR/RTD-3XX |  | 12 | 4 | - |  | - | - | - |  | - |
| Ai-NOR/RTD-4XX |  | 8 | 6 | - |  | - | - | - |  | - |
| Ai-NOR/RTD-5XX |  | 4 | 8 | - |  | - | - | - |  | - |
| Ai-NOR/RTD-6XX |  | - | 10 | - |  | - | - | - |  | - |
| Ai-TC-X |  | - | - | 16 |  | - | - | - |  | - |
| Bi32DC24 |  | - | - | - |  | 32 | - | - |  | - |
| Bo32DC24 |  | - | - | - |  | - | - | 32 |  | - |
| Bi/o16DC24 |  | - | - | - |  | 16 | - | 16 |  | - |
| Bi16AC220 |  | - | - | - |  | - | 16 | - |  | - |
| Bo16ADC220 |  | - | - | - |  | - | - | 16 |  |  |
| Максимальное количество входов/вы-ходов комплекса |  | 100* | 50** | 80 |  | 320 | 160 | 320 |  | 160 |

Примечание: максимально возможное количество входов/выходов указаны для максимального количества соответствующих модулей ввода/вывода, входящих в состав комплекса.

*    максимальное количество входов при установке 5 модулей Ai-NOR/RTD исполнения - 1ХХ;

**    максимальное количество входов при установке 5 модулей Ai-NOR/RTD исполнения - 6ХХ.

Реальное количество входов/выходов каждого типа определяется суммой входов/выходов установленных модулей. При этом общее количество модулей ввода/вывода в составе комплекса не должно превышать десяти, в том числе модулей аналогового ввода - пяти.

Параметры входных аналоговых сигналов, принимаемых комплексом приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Тип сигнала | Тип модуля | Диапазон входного сигнала |  | Соответствие физическим величинам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нижнее | верхнее |  |
| Нормированный токовый | Ai-NOR/RTD-X1X Ai-NOR/RTD-X2X Ai-NOR/RTD-X3X Ai-NOR/RTD-X4X | -10 В 0 В -1 В -100 мВ | +10 В +10 В +1 В +100 мВ |  |
| Напряжение | Ai-NOR/RTD-X5X Ai-NOR/RTD-X6X Ai-NOR/RTD-X7X | 0 мА 0 мА 4 мА | 5 мА 20 мА 20 мА |  |
| Термопреобразователь сопротивления медное - 50М, W100=1,428 медное - 100М, W100=1,428 платиновое-46П, W100=1,391 платиновое-50П, W100=1,391 платиновое-100П, W100=1,391 | Ai-NOR/RTD-XX1 Ai-NOR/RTD-XX2 Ai-NOR/RTD-XX3 Ai-NOR/RTD-XX4 Ai-NOR/RTD-XX5 | 39,24 Ом 78,48 Ом 36,80 Ом 39,991 Ом 79,983 Ом | 92,791 Ом 177,026 Ом 153,300 Ом 133,353 Ом 266,707 Ом | -50200 С -50180 С -50650 С -50450 С -50450 С |
| Термо-ЭДС термопара (ХК) термопара (ХА) термопара (ПП) термопара (ПР) | Ai-TC-L Ai-TC-K Ai-TC-S Ai-TC-B | 0 мВ 0 мВ 0 мВ 0 мВ | 49,098 мВ 45,108 мВ 13,155 мВ 11,257 мВ | 0600 С 01100 С 01300 С 3001600 С |

Параметры дискретных входов:

Номинальные значения	-	24 В, 10 мА; для входов постоянного 			тока

220 В, 5 мА; для входов переменного тока

Максимально допустимое напряжение	-	30 В; для входов постоянного тока

260 В; для входов переменного тока

Уровень напряжения на входе соответствующий:

отсутствию сигнала	-	9 В; для входов постоянного тока

60 В; для входов переменного тока

Наличию сигнала	-	15 В; для входов постоянного тока

120 В; для входов переменного тока

Параметры дискретных выходов.

Номинальные значения:

напряжение	-	=24 В (модули Bo32DC24, Bi/o32DC24)

220 В (модуль Bo16ADC220)

ток	-	0,2 A (модуль Bo32DC24)

0,5 A (модуль Bi/o16DC24)

2,5 A (модуль Bo16ADC220)

Максимально допустимые значения:

напряжение	-	не более 35 В пост.тока (модули Bo32DC24, 		Bi/o16DC24)

не более 250 В пост.тока (модуль Bo16ADC220)

не более 400 В перем.тока (модуль Bo16ADC220)

ток (в течении

1 мин)	-	не более 0,5 A (модуль Bo32DC24)

не более 1,0 A (модуль Bi/o16DC24)

не более 4,0 A (модуль Bo16ADC220)

Время преобразования сигнала аналогового входа:

одного сигнала	-	ТП=20 мс или 40 мс (программируется)

всех сигналов	-	0,8 с - при ТП=20 мс

1,2 с - при ТП=40 мс

Время задержки передачи дискретного сигнала:

входного на ЭВМ, выходного с ЭВМ на выход - не более 0,1 с

Пределы приведенной погрешности каналов преобразования.

Основная приведенная погрешность каналов

аналоговых сигналов напряжения, тока, сопротивления	- 0,1 %;

аналоговых сигналов термо-ЭДС, с учетом погрешности

канала компенсации холодного спая	- 0,15 %.

Дополнительная погрешность на каждые 10 С

отклонения температуры окружающего воздуха

от нормальной (20  5) С	- 0,05%.

Точность хода энергонезависимых часов	- 5 с в сутки

Интерфейс связи с ЭВМ					       - RS485, RS232

Скорость обмена данными	- от 1,2 до 115 кБод

(программируется)

Степень защиты от окружающей среды	-  IP-20

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха	- от -10С до +60С

Наработка на отказ	-  100 000 ч

Средний срок эксплуатации	-  10 лет

Модуль CPU

CPU320DS - Х - Х - Х

Исполнение блока питания

18 - с трансформатором 18 ВА

24 - с трансформатором 24 ВА

30 - с трансформатором 30 ВА

0   - без трансформатора, питание постоянным током 1030 В

Исполнение СОМ1

2 - RS232

4 - RS485

Исполнение СОМ2

2 - RS232

4 - RS485

Центральный процессор - DS80C320

RAM - до 96 к, EPROM - 64 к (32 к - системное EPROM

32 к - EPROM пользователя).

Модули ввода/вывода

Ai-NOR/RTD-XXX-X	-	модули ввода аналоговых сигналов напряжения, тока, сопротивления;

Ai-TC-X-X	-	модуль ввода аналоговых сигналов от термопар;

Bi32DC24	-	модуль ввода дискретных сигналов (32 сигнала) постоянного тока с номинальными параметрами входов: 24 В, 10 мА;

Bi16AC220	-	модуль ввода дискретных сигналов (16 сигналов) переменного  тока с номинальными параметрами входов: 220 В, 5 мА;

Во32DС24	-	модуль вывода дискретных сигналов (32 сигнала) постоянного тока с номинальными параметрами выходов: 24 В;   0.2 А;

Во16ADС220	-	модуль вывода дискретных сигналов (16 сигналов) постоянного и переменного тока с номинальными параметрами выходов: 220 В;   2.5 А;

Bi/o16DC24	-	модуль ввода/вывода (по 16 сигналов) постоянного тока с номинальными параметрами:

входов:   24 В, 10 мА;

выходов: 24 В, 0.5 А.

Ao2/Bi16	-	модуль ввода 16 дискретных сигналов постоянного тока с номинальными параметрами 24 В, 10 мА и вывода двух аналоговых сигналов.

Условные обозначения и основные характеристики

Модуль ввода аналоговых сигналов напряжения, тока, сопротивления.

Типы подключаемых термопреобразователей сопротивления:

1 - медный, HCX 50M  с W100 = 1,428

2 - медный, HCX 100M с W100 = 1,428

3 - платиновый, HCX 46П  с W100 = 1,391

4 - платиновый, HCX 50П  с W100 = 1,391

5 - платиновый, HCX 100П  с W100 = 1,391

0 - указывает при отсутствии входов RTD.

Диапазоны входных сигналов NOR:

1 -    -10  10 В;

2 -      0  10 В;

3 -     -1  1 В;

4 -     -100  100 мВ;

5 -      0  5 мА;

6 -      0  20 мА;

7 -      4  20 мА;

0 -  указывается при отсутствии входов NOR.

Распределение количества подключаемых сигналов NOR/RTD:

1 - 20 входов NOR, входы RTD отсутствуют;

2 - 16 входов NOR, 2 входа RTD;

3 - 12 входов NOR, 4 входа RTD;

4 - 8 входов NOR, 6 входов RTD;

5 - 4 входа NOR, 8 входов RTD;

6 -  входы NOR отсутствуют, 10 входов RTD.

Ai - NOR/RTD    - X  X  X - X

тип клеммника (подключения входных сигналов):

модуль ввода	R - справа;

аналоговых сигналов	L - слева;

отсутствие позиции - подключение с фронта.

нормированный

аналоговый сигнал

сигнал от термопреобразова-

телей сопротивления

Модуль аналогового ввода сигналов от термопар

Ai - TC - X - X

тип клеммника (подключения входных сигналов):

модуль ввода	R - справа;

аналоговых сигналов	L - слева;

отсутствие позиции - подключение с фронта.

сигналы от термопар

Тип подключаемой термопары (номинальная статическая

характеристика  преобразования):

L - (ХК) диапазон измерений  0  600 С

К - (ХА) диапазон измерений  0  1100 С

S - (ПП) диапазон измерений  0  1300 С.

Количество подключаемых термопар				-	16

Число каналов компенсации термо-ЭДС холодного спая	-	2

Тип термопреобразователя для компенсации термо-ЭДС

и холодного спая	-	медный, 50 M  			с W100 = 1,428

Модули ввода/вывода дискретных сигналов

XX   XX   XX     XXX - X

Bi - модуль ввода                                                    тип клеммника (подключения входных сигналов):

Bо - модуль вывода	R - справа;

Bi/o - модуль ввода/	L - слева;

/вывода	отсутствие позиции - подключение с фронта.

Количество входов/	Номинальное напряжение входного/выходного сигнала

/выходов: 	24   - 24 вольта

16 - 16 входов или выходов;	220 - 220 вольт

16 входов и выходов

для Bi/o	Характер входного тока:

32 - 32 входа или 32 выхода	DC - постоянный ток

AC - переменный ток

ADC - постоянный и переменный ток

Примечание: для модуля Bi32DC24 дополнительно указывается полярность общего провода питания датчиков, общий плюс или общий минус.

Модуль Ao2/Bi16

Ao2/Bi16    - XX    X X  -  X

тип клеммника:

R - справа;

L -  слева;

F -  подключение с фронта.

Исполнение модуля:

01 - сигналы Bi отрицательной полярности;

03 - сигналы Bi положительной полярности;

Тип первого (первая цифра) и второго (вторая цифра) аналогового выхода:

Предусмотрено семь типов нормированных аналоговых выходов:

- -10 В¸+10 В;

- 0 В¸+10 В;

- -1 В¸+1 В;

- –0,1 B ¸+0,1В;

- 0 мA¸5 мA;

- 0 мА ¸20 мA;

- 4 мА ¸ 20 мA

Дополнительное оборудование

Блок питания: PW-220/24-2 - используется для обеспечения питания датчиков типа “сухой контакт” и выходных реле. Номинальное напряжение: входное - 220 В переменного тока, выходное - 24 В  постоянного тока. Номинальный ток нагрузки - 2 А.

## 1.3. Комплектность

Комплектность комплекса приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование и условное обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модуль CPU | 1 |  |
| 2. | Модуль Ai-NOR/RTD | 15 | * |
| 3. | Модуль Ai-TC | 15 | * |
| 4. | Модуль Bi32DC24 | 110 | * |
| 5. | Модуль Bo32DC24 | 110 | * |
| 6. | Модуль Bi/o16DC24 | 110 | * |
| 7. | Модуль Bi16AC220 | 110 | * |
| 8. | Модуль Bo16ADC220 | 110 | * |
| 9. | Блок питания PW-220/24-2 |  | ** |
| 10. | Дискета с программным обеспечением | 2 |  |
| 11. | Комплект технической документации | 1 к-т |  |

*      Количество модулей ввода/вывода заказывается исходя из необходимой конфигурации, при соблюдении условий:

- общее количество модулей ввода/вывода не должно превышать - 10,

- из них количество модулей аналогового ввода не должно превышать 5.

**    Блоки питания PW-220/24-2 заказываются при необходимости. Количество блоков PW-220/24-2 при заказе определяется, исходя из количества входных/выходных дискретных сигналов, подключаемых к комплексу.

Пример заказа комплекса:

Комплекс Микроконт-Р2 в составе:

модуль CPU320DS - Х - Х - Х	-	1 шт.

модули ввода/вывода:

Ai-NOR/RTD-XXX-X	-	2 шт.

Ai-TC-X-X	-	1 шт.

Bi32DC24-X	-	2 шт.

Bo32DC24-X	-	1 шт.

Блок питания PW-220/24-2	-	2 шт.

Значения позиций, отмеченных знаком "Х", в условном обозначении модулей Ai-NOR/RTD-XXX и Ai-TC-X указываются, исходя из необходимой конфигурации модулей и типов клеммников для подключения сигналов (см.п.1.2.).

## 1.4. Устройство и работа

Комплекс имеет модульную конструкцию. Все модули комплекса выполнены в закрытых корпусах единого исполнения и ориентированы на установку в шкафах.

Присоединение модулей ввода/вывода  к модулю центрального процессора  выполняется с помощью гибкой шины расширения (плоский ленточный кабель) без использования шасси, ограничивающего возможности расширения и снижающего гибкость при компоновке.

Установка модулей комплекса может производится на любую плоскую поверхность или на рейки. Крепление модулей осуществляется двумя винтами.

Модули ввода/вывода имеют разъемы с зажимами под винт, совмещающие функции разъемов и клеммных соединений и обеспечивают быстрое подключение (отключение) внешних цепей.

На рис.1а  приведены габаритные и присоединительные размеры модулей. На рис. 1б   приведено рекомендуемое расположение модулей при монтаже.

106

266

38

9,5

249

19

Рис.1а. Габаритные и присоединительные размеры модуля

CPU

EXP

EXP

шина расширения

Рис.1б. Расположение модулей при монтаже.

Комплекс состоит из модуля процессора и модулей ввода/вывода. Устройство и работа модулей, входящих в состав комплекса, описаны в технической документации на модули.

Информационная связь между модулем CPU и модулями ввода/вывода, входящими в состав комплекса, осуществляется по параллельной шине расширения.

Адресация модулей, входящих в состав комплекса, осуществляется с помощью переключателя, установленного на задней панели модуля.  Адрес формируется из трех старших линий адреса, входящих в шину расширения. При этом четыре младшие линии адреса предназначены для адресации устройства внутри модуля.

Полный состав линий шины расширения приведен в технической документации на модули комплекса.

Программное обеспечение модуля CPU, устанавливаемое при выпуске комплекса из производства (резидентное ПО) функционирует по алгоритму, производящему автоматическое определение количества модулей, входящих в состав комплекса, считывание информации с входов модулей и формирование в памяти модуля CPU массива данных, содержащего считанную с модулей информацию. Этот массив данных (справочник) может быть считан внешним,  по отношению к комплексу, устройством путем посылки модулю CPU последовательности соответствующих команд чтения содержимого памяти. Вывод информации к внешним устройствам, управляемым комплексом, также осуществляется посредством команд записи в память, посылаемых модулю CPU. Команды комплексу (модулю CPU)  передаются по последовательному каналу связи.

Перечень команд и их описание приведены в документе «Монитор RTM-320». Там же описаны правила формирования «справочника» и дана его структура.

Резидентное ПО допускает одновременное функционирование программы, написанной пользователем комплекса. Загрузка такой программы в память модуля CPU осуществляется внешним устройством командами, посылаемыми модулю CPU. Принцип одновременного функционирования резидентного ПО и программы, написанной пользователем комплекса описан в документе «Монитор RTM-320».

Несколько комплексов (до 254) можно объединить двухпроводной линией в информационную сеть.  Пример объединения (двух комплексов) в информационную сеть показан на рис. 1.2. При этом резидентное  ПО поддерживает функционирование информационной сети. Порядок обмена по информационной сети в этом случае осуществляется по принципу "Главный-Подчиненный". Роль "Главного" выполняет внешнее устройство (как правило, ЭВМ).

Адресация  комплексов в информационной сети осуществляется программным способом. В памяти модуля CPU имеется ячейка, в которой содержится адрес комплекса в информационной сети (номер абонента).

При выпуске из производства номер абонента устанавливается равным 3.

Номер абонента может быть прочитан и изменен командами чтения и записи соответственно (см. описание монитора RTM-320).

RS 485

PC

PW

CPU

Ai

Ai

Bi

Bo

CPU

Bi

Bi

Bo

CPU	- модуль центрального процессора

Bi	- модуль ввода дискретных сигналов Bi32DC24

Ai	- модуль ввода аналоговых сигналов Ai-NOR/RTD

PW	- блок питания PW 220/24-2

Во	- модуль вывода дискретных сигналов Во32DC24

Рис. 1.2.Структура АСУ на базе двух комплексов “МИКРОКОНТ-Р2”

## 1.5. Маркирование и пломбирование

Все модули, входящие в состав комплекса, имеют маркировку.

На боковых стенках модулей указываются:

условные обозначения модуля;

вариант исполнения;

дата изготовления.

Разъемы модулей и элементы индикации маркируются надписями, указывающими их назначение.

Пломбирование модулей при необходимости производится в отверстиях крепления крышек.

# 2. СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок  эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или по истечению гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня приемки ОТК.

Срок службы не менее 10 лет.

Ремонт или замена комплекса в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В случае устранения неисправностей (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие не использовалось из-за обнаруженных неисправностей.

# 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплекс дистанционного сбора информации и управления Микроконт-Р2 в составе:

______________________, заводской номер _______________

______________________, заводской номер _______________

______________________, заводской номер _______________

______________________, заводской номер _______________

______________________, заводской номер _______________

______________________, заводской номер _______________

______________________, заводской номер _______________

______________________, заводской номер _______________

______________________, заводской номер _______________

______________________, заводской номер _______________

______________________, заводской номер _______________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП    _______________            __________________           _________________

личная подпись                                         расшифровка подписи                              число, месяц, год

# 4. Упаковка

Комплекс дистанционного сбора информации и управления Микроконт-Р2 в составе, определенном в п.3.

Упакован(а)               ЗАО   НПО  "Системотехника"

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

____________      _____________   _________________    ____________

должность                  личная подпись                расшифровка подписи            число, месяц, год

# 5. Использование по назначению

## 5.1. Указание мер безопасности

При работе с комплексом опасным фактором является напряжение 
220 В  в цепи питания модуля CPU комплекса.

При эксплуатации и проведении испытаний комплекса необходимо:

- соблюдать “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок  потребителей” и требования, установленные ГОСТ 12.2007.0-75;

- подключать внешние цепи согласно маркировке и только при отключенном напряжении питания.

Общие  требования   безопасности   при  проведении   испытаний   -   по  ГОСТ 12.3.019-80, требования   безопасности  при  испытании  изоляции  и  измерении сопротивления изоляции - по ГОСТ 12.2.007.0-75.

По способу защиты от поражения электрическим током комплекс соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Комплекс имеет контакт в разъеме сетевого питания модуля CPU для подключения защитного заземления (зануления).

К эксплуатации комплекса допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже 2, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000 В и прошедшие инструктаж  по технике безопасности на рабочем месте.

## 5.2. Подготовка к использованию

Общие указания

При подготовке комплекса к использованию необходимо руководствоваться ПТЭ, ПТБ, ПУЭ и настоящим руководством.

Перед началом работы с комплексом необходимо произвести внешний осмотр составных частей (модулей) комплекса. Разъемы и элементы индикации не должны иметь повреждений.

Монтаж и внешние подключения

249

20

80

80

М4

6 отв

Пластина сталь, дюраль 3 мм

39

80

80

240

280

Монтаж модулей комплекса производится на панелях или рейках. Пример разметки под установку комплекса из трех модулей с шагом 80 мм  приведен на рис.5.1.

Рис.5.1

Крепление модулей производится винтами М4 x 15.

При необходимости экономии места шаг разметки может быть уменьшен до
40 мм.

Наличие на модулях соединительных разъемов под винт позволяет производить подключение сигналов без использования промежуточных клеммников.

На рис.5.2. приведен пример компоновки комплексов в шкафе двустороннего обслуживания с подключением сигналов без использования промежуточных клеммников. В этом варианте подключений может быть применен многожильный гибкий экранированный кабель с сечением жилы не более 0,5 мм2.

Информационная сеть, объединяющая комплексы с ЭВМ выполняется экранированным кабелем с витой парой проводов.

При монтаже комплексов в шкафах дополнительное охлаждение (установка вентиляторов) не требуется.

Экраны кабелей информационной сети и кабелей подключения аналоговых сигналов должны заземляться на информационную землю в месте установки

комплексов. Для подключения дискретных сигналов допускается использование не экранированных кабелей.

При компоновке модулей расширения в пределах комплекса желательно установку модулей аналогового ввода производить ближе к модулю CPU.

Схемы подключения внешних цепей к модулям комплекса приведены в технической документации на модули. Схема объединения комплексов по интерфейсу RS485 приведена на рис.5.3.

1

IN/OUT-       7

IN/OUT+         6

цепь     конт

XN1

Комплекс Микроконт-Р2

................................

IN/OUT-       7

IN/OUT+         6

цепь     конт

XN1

N

(RS485)

(RS485)

экранированная витая пара

Рис. 5.3.

ISO_GND     2

ISO_GND     2

R 100 Ом

RS485

Комплекс Микроконт-Р2

CPU 1

CPU N

Для обмена данными в информационной сети  используется одна «витая пара» проводов.

При длине кабеля большей, чем указано в технических характеристиках интерфейса RS485 или при числе абонентов более тридцати двух, информационная сеть разбивается на сегменты, между которыми должны устанавливаться ретрансляторы RS485, не требующие дополнительных проводов для управления направлением передачи.

В конце линии следует установить резистор с номиналом, приблизительно равным волновому сопротивлению линии. Поскольку волновое сопротивление многих кабелей является достаточно однородным, номинал резистора выбран 
100 Ом.

Для подключения к информационной сети ЭВМ с интерфейсом последовательной связи RS232 необходимо использовать адаптер интерфейсов  RS232/485.

# 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

## 6.1. Использование комплекса в качестве устройства сбора технологической информации (с резидентным ПО)

После подачи на комплекс напряжения питания 220В в модуле CPU запускается в работу резидентное ПО. При этом в памяти модуля CPU формируется массив данных о состоянии входов и выходов модулей комплекса (справочник).

Чтение справочника и его модификацию можно производить командами, посылаемыми модулю CPU. Система команд приведена в документе "Средства программирования", глава "Монитор RTM320". Чтение и модификацию справочника также можно производить с помощью программы  "Справочник–конфигуратор", входящей в комплект поставки.

Описание работы с программой "Справочник–конфигуратор" приведено в документе "Средства программирования".

## 6.2. Программирование

Для программирования комплекса, т.е. его настройки на функции, определяемые пользователем, необходимо руководствоваться документацией "Средства программирования"

# 7. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание комплекса в процессе эксплуатации заключается во внешнем осмотре креплений модулей и присоединительных разъемов. На клеммных соединителях проверяется надежность обжима подключенных проводов путем подтягивания отверткой зажимных винтов. Данную процедуру производить при отключенных напряжениях, во избежании поражения электрическим током. Особую опасность представляют клеммные соединения модулей Bi16AC220 и Bo16ADC220, а также клеммник ввода питания модуля CPU.

По мере загрязнения модулей производственной пылью необходимо производить их чистку. Чистке подлежат внешние клеммные соединения. При замене модуля необходимо установить переключатель выбора адреса на новом модуле в тоже положение, что и на заменяемом. Переключатель находится на задней стенке модуля. Для устранения возникших дефектов модулей обращаться на фирму - изготовитель.

# 8. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

К текущему ремонту комплекса может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство и руководства по эксплуатации на модули, входящие в комплекс.

При проведении текущего ремонта комплекса необходимо соблюдать меры безопасности согласно указаниям  п.5.1.

Результаты проведения текущего ремонта занести в таблицу приложения 1.

# 9. Транспортирование и хранение

Комплекс в упаковке транспортируется любым видом транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета.

Условия транспортирования комплекса в упаковке предприятия - изготовителя - по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.  Диапазон температур от -50 С до 
+60 С при относительной влажности до 98%.

Условия хранения комплекса в упаковке предприятия - изготовителя - по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Диапазон температур от -10 С до +60 С при относительной влажности до 98 %.

При транспортировании и хранении коробки с упакованными модулями комплекса должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Упакованные модули должны хранится на стеллажах не более, чем в три ряда.

# 10.  Движение изделия в эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

Приложение 1

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |
|  | наименование изделия |  |  |  |  |  |  | обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заводской номер |  |  |
|  | предприятие, дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наработка с начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наработка после последнего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вид ремонта и краткие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сведения о ремонте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт произвел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | личная подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год, месяц, число |  |  |  |

| КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |
|  | наименование изделия |  |  |  |  |  |  | обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заводской номер |  |  |
|  | предприятие, дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наработка с начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наработка после последнего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | параметр, характеризующий ресурс или срок службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина поступления в ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сведения о произведенном ремонте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вид ремонта и краткие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сведения о ремонте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт произвел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | личная подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год, месяц, число |  |  |  |