|  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |
| --- | --- |

МИКРОКОНТ-Р2

семейство программно-технических средств

для реализации распределенных АСУ ТП

МОДУЛЬ  ВВОДА

НОРМИРОВАННЫХ АНАЛОГОВЫХ  СИГНАЛОВ И  СИГНАЛОВ  ОТ ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ

Аi-NOR/RTD

Техническое описание,

инструкция по эксплуатации

EKHT 656 126.041 ТО

Иваново

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение и основные функции

2.	Конструктивное исполнение, условное обозначение и элементы лицевой панели

3.	Основные технические характеристики

- Внешние подключения

- Описание работы модуля

6.	Описание принципиальной схемы

Приложение. Комплект принципиальных схем

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Модуль аналогового ввода Ai-NOR/RTD предназначен для автоматического сканирования и преобразования сигналов от датчиков с нормированным токовым выходом, и от термопреобразователей сопротивления в цифровые данные с последующей записью их в двухпортовую память, доступную для модуля CPU по шине расширения.

2. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, МАРКИРОВКА

И ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

Модуль аналогового ввода Ai-NOR/RTD семейства Микроконт-Р2 выполнен в виде блока исполнения IP20. Присоединение модуля Ai-NOR/RTD к процессору выполняется при помощи гибкой шины расширения (плоский кабель) без использования шасси.

| Рис.2.1. | На рис.2.1. приведены габаритные и установочные размеры. Монтаж модуля производится вертикально. Крепление осуществляется двумя винтами М4 длиной 1015 мм. |
| --- | --- |

2.1. Условное обозначение

Полное обозначение модуля аналогового ввода Ai-NOR/RTD-XXX-X:

- Первые две буквы обозначают тип модуля: Ai - аналоговый ввод.

- Следующие буквы - тип входного сигнала: NOR - нормированный аналоговый сигнал, RTD - термопреобразователь сопротивления).

- Следующие три цифры определяют:

- первая цифра - число и соотношение аналоговых входов. Предусмотрено шесть вариантов соотношения нормированных входов и входов от термопреобразователей сопротивления.

# Ai-NOR/RTD-1X0 - 20 нормированных входов, входы RTD

- отсутствуют;

- Ai-NOR/RTD-2XX - 16 нормированных входов,  2 входа RTD;

- Ai-NOR/RTD-3XX - 12 нормированных входов,  4 входа RTD;

- Ai-NOR/RTD-4XX - 8 нормированных  входов, 6 входов RTD;

- Ai-NOR/RTD-5XX - 4 нормированных входа,   8  входов RTD;

- Ai-NOR/RTD-60X - отсутствуют нормированные  входы,

- 10 входов RTD.

- вторая   цифра   - диапазон нормированного токового или потенциаль-ного входного сигнала. Предусмотрено семь вариантов нормированных сигналов.

- Ai-NOR/RTD-X1X -диапазон входного сигнала -10 В10 В;

- Ai-NOR/RTD-X2X -диапазон входного сигнала 0 В10 В;

- Ai-NOR/RTD-X3X -диапазон входного сигнала -1 В1 В;

- Ai-NOR/RTD-X4X -диапазон входного сигнала -100 мB100 мВ;

- Ai-NOR/RTD-X5X -диапазон входного сигнала 05 мA;

- Ai-NOR/RTD-X6X -диапазон входного сигнала 020 мA;

- Ai-NOR/RTD-X7X -диапазон входного сигнала 420 мA.

- третья цифра - тип термопреобразователя сопротивления. Предусмот-рено подключение пяти типов термопреобразователей сопротивления.

- Ai-NOR/RTD-XX1 - термопреобразователь сопротивления  - медный типа ТСМ-50М, значение W100=1,428;

- Ai-NOR/RTD-XX2 - термопреобразователь сопротивления  - медный типа ТСМ-100М, значение W100=1,428;

- Ai-NOR/RTD-XX3 - термопреобразователь сопротивления  - платиновый типа ТСП-46П, значение W100=1,391;

- Ai-NOR/RTD-XX4 - термопреобразователь сопротивления  - платиновый типа ТСП-50П, значение W100=1,391;

- Ai-NOR/RTD-XX5 - термопреобразователь сопротивления  - платиновый типа ТСП-100П, значение W100=1,391.

- Диапазон температур и электрических сопротивлений термо-преобразователей приведены в табл.2.1.1.

- Замыкающая шифр буква - тип клеммного соединения (подключение кабеля).

- R - подключение справа

- L - подключение слева

- F - подключение с фронта

- Таблица 2.1.1.

| - Тип термопреобразо-вателя сопротивления | - Диапазон температур, - С | - Электрическое сопротивление, Ом |
| --- | --- | --- |
| - ТС - 50М - ТС-100М - ТС-46П - ТС-50П - ТС-100П | - -50  200 - -50 180 - 0 650 - -50 450 - -50 450 | - 39,24  92,791 - 78,48  177,026 - 50  153,3 - 39,991 133,353 - 79,983 266,707 |

- Пример расшифровки модуля Ai-NOR/RTD-572-F:

- Количество нормированных аналоговых входов                     - 4;

- Параметры принимаемого нормированного сигнала		-420 мA;

- Количество входов термопреобразователей сопротивления - 8;

- Тип термопреобразователя сопротивления  ТСМ		- 100М.

- Фронтальное подключение кабеля.

- 2.2. Элементы лицевой панели

- В приложении 1 представлена лицевая панель модуля Ai-NOR/RTD, на которой расположены разъемы для подключения датчиков с нормированным выходом и термопреобразователей сопротивления.

- 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Число аналоговых входов		 		- определяется модифика-

- цией (см. раздел 2.1.)

- Входное сопротивление канала

- ввода нормированных аналоговых сигналов:

- Ai-NOR/RTD-X1X			- 1,5 МОм;

- Ai-NOR/RTD-X2X			- 1,5 МОм;

- Ai-NOR/RTD-X3X			- 1,5 МОм;

- Ai-NOR/RTD-X4X			- 1,5 МОм;

- Ai-NOR/RTD-X5X			- 300 Ом;

- Ai-NOR/RTD-X6X			- 100 Ом;

- Ai-NOR/RTD-X7X			- 100 Ом.

- Входное сопротивление каналов ввода

сигналов от термопреобразователей

сопротивления					- 1,5 МОм.

- Питание входных цепей:

- Входов нормированных аналоговых

сигналов (NOR)					- от источника сигнала

- Входов термосопротивлений (RTD)		- внутренний источник тока

- Величина тока питания термосопротив-

ления 							- 2 мА.

·	Время преобразования одного входного

сигнала (Тп)						- 20 мс – стандарт

- 40 мс – программируется

- Время паузы между преобразованиями

(ТЗ)							-  20 мс

- Период преобразования всех аналоговых

сигналов						- (Тп + ТЗ)N, где

N – число каналов в модуле

- Предусмотрена возможность приори-

тетного ввода нормированных аналого-

вых сигналов						- программируется*.

- Максимальное число приоритетных

каналов**						 - 4 – программируется*

- Время ввода всех приоритетных каналов	- 350 мс

·	Максимальное числовое значение преоб-

разованного входного сигнала (в инженер-

ных единицах)						- 4500 при Тп = 20мс

9000 при Тп = 40мс

·	Приведенная погрешность преобразования	- 0,1 %

·	Время прогрева					- не более 30 мин.

·	Гальваническая развязка каналов измерений:

аналоговая часть – цифровая часть	- не более 1000 В

аналоговая часть (канал – канал)	- нет

- Порог срабатывания защиты входных цепей

от импульсных перенапряжений			- 15 В

·	Рабочий диапазон температур окружа-

ющей среды						- -10  +60 С

·	Относительная влажность окружающей		- не более 95 %

среды							   при 35 С

·	Степень защиты от воздействия

окружающей среды					- IP20

·	Напряжение питания					- +5 В

·	Ток потребления:     			+5 В		- 180 мA

·    Наработка на отказ					- 100 000 час

·	Вес							- не более 0,6 кг

*   Программирование параметров осуществляется при помощи программы “Справочник”, поставляемой в комплекте с модулями семейства Микроконт – Р2.

**     Приоритетные каналы начинаются с первого канала ввода нормированных аналоговых сигналов.

4. ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4.1. Подключение к модулю CPU

Подключение к модулю CPU выполняется при помощи гибкой шины расширения.

Максимальная длина шины расширения зависит от типа применяемого модуля CPU и указывается в его техническом описании. Распределение сигналов шины распределения по контактам и их назначение приведено в техническом описании на модуль CPU.

Максимальное количество модулей аналогового ввода, подключаемых к одному CPU определяется их потреблением от источника питания, встроенного в CPU, но не должно превышать 8.

Для адресации аналогового модуля в адресном пространстве модуля CPU, на задней панели аналогового модуля имеется переключатель адреса. На каждом аналоговом модуле, подключенном к шине расширения модуля CPU должен быть установлен индивидуальный адрес переключателем. Разрешенная область установки адресов от 0 до 7 (по положению переключателя).

Соответствие положения переключателя базовым адресам аналогового модуля в адресном пространстве CPU приведено в табл. 6.1 раздела 6. При замене аналогового модуля на работающем комплекте обращать внимание на идентичную установку адресов заменяемых модулей.

4.2. Подключение датчиков с нормированными выходными сигналами и термопреобразователей сопротивления

Схемы подключения датчиков с нормированным выходом и термопреобразователей сопротивления для каждой из модификаций модуля 
Ai-NOR/RTD приведены на рис.4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6.

Примечание: На модуль должны подключаться датчики с однотипным выходным сигналом, и однотипные термопреобразователи сопротивления.

211222233244255266277288

XA2

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 5

нормированный токовый или потенциальный вход 6

нормированный токовый или потенциальный вход 7

нормированный токовый или потенциальный вход 8

311322333344355366377388

XA3

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 9

нормированный токовый или потенциальный вход 10

нормированный токовый или потенциальный вход 11

нормированный токовый или потенциальный вход 12

511522533544555566577588

XA5

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 17

нормированный токовый или потенциальный вход 18

нормированный токовый или потенциальный вход 19

нормированный токовый или потенциальный вход 20

411422433444455466477488

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 13

нормированный токовый или потенциальный вход 14

нормированный токовый или потенциальный вход 15

нормированный токовый или потенциальный вход 16

XA4

Рис. 4.2.1. Подключение датчиков с нормированным выходным сигналом к модулю Ai-NOR/RTD-1XX.

111122133144155166177188

XA1

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 1

нормированный токовый или потенциальный вход 2

нормированный токовый или потенциальный вход 3

нормированный токовый или потенциальный вход 4

цепьконтакт

211222233244255266277288

XA2

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 5

нормированный токовый или потенциальный вход 6

нормированный токовый или потенциальный вход 7

нормированный токовый или потенциальный вход 8

311322333344355366377388

XA3

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 9

нормированный токовый или потенциальный вход 10

нормированный токовый или потенциальный вход 11

нормированный токовый или потенциальный вход 12

411422433444455466477488

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 13

нормированный токовый или потенциальный вход 14

нормированный токовый или потенциальный вход 15

нормированный токовый или потенциальный вход 16

XA4

Рис. 4.2.2. Подключение датчиков с нормированным выходным сигналом  и термопреобразователей сопротивления к модулю Ai-NOR/RTD-2XX.

511522533544555566577588

XA5

Вход термопреобразователя сопротивления 2

Вход термопреобразователя сопротивления 1

111122133144155166177188

XA1

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 1

нормированный токовый или потенциальный вход 2

нормированный токовый или потенциальный вход 3

нормированный токовый или потенциальный вход 4

цепьконтакт

311322333344355366377388

XA3

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 1

нормированный токовый или потенциальный вход 2

нормированный токовый или потенциальный вход 3

нормированный токовый или потенциальный вход 4

Рис. 4.2.3. Подключение датчиков с нормированным выходным сигналом  и термопреобразователей сопротивления к модулю Ai-NOR/RTD-3XX.

211222233244255266277288

XA2

Вход термопреобразователя сопротивления 4

Вход термопреобразователя сопротивления 3

411422433444455466477488

XA4

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 5

нормированный токовый или потенциальный вход 6

нормированный токовый или потенциальный вход 7

нормированный токовый или потенциальный вход 8

511522533544555566577588

XA5

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 9

нормированный токовый или потенциальный вход 10

нормированный токовый или потенциальный вход 11

нормированный токовый или потенциальный вход 12

111122133144155166177188

XA1

Вход термопреобразователя сопротивления 2

Вход термопреобразователя сопротивления 1

цепьконтакт

311322333344355366377388

XA3

Вход термопреобразователя сопротивления 2

Вход термопреобразователя сопротивления 1

211222233244255266277288

XA2

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 5

нормированный токовый или потенциальный вход 6

нормированный токовый или потенциальный вход 7

нормированный токовый или потенциальный вход 8

411422433444455466477488

XA4

Вход термопреобразователя сопротивления 4

Вход термопреобразователя сопротивления 3

511522533544555566577588

XA5

Вход термопреобразователя сопротивления 6

Вход термопреобразователя сопротивления 5

Рис. 4.2.4. Подключение датчиков с нормированным выходным сигналом  и термопреобразователей сопротивления к модулю Ai-NOR/RTD-4XX.

111122133144155166177188

XA1

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 1

нормированный токовый или потенциальный вход 2

нормированный токовый или потенциальный вход 3

нормированный токовый или потенциальный вход 4

цепьконтакт

511522533544555566577588

XA5

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный вход 1

нормированный токовый или потенциальный вход 2

нормированный токовый или потенциальный вход 3

нормированный токовый или потенциальный вход 4

111122133144155166177188

211222233244255266277288

XA2

Вход термопреобразователя сопротивления 4

Вход термопреобразователя сопротивления 3

311322333344355366377388

XA3

Вход термопреобразователя сопротивления 6

Вход термопреобразователя сопротивления 5

411422433444455466477488

XA4

Вход термопреобразователя сопротивления 8

Вход термопреобразователя сопротивления 7

Рис. 4.2.5. Подключение датчиков с нормированным выходным сигналом  и термопреобразователей сопротивления к модулю Ai-NOR/RTD-5XX.

XA1

Вход термопреобразователя сопротивления 2

Вход термопреобразователя сопротивления 1

цепьконтакт

311322333344355366377388

211222233244255266277288

XA2

Вход термопреобразователя сопротивления 4

Вход термопреобразователя сопротивления 3

XA3

Вход термопреобразователя сопротивления 6

Вход термопреобразователя сопротивления 5

411422433444455466477488

XA4

Вход термопреобразователя сопротивления 8

Вход термопреобразователя сопротивления 7

511522533544555566577588

XA5

Вход термопреобразователя сопротивления 10

Вход термопреобразователя сопротивления 9

Рис. 4.2.6. Подключение термопреобразователей сопротивления к модулю

Ai-NOR/RTD-6XX.

111122133144155166177188

XA1

Вход термопреобразователя сопротивления 2

Вход термопреобразователя сопротивления 1

цепьконтакт

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ МОДУЛЯ

Модуль ввода аналоговых сигналов Ai-NOR/RTD производит преобразование нормированных токовых сигналов и сигналов термосопротивлений в цифровые данные.

Преобразование входных аналоговых сигналов производится путем автоматического последовательного сканирования (подключения) входных цепей к входу общего нормирующего усилителя. Усиленный нормирующим усилителем входной сигнал (010)В подается на высокостабильный преобразователь “аналог – частота”, время преобразования которого составляет 20 мс или 40 мс и устанавливается программно.

Преобразователь “аналог – частота” линейно преобразует входное напряжение (010)В в частоту (0250) кГц.

Выработанное преобразователем количество импульсов за установленное время записывается в счетчик импульсов, входящий в состав однокристальной ЭВМ аналогового модуля. Таким образом, зафиксированное в счетчике цифровое значение является необработанным цифровым значением аналогового входного сигнала.

Однокристальная ЭВМ модуля производит обработку полученных цифровых значений:

- линеаризацию,

- компенсацию температурного дрейфа,

- смещения (если необходимо),

- проверку аналоговых датчиков на обрыв.

Необходимые данные для реализации вышеперечисленных функций хранятся в электрически перезаписываемом ПЗУ модуля.

Обрабатываемые цифровые значения аналоговых сигналов помещаются в двухпортовую память, доступную для модуля CPU по шине расширения.

Обмен по шине расширения с модулем CPU обеспечивается через двухпортовые ОЗУ по принципу “команда – ответ”. Модуль CPU записывает в двухпортовое ОЗУ аналогового модуля код команды передачи аналоговых данных и номер канала аналогового ввода.

Однокристальная ЭВМ аналогового модуля считывает из двухпортового ОЗУ полученную команду, и, при условии полной обработки запрошенного сигнала, помещает в двухпортовое ОЗУ код ответа.

При получении кода ответа модуль CPU переписывает обработанное цифровое значение запрошенного аналогового канала в свой буфер и переходит к запросу и вводу следующего канала.

После ввода последнего аналогового канала модуль CPU запрашивает “статусный” регистр аналогового модуля, в котором отображаются состояния внутренних устройств модуля, а также исправность аналоговых датчиков, и только после этого переходит ко вводу первого аналогового канала. “Статусный” регистр сохраняется в памяти модуля CPU. Кроме того, в памяти CPU хранится содержимое EEPROM аналогового модуля, которое переписывается однократно, при включении питания, а также регистр “управления”, включающий ввод аналоговых данных. Все данные, относящиеся к аналоговому модулю доступны для считывания программным обеспечением верхнего уровня, например, программой “Справочник”

Буфер аналоговых данных находится в окне “Данные”.

Регистр управления - в окне “Управление”.

“Статусный” регистр внутренних устройств модуля - в окне “Статус”.

“Статусный” регистр состояния аналоговых датчиков - в окне “Статус1”.

Содержимое EEPROM - в окне “Параметр”.

Бит записи в EEPROM - в окне “Запись”.

Доступ к окнам «Параметр» и «Запись» осуществляется через пароль.

6. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Принципиальная схема модуля Ai-NOR/RTD представлена в 
приложении 2. Функционально модуль состоит из двух частей: интерфейса  магистрали и устройства ввода и преобразования аналоговых сигналов.

Интерфейс магистрали представляет из себя два четырех байтных ОЗУ (DD5DD8) с устройством адресации (DD2, DD3, DD4) и буфером данных DD1. Переключателем А1 устанавливается адрес модуля в адресном пространстве используемого модуля CPU в пределах 07. Соответствие положения переключателя А1 и базового адреса модуля представлено в таблице 6.1. Микросхемы DD5, DD6 служат для записи команд, а микросхемы DD7, DD8 - для чтения данных.

Таблица 6.1.

| Положение переключателя | Базовый адрес |
| --- | --- |
| 0 | 0FF00H |
| 1 | 0FF04H |
| 2 | 0FF08H |
| 3 | 0FF0CH |
| 4 | 0FF10H |
| 5 | 0FF14H |
| 6 | 0FF18H |
| 7 | 0FF1CH |
| 8 | XX |
| 9 | XX |

XX - запрещенное состояние

Устройство ввода и преобразования аналоговых сигналов представляет из себя однокристальную микро-ЭВМ (ОМЭВМ) семейства 80С51. ОМЭВМ осуществляет коммутацию каналов через оптроны U1U4, ввод частотного сигнала через оптрон U5, подсчет количества импульсов за единицу времени, программную фильтрацию и коррекцию данных, размещение преобразованных аналоговых данных во внутреннем буфере ОМЭВМ, а также считывание  команд из ОЗУ DD5, DD6 и записи данных в ОЗУ DD7, DD8. При записи по адресу "Базовый адрес +3" запускается RS-триггер, собранный на элементах DD9.1, DD9.2. С его выхода поступает запрос прерывания по линии INT0. ОМЭВМ считывает команду из ОЗУ DD5, DD6, сбрасывает RS-триггер, обрабатывает считанную команду и записывает данные в ОЗУ DD7, DD8. Время от момента возникновения запроса прерывания до появления информации в микросхемах DD7, DD8, т.е. до получения ответа - 4 мс.

Данные для программной коррекции хранятся в электрически перепрограммируемой микросхеме памяти EEPROM (DD13), подключенной к порту Р1 ОМЭВМ. Микросхема DD12 контролирует напряжение питания и программно управляемый бит  WR. При понижении напряжения питания ниже 4,65 В, или при отсутствии сигнала WR в течение 200 мс микросхема DD12 формирует сигнал RESET и подает его на процессор,  осуществляя тем самым функцию сторожевого таймера.

Аналоговая часть модуля Ai-NOR/RTD состоит из коммутаторов аналоговых сигналов (DA5  DA10, DA14, DA15), двух усилителей (DA2, DA3),  источника тока (DA1, VT1, VT2, VD6), преобразователя напряжения - частота DA11, а также схемы защиты входных цепей (VD8VD87).

При вводе нормированных аналоговых сигналов используется усилитель  DA2, на вход которого подается напряжение с резисторов R62R81 при использовании датчиков с токовым выходом. При использовании датчиков с потенциальным выходом  резисторы R62R81 не устанавливаются. При вводе данных с термометров сопротивления источник тока подает ток через коммутатор, термометр сопротивления и резистор R42. Падение напряжения, пропорциональное электрическому сопротивлению термометра сопротивления, подается на вход усилителя DA3. Сигналы с  выходов усилителей подаются на вход преобразователя напряжение - частота через коммутатор DA4. Для коррекции температурного дрейфа нормированных аналоговых каналов используются два источника опорного напряжения DA13, R47R50, а  для каналов термометров сопротивления - два прецизионных резистора R44, R46. Цифровые данные этих каналов, соответствующие минимальному и максимальному входному сигналу, хранятся в EEPROM и по мере их дрейфа, вызванного изменением температуры окружающей среды, рассчитываются поправки, используемые для коррекции данных по измерительным каналам, обеспечивая тем самым компенсацию температурного дрейфа.

Микросхема  А2 - гальванически развязанный преобразователь напряжения из +5В в 15В. Эта микросхема может не устанавливаться в модуле, в этом случае необходимо установить перемычки Х4, Х5, Х6. Если микросхема А2 установлена, эти перемычки необходимо снять.

16

18

17

15

14

13

12

11

26

28

27

25

24

23

22

21

36

38

37

35

34

33

32

31

46

48

47

45

44

43

42

41

56

58

57

55

54

53

52

51

Ai-NOR/RTD

Приложение 1

Модуль ввода нормированных аналоговых сигналов и сигналов от термосопротивления Ai-NOR/RTD.

Общий вид.

разъем шины расширения

маркировка входных сигналов

XD1, XD2, XD3, XD4, XD5- разъемы подключения входных аналоговых сигналов

маркировочная этикетка

XA1

XA2

XA3

XA4

XA5

Приложение 2

Модуль ввода нормированных аналоговых сигналов и сигналов термосопротивления Ai-NOR/RTD.

Схема электрическая принципиальная. Лист 1.

Приложение 2

Модуль ввода нормированных аналоговых сигналов и сигналов термосопротивления Ai-NOR/RTD.

Схема электрическая принципиальная. Лист 2.

Приложение 2

Модуль ввода нормированных аналоговых сигналов и сигналов термосопротивления Ai-NOR/RTD.

Схема электрическая принципиальная. Лист 3.

Приложение 3

Расположение элементов на плате.

Приложение 4

Перечень элементов

| Позиционное обозначение | Тип | Зарубежный аналог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| DA1 | КР140УД17А |  |  |
| DA2 | MAX479EPD (LT1179IN) |  |  |
| DA4DA10 | DG409DJ |  |  |
| DA11 | AD654JN |  |  |
| DA12, DA13 | AD581J (AD581K) |  |  |
| DD1 | KP1564АП6 | 74HC245 |  |
| DD2 | KP1564СП1 | 74НС85 |  |
| DD3 | КР1564ЛА3 | 74НС00 |  |
| DD4,DD9 | КР1564ЛE1 | 74НС02 |  |
| DD5DD8 | 74НС670 |  |  |
| DD10 | 80C51 |  |  |
| DD11 | К561ЛА7 |  |  |
| DD12 | MAX805LEPA |  |  |
| DD13 | XLC93C46P |  |  |
| VD1VD3 | КД522А | 1N4148 |  |
| VD8VD87 | КД102А | 1N4148 |  |
| VD5 | Стабилитрон 2С211Ж | ZPD11V |  |
| C1 | K50-35-6,3B-100 мкФ |  |  |
| С2,C3 | K50-35-16B-47 мкФ |  |  |
| С4C20, C26C29 | К10-17-2б-H90-0,1 мкФ |  |  |
| С21 | К10-43а-МПО-392 пФ1% |  |  |
| C22, C23 | К10-17-2б-M1500-0,1 мкФ |  |  |
| C24, C25 | К10-17-1б-M47-47 пФ |  |  |
| R1, R2 | C2-23-0,125-8,2 кОм5% |  |  |
| R3 | C2-23-0,125-3,6 кОм5% |  |  |
| R5, R6 | C2-23-0,125-430 Ом5% |  |  |
| R7, R8 | C2-23-0,125-62 кОм5% |  |  |
| R9, R10 | C2-23-0,125-9,1 кОм5% |  |  |

| Позиционное обозначение | Тип | Зарубежный аналог | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R11 | C2-23-0,125-8,2 кОм5% |  |  |  |
| R12, R13 | C2-29B-0,125-10 кОм0,5% |  |  |  |
| R15 | C2-29B-0,125-100 Ом0,5% |  |  |  |
| R14, R17 | C2-29B-0,125-10 кОм0,5% |  |  |  |
| R16 | CП5-2-22 кОм5% |  |  |  |
| R18, R20 | C2-29B-0,125-240 кОм0,5% |  |  |  |
| R19, R21 | C2-29B-0,125-470 кОм0,5% |  |  |  |
| R22 | C2-29B-0,125-20 кОм0,5% |  |  |  |
| R23 | C2-29B-0,125-113 кОм0,5% |  |  |  |
| R24 | C2-23-0,125-1,2 кОм5% |  |  |  |
| R25 | C2-29B-0,125-20 кОм0,5% |  |  |  |
| R26, R27 | C2-23-0,125-750 кОм0,5% |  |  |  |
| R47, R48 | C2-29B-0,125-97,6 кОм0,1% |  |  |  |
| R49 | C2-29B-0,125-15,8 кОм0,1% |  |  |  |
| R50 | C2-29B-0,125-976 Ом0,1% |  |  |  |
| R62R81 | C2-29B-0,125-301 Ом0,05% |  |  |  |
| R82R85 | C2-23-0,125-10 кОм5% |  |  |  |
| U1 | HP2731 |  |  |  |
| U2 | HP2300 |  |  |  |
| X1X40 | Перемычки 4160-1А60F1 |  |  |  |
| XA1XA5 | Клеммник MSTBA 2,5/8-G |  |  |  |
| XP1 | Вилка 2110-34RLF1 |  |  |  |
| XP2 | Штыревой соединитель PLS5 |  |  |  |
| A1 | Устройство переключающее SCREW BCD |  |  |  |
| #T1T4 | Схема оптронной развязки |  |  |  |