|  |  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МИКРОКОНТ-Р2

семейство программно-технических средств

для реализации распределенных АСУ ТП

МОДУЛЬ

ВВОДА  АНАЛОГОВЫХ

СИГНАЛОВ  ОТ  ТЕРМОПАР

Ai-TC

Техническое описание,

инструкция по эксплуатации

EKHT 656 126.041-01 ТО

СОДЕРЖАНИЕ.

1.	Назначение и основные функции.

2.	Основные технические характеристики.

3.	Конструктивное исполнение, маркировка и элементы лицевой панели.

4.	Внешние подключения.

5.	Описание принципиальной схемы.

Приложение. Комплект принципиальных схем.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.

Модуль аналогового ввода Ai-TC предназначен для ввода и пре-образования сигналов от термопар в цифровые данные с последующей передачей их по шине расширения в процессорный модуль (CPU).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

·	Время преобразования входного сигнала	-     40(20)мс

·	Максимальное числовое значение преобразованного

входного сигнала (в инженерных единицах)	-  9000(4500)

·	Число аналоговых входов (подключаемых

термопар)	-    16

·	Входное сопротивление канала	-    1,5 МОм

·	Приведенная погрешность преобразования

с учетом компенсации холодного спая	-     ± 0,15%

·    Тип термометра сопротивления для компен-

сации термо-ЭДС холодного спая	-   ТСМ-50М

·	Число  каналов  для компенсации термо-ЭДС

холодного спая	-     2

·	Время прогрева	-     не более 30 мин.

·	Допустимый потенциал между

гальванически  развязанными

аналоговыми   и   цифровыми

узлами модуля	-	1000 В

·	Рабочий диапазон температур

Ai-TC-X						-    -10¸+60°С

- Относительная влажность окружающей	-     не более

среды								       95% при 35°С

·	Степень защиты от воздействия

окружающей Среды	-	IP-20

·	Напряжение питания						-	+5В, +15В,-15В

·	Ток потребления:     	+5v					-	65 мA

+15v				-	35 мA

-15v				-	20 мA.

·	Наработка на отказ						-	100000 час

·	Вес								-	не более 0,6 кг

3. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, МАРКИРОВКА

И ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ.

Модуль аналогового ввода Ai-ТС-X-X (полное обозначение модуля) семейства Микроконт-Р2 выполнен в виде блока исполнения IP20. Присоединение модуля Ai-ТС к процессору выполняется при помощи гибкой шины расширения (плоский кабель) без использования шасси.

| Рис.3.1. | На рис.3.1. приведены габаритные и установочные размеры. Монтаж модуля производится вертикально. Крепление осуществляется двумя винтами М4 длиной 10¸15 мм. |
| --- | --- |

3.1. Маркировка.

В семействе Микроконт-Р2 принят следующий стандарт обозначений:

·	Первые две или три буквы - тип модуля (CPU - центральный процессор, Bi - дискретный ввод, Ai - аналоговый ввод, Bo - дискретный вывод).

·	Следующие буквы для модулей аналогового ввода - тип входного сигнала (NOR - нормированный аналоговый сигнал, RTD - термометр сопротивления, ТС - термопара).

·	Следующие буква - тип термоэлектрического преобразователя:

J - тип термопары ХК

К - тип термопары ХА

Т - тип термопары ПП

Е - тип термопары ПР

Диапазон температур и термо-ЭДС термоэлектрических преобра-зователей представлен в табл.3.1.1.

Замыкающая шифр буква - температурный диапазон модуля (Т - диапазон температур - 30¸+60 °С, отсутствие буквы - 0¸+50 °С).

Табл.3.1.1.

| Тип термоэлектрического преобразователя | Диапазон температур, °С | Термо - ЭДС, мВ |
| --- | --- | --- |
| J (XK) | 0 ¸ 600 | 0 ¸ 49,098 |
| K (XA) | 0 ¸ 1100 | 0 ¸ 45,108 |
| T (ПП) | 0 ¸ 1300 | 0 ¸ 13,155 |
| E (ПР) | 300 ¸ 1600 | 0 ¸ 11,257 |

3.2. Элементы лицевой панели

В приложении 1 представлена лицевая панель модуля Ai-TC. На ней расположены разъемы для подключения термопар и термометров сопротивления, при помощи которых осуществляется компенсация термо-ЭДС холодного спая.

4. ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

4.1. Подключение к модулю CPU.

Подключение к модулю CPU выполняется при помощи гибкой шины расширения см.рис.4.1.1.

Максимальная длина шины расширения для подключения модулей аналогового ввода - 400 мм, число модулей аналогового ввода, подключаемых к одному CPU - не более 5.

4.2. Подключение термопар и термометров  сопротивления.

Подключение термоэлектрических преобразователей (термопар) и термометров сопротивления представлено на рис.4.2.1.

Компенсация термо-ЭДС холодного спая любой термопары может осуществляться с любого из двух термометров сопротивления.

Наличие двух термосопротивлений позволяет, например, произвести подключение термопар сгруппированных в двух направлениях и соединенных с модулем одним кабелем с обычными жилами с каждого направления. При этом компенсационный термометр сопротивления устанавливается в месте подключения термопар к кабелю и соединяется с модулем жилами этого же кабеля.

5. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ.

Принципиальная схема модуля Ai-TC представлена в приложении. Функционально модуль состоит из двух частей: цифровой и аналоговой. Цифровая часть состоит из таймера-счетчика DD4, осуществляющего подсчет импульсов за единицу времени, регистра управления коммутаторами DD7, ППЗУ с последовательным доступом (SERIAL EEPROM) DD9, а также дешифраторов DD2, DD6, обеспечивающих адресацию внутренних устройств модуля и шинного формирователя данных DD1. При помощи перемычек X1-X8 устанавливается базовый адрес модуля согласно табл.5.1. Адресация внутренних устройств модуля представлена в табл.5.2. Расположение перемычек на плате показано на рис.5.1.

Табл.5.1.

| Базовый адрес | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF00H OFF04H OFF08H OFF0CH OFF10H OFF14H OFF18H OFF1CH | З Р Р Р Р Р Р Р | Р З Р Р Р Р Р Р | Р Р З Р Р Р Р Р | Р Р Р З Р Р Р Р | Р Р Р Р З Р Р Р | Р Р Р Р Р З Р Р | Р Р Р Р Р Р З Р | Р Р Р Р Р Р Р З |

Р - перемычка разомкнута

З - перемычка замкнута

Рис.5.1.

Табл.5.2.

| Базовый адрес | канал 0 программируемого таймера (аналоговые данные) |
| --- | --- |
| Базовый адрес +1 | ППЗУ с последовательным доступом (SERIAL EEPROM) |
| Базовый адрес +2 | по чтению - канал 2 программируемого таймера по записи - регистр управления коммутаторами |
| Базовый адрес +3 | регистр управления программируемого таймера |

Аналоговая часть состоит из коммутаторов аналоговых сигналов DA1, DA2, DA4¸DA7, двух усилителей DA8, DA9, преобразователя напряжения/ частота DA11, источника тока DA10, VT2; двух источников опорного напряжения для компенсации температурного дрейфа измерительной части VD1, R38-R42, а также схемы защиты входных цепей VD4-VD67.

Термо-ЭДС от термопары через коммутаторы подается на вход усилителя DA8, усиливается первыми тремя элементами этой микросхемы и суммируется на элементе DA8 и с сигналом компенсации термо-ЭДС  холодного спая. Этот сигнал снимается с одного из двух термометров сопротивления, подключаемых к разъему XA5 и усиливается усилителем DA9. Суммарный сигнал поступает на вход микросхемы DA11,а частотный сигнал с выхода этой микросхемы подается на вход программируемого таймера через схему оптронной развязки. Преобразование аналоговых данных в цифровые осуществляется путем подсчета импульсов за период времени, задаваемый программно. Количество этих импульсов и есть величина аналогового сигнала.

В модуле Ai-TC предусмотрены два источника опорного напряжения.

Данные с этих источников хранятся в ППЗУ с последовательным доступом и по мере их дрейфа, вызванного изменением температуры окружающей среды рассчитываются поправки, используемые для коррекции данных по измерительным каналам, обеспечивая тем самым компенсацию температурного дрейфа.