|  |  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МИКРОКОНТ-Р2

семейство программно-технических средств

для реализации распределенных АСУ ТП

МОДУЛЬ

ДИСКРЕТНОГО  ВВОДА

Bi16AC220

Руководство по эксплуатации

EKHT 656 126.047 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение и основные функции.

2.	Основные технические характеристики.

3.	Конструктивное исполнение, маркировка и элементы лицевой панели.

4.	Внешние подключения.

5.	Описание принципиальной схемы.

Приложение. Комплект принципиальных схем.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Модуль дискретного ввода Bi16AC220 предназначен для преобра-зования дискретных входных сигналов переменного тока, поступающих от внешних устройств, в цифровые данные и передачу их по шине расширения в процессорный модуль (CPU).

Все входы гальванически развязаны с внешними устройствами.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

·	Число входов					-	16

·	Тип гальванической развязки		-	транзисторные оптроны

·	Допустимый потенциал между

гальванически развязанными

цепями						-	1000 В

·	Параметры входов:

- максимальное значение

входного напряжения			-	220 В

- входной ток при максимальном

входном напряжении			-	10мA

- уровень логической единицы	-	 120 В

- уровень логического нуля 	-	 90 В

·	Напряжение питания				-	+5 В

·	Ток потребления				-	не более 60 мA

·	Наработка на отказ				-	100 000 час.

·	Рабочий диапазон температуры		-	-10° ¸ +60°С

·	Относительная влажность окру-

жающего воздуха				-	не более 95% при 35°С

·	Исполнение по степени защиты		-	IP-20

·	Масса						-	не более 0,6 кг

3. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, МАРКИРОВКА

И ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ.

Модуль дискретного ввода Bi16 AC220 семейства Микроконт-Р2 выполнен в виде блока исполнения IP20. Присоединение модуля Bi16AC220 к процессору выполняется при помощи гибкой шины расширения (плоский кабель) без использования шасси.

| Рис.3.1. | На рис.3.1. приведены габаритные и установочные размеры. Монтаж модуля производится вертикально. Крепление осуществляется двумя винтами М4 длиной 10¸15 мм. |
| --- | --- |

3.1. Маркировка.

·	Bi - дискретный ввод.

·	Следующее число  - количество входов.

·	 AC - переменный ток.

·	Замыкающее шифр число - действующее значение 
входного/ выходного напряжения.

3.2. Элементы лицевой панели.

В приложении 1 представлена лицевая панель модуля Bi16AC220. С правой стороны лицевой панели расположены разъемы для подключения дискретных датчиков, а с левой стороны - ряд светодиодов, отображающих состояние дискретных входов.

4. ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4.1. Подключение к модулю CPU

Подключение к модулю CPU выполняется при помощи гибкой шины расширения см.рис.4.1.1.

Максимальная длина шины расширения - 700 мм, число модулей, подключаемых к одному CPU - не более 5.

не более 700 мм

CPU

Bi16AC220

Рис.4.1.1. Подключение модуля Bi16AC220 к модулю CPU.

4.2. Подключение дискретных датчиков.

Подключение дискретных датчиков к модулю Bi16AC220 приведено на рис.4.2.1. Для примера дано несколько вариантов подключений.

Вариант 1 иллюстрирует пример подключения датчиков, запитанных от разных фаз имеющих общий нулевой провод. В  этом случае допускается объединение нулевых клемм на модуле и подключение их на нулевой провод по месту установки модуля. Информация с конечников или контактов исполнительных устройств, запитанных от разных фаз, может подаваться одним проводом, тем самым сокращается количество жил кабеля.

Вариант 2 иллюстрирует пример подключения датчиков запитанных от разных источников переменного напряжения, не имеющих общего нулевого провода. В приведенных примерах распределения вариантов подключений по номерам разъемов условное. При подключении дискретных датчиков по варианту 1 обязательно соблюдать следующее условие.

Нулевой провод источника должен подключаться к нулевым клеммам входных разъемов (маркировка цепи "N1-N16"). Фазовые провода от датчиков подключать к клеммам L1-L16 входных разъемов модуля.

K4

K3

K2

K1

U4   220B

U3   220B

U2   220B

U1   220B

K8

K7

K6

K5

K12

K11

K10

K9

| 1 | L13 |
| --- | --- |
| 2 | N13 |
| 3 | L14 |
| 4 | N14 |
| 5 | L15 |
| 6 | N15 |
| 7 | L16 |
| 8 | N16 |

| 1 | L9 |
| --- | --- |
| 2 | N9 |
| 3 | L10 |
| 4 | N10 |
| 5 | L11 |
| 6 | N11 |
| 7 | L12 |
| 8 | N12 |

| 1 | L5 |
| --- | --- |
| 2 | N5 |
| 3 | L6 |
| 4 | N6 |
| 5 | L7 |
| 6 | N7 |
| 7 | L8 |
| 8 | N8 |

| конт. | цепь |
| --- | --- |
| 1 | L1 |
| 2 | N1 |
| 3 | L2 |
| 4 | N2 |
| 5 | L3 |
| 6 | N3 |
| 7 | L4 |
| 8 | N4 |

C

Вариант 2

Вариант 1

220B

XD4

XD3

XD2

XD1

220B

220B

B

N

A

K16

K15

K14

K13

Рис.4.2.1. Подключение дискретных датчиков к модулю Bi16AC220.

Bi16AC220

5. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

МОДУЛЯ Bi16AC220

Входные дискретные сигналы, подключенные к разъемам XD1-XD4, через элементы согласования и гальванической развязки (#T1-#T8) поступают на входы регистров (DD5, DD6). С входных регистров информация по 8 бит передается через усилитель (DD3) в шину расширения (разъем XS1). Считывание информации с регистров входных сигналов осуществляется сигналами OE/, которые вырабатываются дешифратором (DD4) выбора регистров. Разрешение работы дешифратора выбора регистров осуществляется выходным сигналом с дешифратора адреса модуля (DD2 и набор перемычек X1-X10) и сигналом чтения RD/.

Установка перемычек для выбора адреса модуля приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Позиция переклю- | Адрес модуля |  |
| --- | --- | --- |
| чателя SW1 | X1=OFF, X2=ON | X1=ON, X2=OFF |
| 0 | FF20 | FF22 |
| 1 | FF24 | FF26 |
| 2 | FF28 | FF2A |
| 3 | FF2C | FF2E |
| 4 | FF30 | FF32 |
| 5 | FF34 | FF36 |
| 6 | FF38 | FF3A |
| 7 | FF3C | FF3E |

Примечание: Состояние перемычек "ON" соответствует замкнутому состоянию.

Приложение 1

разъем шины расширения

маркировка входных сигналов

N3

N4

L4

L3

N2

L2

N1

L1

XD1

маркировочная этикетка

N7

N8

L8

L7

N6

L6

N5

L5

XD2

светодиодные индикаторы входных сигналов

N11

N12

L12

L11

N10

L10

N9

L9

XD3

XD1, XD2, XD3, XD4 - разъемы подключения входных сигналов

N15

N16

L16

L15

N14

L14

N13

L13

XD4

Bi16AC220

Модуль дискретного ввода Bi16AC220.

Общий вид.

Приложение 2

Модуль дискретного ввода Bi16AC220.

Схема электрическая принципиальная.

Приложение 3

Расположение элементов на плате для исполнения

выбора базового адреса переключателем.

Приложение 4

Перечень элементов

| Позиционное обозначение | Тип |  | Зарубежный аналог |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DD1 | КР1564ЛН1 |  | 74HC04 |  |  |  |
| DD2 | КР1564СП1 |  | 74HC85 |  |  |  |
| DD3 | КР1564АП6 |  | 74CH245 |  |  |  |
| DD4 | КР1564ИД7 |  | 74HC138 |  |  |  |
| DD5, DD6 | КР1564ИР33 |  | 74HC573 |  |  |  |
| HL1,HL2 | Светодиод КИПД14-А |  |  |  |  |  |
| VD1, VD2 | Стабилитрон КС168А |  |  |  |  |  |
| VD3, VD4 | Столб выпрямительный |  |  |  |  |  |
|  | DB-106 (DB-105, DB-107, |  |  |  |  |  |
|  | DF08M, DF06M, DF10M) |  |  |  |  |  |
| VD5VD8 | Стабилитрон BZX79-47B |  |  |  |  |  |
| C1, С2 | K50-35-16B-47 мкФ |  |  |  |  |  |
| C3С6 | K73-17-400B-0,1 мкФ |  |  |  |  |  |
| C7 | K53-14-6,3B-22 мкФ |  |  |  |  |  |
| C8С12 | K10-17-2б-H90-0,1 мкФ |  |  |  |  |  |
| R1, R2 |  | C2-23-0,125-300 Ом10% |  |  |  |  |
| R3, R4 |  | C2-23-0,25-300 кОм10% |  |  |  |  |
| R5, R6 |  | C2-23-0,125-27кОм10% |  |  |  |  |
| R7, R8 |  | C2-23-0,5-4,7 кОм10% |  |  |  |  |
| R9R12 |  | C2-23-0,125-10 кОм10% |  |  |  |  |
| U1, U2 |  | Оптрон АОТ128А |  |  |  |  |
| T1  Т8 |  | Схема оптронной |  |  |  |  |
|  |  | развязки |  |  |  |  |
| X1, X2 |  | Штырьковый соединитель |  |  |  |  |
|  |  | PLD2 |  |  |  |  |
|  |  | Перемычка MJ |  |  |  |  |
| XP1 |  | Вилка 2110-34RLF1 |  |  |  |  |
| XP2 |  | Штырьковый соединитель |  |  |  |  |
|  |  | PLS5 |  |  |  |  |
| XD1XD4 |  | Клеммник MSTBA-2,5/8-G |  |  |  |  |