|  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

МИКРОКОНТ-Р2

семейство программно-технических средств

для реализации распределенных АСУ ТП

МОДУЛЬ

ДИСКРЕТНОГО  ВВОДА

Bi32DC24

Техническое описание,

инструкция по эксплуатации

EKHT 656 126.052-01/03 ТО

Иваново

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение и основные функции

2.	Основные технические характеристики

3.	Конструктивное исполнение, условное обозначение и элементы лицевой панели

4.	Внешние подключения

5.	Описание принципиальной схемы

Приложение. Комплект принципиальных схем

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Модуль дискретного ввода Bi32DC24 предназначен для преобразования дискретных входных сигналов постоянного тока во внутренние  данные контроллера Микроконт-Р2. Два входа могут быть использованы для формирования сигналов прерывания прикладных программ процессора.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

·    Количество входов				- 32

·	Количество входов в группах		- 4

·	Число входов прерывания                         - 2

·	Питание входных каналов                          - внешнее

·	Входное напряжение:

- логического нуля U0

MIN					- 0В

MAX					- 9В

- логической единицы U1

MIN					- 15В

MAX					- 30В

·    Полярность входного напряжения		- положительная или отрицательная

в зависимости от исполнения

·    Входной ток лог.1 (при U1=24В)		- 10 мА

·    Задержка входного сигнала                        -  5 мс

·	Изоляция					- оптронная

·	Допустимый потенциал между

входными цепями и цифровой

частью модуля					- 1000 В

·	Подключение входных каналов                 - пять восьмиштырьковых разъемов

с зажимами  "под винт"

·	Напряжение питания модуля		- +5 В

·	Потребляемый ток (источник +5В) 	- 60 мA

·	Наработка на отказ				- 100 000 час

·	Рабочий диапазон температуры

окружающей среды (tос)			- -10 C ¸ +60 С

·	Относительная влажность окру-

жающего воздуха				- не более 95 % при tос 35 С

·	Степень защиты от воздействия

окружающей среды				- IP-20

·	Масса						- не более 0,5 кг

3. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

И ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

Модуль дискретного ввода Bi32DC24 семейства Микроконт-Р2 выполнен в виде блока исполнения IP20. Присоединение модуля к Bi32DC24 процессору выполняется при помощи гибкой шины расширения (плоский кабель) без использования шасси.

| Рис.3.1. | На рис.3.1. приведены габаритные и установочные размеры. Монтаж модуля производится вертикально. Крепление осуществляется двумя винтами М4 длиной 10¸15 мм. |
| --- | --- |

3.1. Условное обозначение

Полное условное обозначение модуля ввода дискретных сигналов Bi32DC24 - XX

01 - входные сигналы положительной полярности

03 - входные сигналы отрицательной полярности

·	Первые две буквы - тип модуля: Bi- дискретный ввод.

- Следующее число - количество входов.

·	Следующие две буквы - тип входного  тока: DC - постоянный ток.

·	Следующие две цифры - действующее номинальное значение входного напряжения.

·	Последние две цифры - исполнение модуля, определяющее полярность входных сигналов.

3.2. Элементы лицевой панели

В приложении 1 представлена лицевая панель модуля Bi32DC24. С правой стороны лицевой панели расположены разъемы для под-ключения дискретных датчиков, а с левой стороны - ряд светодиодов, отображающих состояние дискретных входов.

4. ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4.1. Подключение к модулю CPU

не более 1,5 м

CPU

Bi32DC24

Подключение к модулю CPU выполняется при помощи гибкой шины расширения см.рис.4.1.1.

Рис.4.1.1. Подключение модуля Bi32DC24 к модулю CPU.

Максимальная длина шины расширения - 1,5 м, максимальное количество модулей ввода/вывода, подключаемых к одному CPU определяется их потреблением от источника питания, встроенного в CPU, но не должно превышать 8.

Распределение сигналов шины расширения по контактам и их назначение приведено в техническом описании на модуль CPU.

4.2. Подключение дискретных датчиков

Подключение дискретных датчиков выполняется согласно рис.4.2.1. для исполнения модуля - 01  и  рис.4.2.2.  для исполнения модуля - 03. При этом общим является провод +24 В для исполнения - 01, и -24 В для исполнения - 03, который подключается ко всем восьми клеммам разъема XD5. К разъемам XD1 - XD4 подключаются 32 дискретных датчика, обозначенных на рисунке ключами 
К1 - К32.

U1 - источник питания 220БП24 или аналогичный, имеющий напряжение на выходе 24 - 30 В.

+ 24 В- 24 В

1COM112COM123COM214COM225COM316COM327COM418COM42

141242343444545646747848

131232333434535636737838

121222323424525626727828

конт.цепь111212313414515616717818

к модулю CPU

XD5

XD4

XD3

XD2

XD1

Рис.4.2.1. Подключение дискретных датчиков к модулю Bi32DC24 исполнения - 03.

K7

K5

K3

K1

K8

K6

K4

K2

K15

K13

K11

K9

K16

K14

K12

K10

K23

K21

K19

K17

K24

K22

K20

K18

K31

K29

K27

K25

K32

K30

K28

K26

Bi32DC24

U1

220 БП 24

K7

K5

K3

K1

K8

K6

K4

K2

K15

K13

K11

K9

K16

K14

K12

K10

K23

K21

K19

K17

K24

K22

K20

K18

K31

K29

K27

K25

K32

K30

K28

K26

- 24 В			+ 24 В

| 1 | COM11 |
| --- | --- |
| 2 | COM12 |
| 3 | COM21 |
| 4 | COM22 |
| 5 | COM31 |
| 6 | COM32 |
| 7 | COM41 |
| 8 | COM42 |

| 1 | 41 |
| --- | --- |
| 2 | 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 44 |
| 5 | 45 |
| 6 | 46 |
| 7 | 47 |
| 8 | 48 |

| 1 | 31 |
| --- | --- |
| 2 | 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34 |
| 5 | 35 |
| 6 | 36 |
| 7 | 37 |
| 8 | 38 |

| 1 | 21 |
| --- | --- |
| 2 | 22 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24 |
| 5 | 25 |
| 6 | 26 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28 |

| конт. | цепь |
| --- | --- |
| 1 | 11 |
| 2 | 12 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17 |
| 8 | 18 |

к модулю CPU

XD5

XD4

XD3

XD2

XD1

Рис.4.2.2. Подключение дискретных датчиков к модулю Bi32DC24 исполнения - 01.

U1

220 БП 24

Bi32DC24

5. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

МОДУЛЯ Bi32DC24

Входные дискретные сигналы, подключенные к разъемам XD1-XD5, через элементы гальванической развязки (#T1-#T16) поступают на входы коммутатора (DD1-DD4). С выходов коммутатора через шинный формирователь-усилитель (DD6) дискретные сигналы по 8 бит поступают на системную интерфейсную шину разъема XS1.

Разрешение работы коммутаторов осуществляется сигналом CS/, который вырабатывается дешифратором адреса модуля (DD5) и переключателем, установленным на задней панели модуля.

Положение переключателя для выбора адреса модуля приведено в 
таблице 5.1. Этим же сигналом разрешается работа шинного формирователя-усилителя (DD6). Активный уровень сигнала CS/ - логический ноль.

Адресными сигналами A0, A1 на коммутаторе (DD1-DD4) производится выборка входных дискретных сигналов по 8 бит.

Установкой перемычек Х9 и Х10 осуществляется подача двух входных сигналов подключенных ко входам IN47, IN48 (разъем XD4 ножки 7, 8) к линиям прерываний INT0, INT1.

Это позволяет с использованием прикладных программ производить ускоренную обработку этих входных сигналов.

Таблица 5.1.

| Положение переключателя | Адрес модуля |
| --- | --- |
| 0 | FF20 |
| 1 | FF24 |
| 2 | FF28 |
| 3 | FF2C |
| 4 | FF30 |
| 5 | FF34 |
| 6 | FF38 |
| 7 | FF3C |

16

18

17

15

14

13

12

11

26

28

27

25

24

23

22

21

36

38

37

35

34

33

32

31

46

48

47

45

44

43

42

41

COM32

COM42

COM41

COM31

COM22

COM21

COM12

COM11

Bi32DC24

Приложение 1

Модуль дискретного ввода Bi32DC24.

Общий вид.

разъем шины расширения

маркировка входных сигналов

XD1, XD2, XD3, XD4 - разъемы подключе-ния входных сигна-лов

XD5 - разъем подключе-ния общих проводов

маркировка общих проводов входных сигналов

маркировочная этикетка

светодиодные индикаторы входных сигналов

XD1

XD2

XD3

XD4

XD5

Приложение 2

Модуль дискретного ввода Bi32DC24 - 03. Лист 1.

Схема электрическая принципиальная.

Приложение 2

Модуль дискретного ввода Bi32DC24 - 01. Лист 2.

Схема электрическая принципиальная.

Приложение 3

Расположение элементов на плате.

Приложение 4

Перечень элементов

| Позиционное обозначение | Тип | Зарубежный аналог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| DD1DD4 | КР1564КП12 | 74HC253 |  |
| DD5 | КР1564СП1 | 74HC85 |  |
| DD6 | КР1564АП6 | 74CH245 |  |
| DD7 | КР1564ЛА3 | 74HC00 |  |
| C1 | K53-14-6,3B-22 мкФ |  |  |
| C4С9 | K10-17-2б-H90-0,1 мкФ |  |  |
| R5 R8 | C2-23-0,125-10 кОм10% |  |  |
| А1 | Устройство переключаю- |  |  |
|  | щее ЕКНТ 687 241.001 |  |  |
| А2 | Штыревой соединитель |  |  |
|  | PLD2 |  |  |
| XD1XD5 | Клеммник MSTBA 2,5/8-G |  |  |
| XP1 | Вилка 2110-34RLF1 |  |  |
| XP2 | Штыревой соединитель |  |  |
|  | PLS5 | ISD74 |  |
| T1T16 | Схема оптронной развязки |  |  |
| C2, С3 | K10-17-2б-Н90-0,22 мкФ |  |  |
| R1, R2 | C2-23-0,125-1,3 кОм10% |  |  |
| R3, R4 | C2-23-0,25-8,2 кОм10% |  |  |
| HL1, HL2 | Светодиод КИПД14-А | HLMP1302red |  |
| VD1, VD2 | Стабилитрон BZX79 – 10В |  |  |
| VD3, VD4 | КД522 | 1N4148 |  |
| U1 | CNY74-2 |  |  |