|  |  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МИКРОКОНТ-Р2

семейство программно-технических средств

для реализации распределенных АСУ ТП

МОДУЛЬ

ДИСКРЕТНОГО  ВЫВОДА

Bo16ADC220

Техническое описание,

инструкция по эксплуатации

EKHT 656 126.050 ТО

Иваново

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение и основные функции.

2.	Основные технические характеристики.

3.	Конструктивное исполнение, условное обозначение и элементы лицевой панели.

4.	Внешние подключения.

5.	Описание принципиальной схемы.

Приложение. Комплект принципиальных схем.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Модуль дискретного вывода Bo16ADC220 предназначен для пре-образования цифровых данных, поступающих по шине расширения от процессорного модуля (CPU), в бинарные сигналы и их вывод через промежуточные реле на выходные разъемы для управления подключаемым к ним устройствам, работающим на переменном или постоянном токе.	Все выходы гальванически развязаны от внешних устройств.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

·	Число выходов					-	16

·	Тип гальванической развязки		-        транзисторные оптроны и

реле

·	Допустимый потенциал между

гальванически развязанными

цепями						-	1000 В

·	Параметры выходов 				-	 (переменный) постоянный

ток 220 В, 2.5 A

·	Напряжение питания				-	+5 В

·	Ток потребления по +5 В			-	не более 180 мA

·	Напряжение питания выходных

каскадов (реле)				-	+24 В

·	Ток потребления по +24 В			-	не более 150 мA

·	Наработка на отказ			        	-	100 000 час

·	Рабочий диапазон температуры		-	от -10 С до +60 С

·	Относительная влажность окру-

жающего воздуха				-	не более 95 % при 35 С

·	Исполнение по степени защиты		-	IP-20

·	Масса						-	не более 0,6 кг

3. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

И ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

Модуль дискретного вывода Bo16ADC220 семейства Микроконт-Р2 выполнен в виде блока исполнения IP20. Присоединение модуля Bo16ADC220 к процессору выполняется при помощи гибкой шины расширения (плоский кабель) без использования шасси.

| Рис.3.1. | На рис.3.1. приведены габаритные и установочные размеры. Монтаж модуля производится вертикально. Крепление осуществляется двумя винтами М4 длиной 10¸15 мм. |
| --- | --- |

3.1.Условное обозначение

Полное условное обозначение модуля вывода дискретных сигналов BoADC220.

·	Первые две буквы - тип модуля: Bо - дискретный вывод.

·	Следующее двухзначное число  - количество выходов.

·	Следующие три буквы - характер коммутируемого тока: ADC - постоянный и переменный ток).

·	Замыкающее шифр число - действующее значение выходного напряжения.

3.2. Элементы лицевой панели

В приложении 1 представлена лицевая панель модуля Bo16ADC220. С правой стороны лицевой панели расположены разъемы для подключения элементов управления (реле и т.п.), а с левой стороны - ряд светодиодов, отображающих состояние дискретных выходов.

4. ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4.1. Подключение к модулю CPU

Подключение к модулю CPU выполняется при помощи гибкой шины расширения см.рис.4.1.1.

не более 1,5 м

CPU

Bo16ADC220

Рис.4.1.1. Подключение модуля Bo16ADC220 к модулю CPU.

Максимальная длина шины расширения - 1,5 м, максимальное количество модулей ввода/вывода, подключаемых к одному CPU определяется их потреблением от источника питания, встроенного в CPU, но не должно превышать 8.

Распределение сигналов шины расширения по контактам и их назначение приведено в техническом описании на модуль CPU.

4.2. Подключение внешних устройств к дискретным выходам

Схема подключения нагрузки к модулю Bo16ADC220 приведена на рис.4.2.1. Для примера дано несколько вариантов подключения. Вариант 1 иллюстрирует пример подключения исполнительных устройств питающихся от одного источника переменного тока. Вариант 2 - от одного источника постоянного тока. Вариант 3 - от разных источников постоянного или переменного тока.

В приведенных примерах распределение вариантов подключений по номерам разъемов условное.

У4

У3

У2

У1

K4

K3

K2

K1

У8

У7

У6

У5

K8

K7

K6

K5

У12

У11

У10

У9

K12

K11

K10

K9

У16

У15

У14

У13

| 1 | 21 |
| --- | --- |
| 2 | 22 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24 |
| 5 | 25 |
| 6 | 26 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28 |

XD2

Питание выходных реле модуля

К обмоткам реле К1-К16

Напряжения постоянного или переменного тока до 220В от разных источников

Вариант 3

Вариант 2

Вариант 1

Рис.4.2.1. Схема подключения нагрузки к модулю Bo16ADC220.

| конт. | цепь |
| --- | --- |
| 1 | 11 |
| 2 | 12 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17 |
| 8 | 18 |

XD1

220B

220B

=220B

| 1 | 31 |
| --- | --- |
| 2 | 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34 |
| 5 | 35 |
| 6 | 36 |
| 7 | 37 |
| 8 | 38 |

XD3

| 1 | 41 |
| --- | --- |
| 2 | 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 44 |
| 5 | 45 |
| 6 | 46 |
| 7 | 47 |
| 8 | 48 |

XD4

K16

K15

K14

K13

| 1 | +24 |
| --- | --- |
| 2 | -24 |
| 3 | +24 |
| 4 | -24 |
| 5 | +24 |
| 6 | -24 |
| 7 | +24 |
| 8 | -24 |

XD5

Bo16ADC220

-24В

+24В

5. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ МОДУЛЯ Bo16 ADC220

Выходные сигналы поступающие от CPU через усилитель магистрали данных (элемент DD2) по 8 бит записываются в регистры выходных сигналов (элементы DD5, DD7). Разрешение выдачи информации с выходных регистров осуществляется сигналами OE/ с триггеров (DD4) блокировки выходов при включении питания и неисправности модуля CPU. Блокировка осуществляется установкой триггеров в "1" сигналом INIT/. Запись информации в выходные регистры осуществляется сигналами STB1/ и STB2/, которые вырабатываются дешифратором (DD8) адреса выходных регистров. Этими же сигналами рпоизводится сброс триггеров блокировки разрешения выдачи информации с выходных регистров. Разрешение работы дешифратора адреса выходных регистров осуществляется сигналом CS/, который вырабатывается дешифратором базового адреса модуля (DD1).

Записанная в выходные регистры информация через схемы гальванической развязки (элементы #T1-#T8) поступает на катушки выходных реле (К1-К16). Контакты реле выведены на разъемы XD1-XD4.

Положение переключателя для выбора адреса модуля приведено в таблице 5.1.

Адресными сигналами А0, А1 производится выбор регистров выходных сигналов DD5 или DD7.

Таблица 5.1.

| Положение переключателя | Адрес модуля |
| --- | --- |
| 0 | FF20 |
| 1 | FF24 |
| 2 | FF28 |
| 3 | FF2C |
| 4 | FF30 |
| 5 | FF34 |
| 6 | FF38 |
| 7 | FF3C |

16

18

17

15

14

13

12

11

26

28

27

25

24

23

22

21

36

38

37

35

34

33

32

31

46

48

47

45

44

43

42

41

-24

-24

+24

+24

-24

+24

-24

+24

Bo16ADC220

Приложение 1

Модуль дискретного вывода Bo16ADC220.

Общий вид.

разъем шины расширения

маркировка входных сигналов

маркировка общих проводов выходных сигналов

маркировочная этикетка

светодиодные индикаторы входных сигналов

XD1, XD2, XD3, XD4 - разъемы подключения входных сигналов

XD5 - разъем подключения питания выходных реле

XD1

XD2

XD3

XD4

XD5

Приложение 2

Модуль дискретного вывода Bo16ADC220.

Схема электрическая принципиальная.

Приложение 3

Расположение элементов на плате для исполнения

выбора базового адреса переключателем.

Приложение 4.

Перечень элементов

| Позиционное обозначение | Тип | Зарубежный аналог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| DD1 | КР1554CП1 |  |  |
| DD2 | КР1554АП6 |  |  |
| DD3 | КР1554ЛН1 |  |  |
| DD4 | КР1554ТМ2 |  |  |
| DD5 | КР1554ИР33 |  |  |
| DD6 | KP1554ИД7 |  |  |
| DD7 | KP1554ИР33 |  |  |
| C1 | К53-1А-6,3B-22мкФ |  |  |
| C2C9 | К10-17-2б-H90-0,1мкФ |  |  |
| C10, C11 | К10-17-M47-33пФ |  |  |
| R3 | C2-23-0,125-390 Ом5% |  |  |
| R4, R5 | C2-23-0,125-47 Ом5% |  |  |
| R6R9 | C2-23-0,125-10 кОм5% |  |  |
| R1, R2 | С2-23-0,125-470 Ом5% |  |  |
| U1 | КР249КН2А |  |  |
| X1, X2 | Штыревой соединитель PLD4 |  |  |
| XD1XD5 | Клеммник MSTBA 2,5/8G |  |  |
| XP1 | Вилка 2110-34RLF1 |  |  |
| XP2 | Штыревой соединитель PLS5 |  |  |
| K1, K2 | Реле 504874-33 |  |  |