|  |  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МИКРОКОНТ-Р2

семейство программно-технических средств

для реализации распределенных АСУ ТП

МОДУЛЬ

ДИСКРЕТНОГО  ВЫВОДА

Bo32DC24

Техническое описание,

инструкция по эксплуатации

EKHT 656 126.042 ТО

Иваново

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение и основные функции.

2.	Основные технические характеристики.

3.	Конструктивное исполнение, условное обозначение и элементы лицевой панели.

4.	Внешние подключения.

5.	Описание принципиальной схемы.

Приложение. Комплект принципиальных схем.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Модуль дискретного вывода Bo32DC24 предназначен для преобразования внутренних данных контроллера Микроконт-Р2 в  сигналы управления технологическим оборудованием.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

·    Количество выходов					- 32

·	Количество выходов в группах			- 8

·	Тип выходов						- открытый коллектор

·	Питание выходов (нагрузки) от

внешнего источника					- 530В

·    Максимальный выходной ток 			- 0,2 А

·    Максимальная частота переключений

при активной нагрузке                                         - 1000Гц

·	Изоляция						- оптронная

·	Допустимый потенциал между

выходными цепями и цифровой

частью модуля						- 1000 В

·	Напряжение питания модуля			- +5 В

·	Потребляемый ток 					- 350 мA

·	Наработка на отказ					- 100 000 час

·	Рабочий диапазон температуры

окружающей среды (tос)				- -10 C ¸ +60 С

·	Относительная влажность окру-

жающего воздуха					- не более 95 % при tос 35 С

·	Степень защиты от воздействия

окружающей среды					- IP-20

·	Масса							- не более 0,5 кг

3. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

И  ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

Модуль дискретного вывода Bo32DC24 семейства Микроконт-Р2 выполнен в виде блока исполнения IP20. Присоединение модуля Bo32DC24 к процессору выполняется при помощи гибкой шины расширения (плоский кабель) без использования шасси.

| Рис.3.1. | На рис.3.1. приведены габаритные и установочные размеры. Монтаж модуля производится вертикально. Крепление осуществляется двумя винтами М4 длиной 10¸15 мм. |
| --- | --- |

3.1. Маркировка

В семействе Микроконт-Р2 принят следующий стандарт обозначений:

·	Первые две буквы - тип модуля (CPU - центральный процессор, Bo- дискретный вывод, Ао - аналоговый выход).

- Следующее число для модулей дискретного вывода - количество выходов.

·	Следующие две буквы или три буквы - характер коммутируемого тока (DC - постоянный ток, АС - переменный ток, ADC - постоянный и переменный ток).

·	Замыкающее шифр число - действующее значение входного/выходного напряжения.

3.2. Элементы лицевой панели

В приложении 1 представлена лицевая панель модуля Bо32DC24. С правой стороны лицевой панели расположены разъемы для подключения элементов управления (реле и т.п.), а с левой стороны - ряд светодиодов, отображающих состояние дискретных выходов.

4. ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4.1. Подключение к модулю CPU

Подключение к модулю CPU выполняется при помощи гибкой шины расширения см.рис.4.1.1

.

не более 700 мм

CPU

Bo32DC24

Рис.4.1.1. Подключение модуля Bо32DC24 к модулю CPU.

Максимальная длина шины расширения - 700 мм, число модулей ввода/вывода, подключаемых к одному CPU - не более 5.

4.2. Подключение внешних устройств к дискретным выходам

Внешние устройства подключаются к модулю Bo32DC24 согласно рис.4.2.1. U1 - U4 - источники питания 24В. Ток нагрузки источников должен соответствовать сумме токов внешних устройств. Если не требуется гальванической развязки между группами по восемь выходов, можно объединить провода - 24В у источников U1 - U4, или использовать всего один источник питания при условии достаточности мощности для питания всех внешних устройств.

У12

У11

У10

У9

У16

У15

У14

У13

У4

У3

У2

У1

У8

У7

У6

У5

У20

У19

У18

У17

У24

У23

У22

У21

У28

У27

У26

У25

У32

У31

У30

У29

| 1 | COM1+ |
| --- | --- |
| 2 | COM1- |
| 3 | COM2+ |
| 4 | COM2- |
| 5 | COM3+ |
| 6 | COM3- |
| 7 | COM4+ |
| 8 | COM4- |

| 1 | 41 |
| --- | --- |
| 2 | 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 44 |
| 5 | 45 |
| 6 | 46 |
| 7 | 47 |
| 8 | 48 |

| 1 | 31 |
| --- | --- |
| 2 | 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34 |
| 5 | 35 |
| 6 | 36 |
| 7 | 37 |
| 8 | 38 |

| 1 | 21 |
| --- | --- |
| 2 | 22 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24 |
| 5 | 25 |
| 6 | 26 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28 |

| конт. | цепь |
| --- | --- |
| 1 | 11 |
| 2 | 12 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17 |
| 8 | 18 |

XD5

XD4

XD3

XD2

XD1

U3

220БП24

-24В +24В

U2

-24В +24В

U2

-24В +24В

U1

-24В +24В

Рис.4.2.1. Подключение внешних устройств к модулю Bo32DC24.

Bo32DC24

5. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

МОДУЛЯ Bo32DC24

Выходные сигналы, поступающие от CPU через усилитель магистрали данных (элемент DD3) по 8 бит записываются в регистры выходных сигналов (элементы DD4 - DD7). Разрешение записи в выходные регистры производится сигналами STB1/-STB4/ поступающими с триггеров блокировки выходов при включении питания (DD9, DD10). Блокировка осуществляется сбросом триггеров сигналом INIT/. Запись информации в выходные регистры осуществляется сигналами CS1/-CS4/, вырабатываемыми дешифратором адреса регистра (элемент DD2) и сигналом записи WR/. Разрешение работы дешифратора адреса выходных регистров осуществляется сигналом CS/, вырабатываемым дешифратором базового адреса модуля (элемент DD1). Переключателем А1  устанавливается базовый адрес модуля. Положение переключателя для выбора адреса модуля приведено в таблице 5.1.

Записанная в выходные регистры информация через схемы гальванической развязки (элементы #T1 - #T32) поступает на выходные разъемы XD1 - XD4.

Общие провода элементов гальванической развязки выведены на разъем XD5.

Таблица 5.1.

| Положение переключателя | Адрес модуля |
| --- | --- |
| 0 | FF20 |
| 1 | FF24 |
| 2 | FF28 |
| 3 | FF2C |
| 4 | FF30 |
| 5 | FF34 |
| 6 | FF38 |
| 7 | FF3C |

16

18

17

15

14

13

12

11

26

28

27

25

24

23

22

21

36

38

37

35

34

33

32

31

46

48

47

45

44

43

42

41

COM3-

COM4-

COM4+

COM3+

COM2-

COM2+

COM1-

COM1+

Bo32DC24

Приложение 1

Модуль дискретного вывода Bo32DC24.

Общий вид.

разъем шины расширения

маркировка выходных сигналов

XD1, XD2, XD3, XD4 - разъемы подключе-ния выходных сигна-лов

XD5 - разъем подключе-ния общих проводов

маркировка общих проводов выходных сигналов

маркировочная этикетка

светодиодные индикаторы входных сигналов

XD1

XD2

XD3

XD4

XD5

Приложение 2

Модуль дискретного вывода Bo32DC24.

Схема электрическая принципиальная.

Приложение 3

Расположение элементов на плате.

Приложение 4

Перечень элементов

| Позиционное обозначение | Тип | Зарубежный аналог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| DD1 | КР1564CП1 | 74HC85 |  |
| DD2 | КР1564ИД7 | 74HC138 |  |
| DD3DD7 | КР1564ИР33 | 74CH573 |  |
| DD8 | КР1564ЛЕ1 | 74HC02 |  |
| DD9, DD10 | КР1564ТМ2 | 74HC74 |  |
| DD11 | КР1564ЛА3 | 74HC00 |  |
| C1 | K53-14-6,3B-22 мкФ |  |  |
| C2С9 | K10-17-2б-Н90-0,1 мкФ |  |  |
| R1, R2 | C2-23-0,125-1 кОм10% |  |  |
| R7 | C2-23-0,25-390 Ом10% |  |  |
| R8 R11 | C2-23-0,125-10 кОм10% |  |  |
| XD1XD5 | Клеммник MSTBA 2,5/8-G |  |  |
| XP1 | Вилка 2110-34RLF1 |  |  |
| XP2 | Штыревой соединитель |  |  |
|  | PLS5 |  |  |
| А1 | Устройство переключаю- |  |  |
|  | щее ЕКНТ 687 241.001 |  |  |
| T1T32 | Схема оптронной развязки |  |  |
| R3 | C2-23-0,25-470 Ом10% |  |  |
| R4 | C2-23-0,25-68 кОм10% |  |  |
| R5 | C2-23-0,25-12 кОм10% |  |  |
| R6 | C2-23-0,25-2,4 кОм10% |  |  |
| U1 | Оптрон 4N38 | 4N38A |  |
| VT1 | КТ972 | BD679 |  |
| VD1 | КД212А |  |  |
| HL1 | Светодиод КИПД14-А | HLMP1302red |  |