|  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |
| --- | --- |

КОММУТАТОР МОДЕМНОЙ СВЯЗИ

МС-01

Руководство по эксплуатации

EKHT.656 115.012 РЭ

Иваново

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1.	Назначение и основные функции

2.	Основные технические характеристики

3.	Устройство и работа

- Маркирование и пломбирование

- Указание мер безопасности

- Подготовка к работе

- Возможные неисправности и методы их устранения

Приложение. Комплект принципиальных схем

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое описание предназначено для изучения работы коммутатора модемной связи МС-01 (далее МС-01).

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

МС-01 предназначен для удаленного доступа к архивам нескольких тепловычислителей НС200 по одной телефонной линии связи.

МС-01 обеспечивает:

- подключение через модем к одной телефонной линии нескольких тепловычислителей НС200;

- переход от восьмибитового формата данных, поступающих от модема, к девятибитовому, применяемому в НС200;

- управление модемом;

- индикация прохождения сигналов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Интерфейс связи с модемом				-	 RS232;

- Интерфейсы связи с НС200				- 	4 канала RS232

1 канал RS485;

- Скорость связи с модемом				- 	9600 Бод;

- Скорость связи с НС200				- 	9600 Бод;

- Формат данных при связи с модемом			- 	8 бит;

- Формат данных при связи с НС200			- 	9 бит;

- Напряжение питания					- 	220 В;

- Потребляемая мощность				- 	не более 2,5 Вт;

- Наработка на отказ					- 	100 000 час;

- Температура окружающей среды 			-	-10С до +60С;

- Средний срок службы					-	10 лет;

- Габаритные размеры (мм)				-	155 х 110 х 40

- Масса (кг)						-	не более  0,3

- 3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

- 3.1.  МС-01 состоит из:

- CPU  фирмы ATMEL – DD1;

- ОЗУ 32 кБайт – DD3;

- микросхем интерфейса ADM232 (DD6. . .DD9) и ADM485 (DD5) для согласования уровней ТТЛ процессора с интерфейсом RS232 или RS485 соответственно;

- источника питания на базе трансформатора Т1, выпрямительного моста VD11 и DC-DC  преобразователя на микросхеме DA1;

- схемы начального сброса процессора и сторожевого таймера на базе микросхемы DD15;

- коммутатора направления передачи на элемента DD11, DD12;

- часов на микросхеме DD13 с автономным питанием (Z1);

- энергонезависимой EEPROM – DD14;

- платы индикации на светодиодах HL1 . .HL9.

CPU осуществляет связь с удаленной станцией (IBM PC) через модем, включенный в телефонную линию, ретранслирует данные, поступающие из линии к НС200 и обратно. При этом происходит преобразование восьмибитового формата данных в девятибитовый. Интерфейс с модемом реализован на микросхемах DD6, DD7. Интерфейс RS232 с модемом НС200 реализован на микросхемах DD8, DD9, а RS485 – на DD5. Коммутатор направления передачи модем/модули выполнен на элементах DD11, DD12.

3.2. Описание работы МС-01

МС-01 является ведомым. Ведущий – IBM совместимый компьютер на удаленной станции. Блок-схема программного обеспечения МС-01 приведена на рис.1.

Начало

Программирование модема

Передача блока данных модулям НС200

Тесты МС-01

Ожидание вызова с удаленной станции

Ожидание установления связи между станциями

Прием блока данных от ведущего в восьмибитовом формате

Преобразование в девятибитовый  формат

Прием ответа от модулей  НС200 в девятибитовом формате

Преобразование в восьмибитовый  формат

Передача ответа ведущему в восьмибитовом формате

Да

Нет

Сеанс связи окончен?

Рис. 1. Алгоритм работы МС-01.

Прохождение сигналов по линиям приема/передачи индицируется светодиодами на лицевой панели прибора.

RX1 . . . RX4 	– индикация принимаемых сигналов по каналам 1RS232...

4RS232 соответственно

RXM 	– индикация принимаемого от модема сигнала

RX485 	– индикатор принимаемых МС-01 данных по RS485

TXM 	– индикатор передаваемых к модему данных

TX	– индикатор данных, передаваемых к НС200

RUN	– индикатор работы МС-01.

3.3. Состав МС-01

В состав МС-01 входят (рис.2):

- корпус (1);

- панель индикации (2);

- панель коммутации (3).

2

3

1

### Рис.2. Лицевая панель МС-01

3.4. Конструктивное исполнение

Конструкция пульта обеспечивает его установку на панель управления в вертикальном положении при помощи двух саморезов или винтов (рис.3). Габаритные и установочные размеры МС-01 показаны на рис.3.

145

155

60

110

#### Рис.3. Габаритные и установочные размеры МС-01

4. Маркирование и пломбирование

Шильдик с наименованием и серийным номером МС-01 установлен на задней панели  МС-01. После приемки МС-01 пломбируется мастичной пломбой.

5. Указание мер безопасности

По требованиям к электробезопасности МС-01 удовлетворяет нормам класса защиты 01. Во время работы необходимо соблюдать меры безопасности. Запрещается работать с открытым МС-01.

6. Подготовка к работе

- Подключить интерфейс связи к модему через разъем ХР1 кабелем RS232 из комплектации модема.

- Подключить интерфейсы связи модулей НС200 к клеммникам Х1 . . .Х5. Модули НС200 должны иметь разные адреса в локальной сети.

- Подключить питание ~220В к клеммнику Х6.

После этого запускаются тесты МС-01. При успешном выполнении тестов (через 3 сек) должен загореться  светодиод “RUN” на лицевой панели. В случае обнаружения неисправностей светодиод “RUN” индицирует код аварии:

- две короткие вспышки – пауза 2 сек – неисправно ПЗУ.

- три короткие вспышки – пауза 2 сек – неисправно ОЗУ.

- четыре короткие вспышки – пауза 2 сек – неисправны часы.

| ##### DRB9H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS232 к модему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DCD | Rx | Tx | DTR | GND | DSR | RTS | CTS | RI |

МС-01

###### ХР1

| Х1 |  |  |  |  | Х2 |  |  |  |  | Х3 |  |  |  |  | Х4 |  |  |  |  | Х5 |  |  | Х6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rx | Tx |  |  |  | Rx | Tx |  |  |  | Rx | Tx |  |  |  | Rx | Tx |  |  | В | А |  | L | N |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 |
| RS232 |  |  |  |  | RS232 |  |  |  |  | RS232 |  |  |  |  | RS232 |  |  |  |  | RS485 |  |  |  |  |  |
| 1 – HC200 |  |  |  |  | 2 – HC200 |  |  |  |  | 3 – HC200 |  |  |  |  | 4 – HC200 |  |  |  |  | HC200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ##### Винтовые клеммники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220В |  |  |

#### Рис.4. Внешние подключения

|  | Х1. . .Х4 МС-01 |  |  | ХN НС200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1...4 RS232 | Имя | № |  | № | Имя | RS232 |
|  |  | 1 |  | 5 | GND |  |
|  | RX | 2 |  | 3 | TXD |  |
|  | TX | 3 |  | 2 | RXD |  |

Рис.5. Подключение НС200 к МС-01 по RS232

|  | Х5 МС-01 |  |  | ХN НС200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS485 | Имя | № |  | № | Имя | RS485 |
|  | B | 1 |  | 1 | +IN/OUT |  |
|  | A | 2 |  | 2 | -IN/OUT |  |

Рис.6. Подключение НС200 к МС-01 по RS485

МС-01 предназначен для работы с программным обеспечением “HCREADER”.

7. Возможные неисправности и методы их устранения

МС-01 является сложным электронным устройством. Перед проведением ремонта необходимо изучить принцип работы устройства и его схему. Для устранения неисправностей необходимо руководствоваться инструкцией по наладке МС-01.

8. Правила транспортирования и хранения

МС-01 транспортируют всеми видами крытых транспортных средств кроме не отапливаемых отсеков самолетов в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

Условия транспортирования и хранения МС-01  в упаковке предприятия - изготовителя - по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Диапазон температур от -50 С до +50 С при относительной влажности до 98 %. При транспортировании и хранении коробки с упакованными МС-01  должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Литература

- EPSON 1994 MEMORY  DATA BOOK

- ANALOG  DEVISES.  DESIGN_IN  REFERENCE  MANUAL, 1994

Приложение 1

Модуль МС-01.

Схема электрическая принципиальная

Приложение 1

Плата МС-01.

Схема электрическая принципиальная

Приложение 1

Плата МС – 01.

Схема расположения элементов

Приложение 2

Перечень элементов

| Позиционное обозначение | Наименование | Зарубежный аналог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | Плата светодиодов к МС-01 |  |  |
|  | Светодиоды |  |  |
| HL1.HL6 | L934L (зеленый) |  |  |
| HL7.HL9 | L934 (красный) |  |  |
|  | Резисторы |  |  |
| R1 . . . R9 | C2-23-0, 125-2,7 кОм5% |  |  |
| XS7 | Гнездо на кабель BLS10 |  |  |
| A2 | Плата МС-01 |  |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| С1, С2 | К10 – 17 - 1б - М1500 - 33 пФ |  |  |
| С3 | К50 – 35 - 25В - 470 мкФ |  |  |
| С4, С5 | К10 – 17 - 2б – Н90 – 0,1 мкФ |  |  |
| С6, С6 - 1 | 100 мкФ * 6В  20%, 7343 |  |  |
| С7 . . . С11 | К10 – 17 - 2б – Н90 – 0,1 мкФ |  |  |
| С13 . . . С27 | К10 – 17 - 2б – Н90 – 0,1 мкФ |  |  |
| С28 | К10 – 17 - 1б - М1500 - 470 пФ |  |  |
| С29 | К10 – 17 - 2б – Н90 – 0,1 мкФ |  |  |
|  | Микросхемы |  |  |
| DA1 | 1156EY5 |  |  |
| DD1 | AT89C52-12PC |  |  |
| DD2 | 74HC573 |  |  |
| DD3 | HM62256LFP – 10T (DIP) |  |  |
| DD5 | ADM485JN |  |  |
| DD6 . . . DD9 | ADM232JN |  |  |
| DD10 | 74HC30 |  |  |
| DD11 | 74HC04 |  |  |
| DD12 | 74HC32 |  |  |
| DD13 | DS1307N |  |  |
| DD14 | AT24C16-10PC |  |  |
| DD15 | DS1706LEPA |  |  |
| FU1 | Вставка плавкая |  |  |
|  | ВП – 2 – 0,5 А |  |  |

Приложение 2

Перечень элементов (продолжение)

| Позиционное обозначение | Наименование | Зарубежный аналог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | ##### Дроссель ДМП-0,2-220 мкГн |  |  |
|  | Резисторы |  |  |
| R1 | C2 – 23 – 0,125 – 3,6 кОм5% |  |  |
| R2 | C2 – 23 – 0,125 – 0,33 Ом5% |  |  |
| R3 | C2 – 23 – 0,125 – 1,2 кОм5% |  |  |
| R4, R5 | C2 – 23 – 0,125 – 10 кОм5% |  |  |
| T1 | Трансформатор HTF 4812 – 2 |  |  |
| VD1 | Диод SM5818 |  |  |
| VD11 | ###### Мост выпрямительный КЦ407А |  |  |
|  | Клеммники |  |  |
| Х1 . . .Х4 | 350 – 041 – 13 (винтовой) |  |  |
| Х5 | 350 – 021 – 13 (винтовой) |  |  |
| Х6 | MSTBA2.5/3 – G |  |  |
|  | Штыревые соединители |  |  |
| Х7 | PLS10 |  |  |
| X8 . . .X10 | PLS2 (PLD2) |  |  |
| X11 | PLS3 |  |  |
| X12 | PLS2 (PLD2) |  |  |
| XP1 | Вилка D-SUB DRB-9M |  |  |
| Z1 | Батарея питания CR2032 Н2А (гор.) |  |  |
|  | Резонаторы кварцевые |  |  |
| ZQ1 | PK169 – 11059000 Гц |  |  |
| ZQ2 | C-001R (32 768 Гц) |  |  |