|  |  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МИКРОКОНТ-Р2

семейство программно-технических средств

для реализации распределенных АСУ ТП

ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА

OP - 04

Руководство по эксплуатации

EKHT.656 613.005 РЭ

Иваново

Содержание

1. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА   ИЗДЕЛИЯ	3

1.1. Назначение изделия	3

1.2. Технические характеристики	3

1.3. Состав изделия	4

1.4. Устройство и работа	5

1.5. Маркирование и пломбирование	6

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	7

2.1. Указание мер безопасности	7

2.2. Подготовка к использованию	7

2.3. Использование изделия	10

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	22

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ	22

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	22

Приложение 1. Кодировка символов дисплея

Приложение 2. Кодировка символов клавиатуры

Приложение 3. Комплект принципиальных схем.

Приложение 4. Перечень элементов

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством и порядком эксплуатации пульта оператора ОР-04.

Руководство удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные технические данные и характеристики пульта оператора ОР-04, а также содержит его описание и другие сведения, необходимые для полного использования технических возможностей и правильной его эксплуатации.

Обслуживающий персонал должен иметь общетехническую подготовку, изучить настоящее руководство и пройти инструктаж на рабочем месте по правилам эксплуатации пульта оператора ОР-04 и мерам  безопасности  при работе  с ним.

#### 1. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА   ИЗДЕЛИЯ

## 1.1. Назначение изделия

Пульт оператора ОР-04 (далее пульт) предназначен для реализации человеко-машинного интерфейса (MMI)  в системах контроля и управления выполненных на базе контроллеров Микроконт-Р2  или иных, имеющих свободно программируемый интерфейс RS232 или RS485.

## 1.2. Технические характеристики

- Интерфейс связи				-	RS232 или RS485;

- Скорость связи				-	программируемая из ряда: 300,

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 28800;

- Дисплей:

- тип					-	ЖКИ;

- число строк 				-	2;

- число знаков в строке		-	20;

- высота знака				-	9,66 мм;

- Цифровая клавиатура			-	18 клавиш;

- Степень защиты:

- для исполнений 01 и 02		-	IP56;

- для исполнений 00 и 03		-	IP20;

- Напряжение питания			-	+1030 В (нестабилиз.) ;

или 5 В (стабилиз.) ;

- Потребляемая мощность			-	не более 2,0 Вт;

- Наработка на отказ			-	100 000 час;

- Температура окружающей cреды	-	от -10  до +60С;

- Средний срок службы			-	10 лет;

- Размеры (мм)

стационарный			-	190 х 140 х 37;

переносной			-	190 х 140 х 47;

- Масса					-	не более 0,3 кг.

## 1.3. Состав изделия

В состав изделия входят (рис1.1, 1.2):

- Дисплей (1).

- Клавиатура (2).

- Панель коммутации (3).

Корпус (4).

1

- Плата микропроцессора (5).

Рис.1.1. Лицевая панель пульта ОР-04

ПУЛЬТ  ОПЕРАТОРА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

ESC

F

.

ENT

Системотехника

ОР - 04

2

4

5

3 (исп.01, 02)

Рис.1.2. Вид сзади

3 (исп.00, 03)

## 1.4. Устройство и работа

Пульт выпускается в двух конструктивных исполнениях (рис.1.3, 1.4.):

- стационарном  - ОР-04-01, (02),

- переносном     -  ОР-04-00, (03).

139

120

30.5

25

9.5

113

28.5

189

38

22

4 отв. М4

Разъем питания РС4

Разъем интерфейса связи РС10

37max

Рис.1.3. Габаритные и установочные размеры пульта ОР-04-01,(02). Вид сзади

Разъем связи

Разъем питания

ОР-04

142  max

139

189

47

Рис.1.4. Габаритные размеры пульта ОР-04-00,(03)

Принципиальные схемы пульта приведены в Приложении 3.  Здесь:

- DD1 - ЦПУ фирмы ATMEL.

- DD4 - ОЗУ объемом 32 кБайт.

- DD2 или DD5 - микросхемы интерфейса типа ADM241 или ADM485 для преобразования уровней сигналов ТТЛ процессора в уровни сигналов интерфейсов RS232 или RS485  соответственно.

- DA1 - источник питания на базе микросхемы LT1173-5.

- DD6 - регистр с SPI интерфейсом для сканирования клавиатуры и управления LCD.

ЦПУ управляет обменом с внешними устройствами, сканирует клавиатуру и выводит информацию на жидкокристаллический дисплей. Жидкокристаллический дисплей имеет две строки по 20 символов. Подключаемая клавиатура имеет 24 клавиши, объединенных в матрицу:  6 скан-линий * 4 линии данных. При нажатии на любую клавишу формируется прерывание INT0 на ЦПУ. В пульте использован 4-х битный интерфейс связи с LCD модулем, используемым в качестве дисплея пульта.

Пульт сопрягается с внешними устройствами посредством RS232 или RS485 интерфейса. В первом случае устанавливается микросхема DD2 (ADM241), во втором – DD5 (ADM485).

## 1.5. Маркирование и пломбирование

Наименование пульта нанесено на его лицевой панели.

На задней крышке пульта установлен шильдик, на котором обозначены: товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, полная маркировка пульта  и дата его изготовления.

Пломбирование пульта при необходимости  производится посредством установки мастичных пломб на винты.

Полная маркировка пульта:

ОР - 04 - ХХ - ХХ

прошивка памяти микроконтроллера пульта:

01 - прошивка "ОР-04SLV"

02 - прошивка "ОР-04CFG"

03 - прошивка "ОР-04PAR"

конструктивное исполнение:

00 - переносной RS232

01 - стационарный RS232

02 - стационарный RS485

03 - переносной RS485

#### 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 2.1. Указание мер безопасности

## В пульте не имеется напряжений, опасных для жизни.

## 2.2. Подготовка к использованию

Конструкция пульта стационарного исполнения обеспечивает его установку на дверь шкафа или панель управления без вырубки в нем прямоугольного окна (рис.2.1.). Достаточно просверлить 4 отверстия для крепежных винтов (М4) и два отверстия для вывода разъемов  интерфейса связи и питания.

Разъем питания РС4

Разъем интерфейса связи РС10

Пульт

дверь

шкафа

Рис.2.1. Крепление пульта ОР-04-01, (02) к двери шкафа или к панели управления

(панель управления)

Рис.2.2. Разметка панели крепления

пульта ОР-04-01, (02)

113

120

28.5

30.5

25

9.5

38

2 отв. 20

4 отв. 4.5

Перед использованием пульта необходимо:

- Достать пульт из упаковки.

- Произвести внешний осмотр.

- Произвести монтаж пульта (для стационарного исполнения) согласно рис.2.1., рис.2.2.

- Подключить  к пульту интерфейс связи и источник питания согласно одной из схем на рис.2.4 - 2.8.

- Включить питание.  На дисплее пульта должно появиться сообщение о  наименовании прошивки микроконтроллера пульта, типе интерфейса, адресе абонента в сети и скорости связи.

Адрес:  3              9600 Бод

1 - АДР.   2  - Скор.  ESC, ENT

Рис.2.3. Экран пульта при индикации параметров связи

Начальные установки параметров связи (инициализируются при включении питания пульта):

- скорость обмена по каналу связи		-	9600 Бод.

- абонентский адрес в информационной сети	-	3.

Для изменения  параметров связи необходимо:

- нажать одновременно клавиши "ESC" + "1",

- нажать клавишу "1" для корректировки при установке сетевых параметров адреса пульта или "2" для изменения скорости связи. Нажатие ESC или ENT - возврат в основной режим. Во время установки сетевых параметров пульт по связи недоступен. Для ввода адреса используйте клавиши "0...9", ENT. Для изменения скорости связи - клавиши "", "", ENT.

Примечание. Максимальная скорость связи - 28800 Бод.

OP - 04 - 02

OP - 04 - 01

а). Питание Un = 10...30 В

интерфейс RS232

Rx

Tx

0В

2

3

5

RS232

PC10

-Un

+Un

3

4

к БП

PC4

IN/OUT+

IN/OUT-

0В

1

2

5

RS485

PC10

- Un

+Un

3

4

к БП

PC4

б). Питание Un  = 10...30 В

интерфейс RS485

в). Питание 5В (стаб.)

интерфейс RS232

г). Питание 5В (стаб.)

интерфейс RS485

OP - 04 - 01

OP - 04 - 02

Rx

Tx

0В

2

3

5

RS232

PC10

+5B

10

IN/OUT+

IN/OUT-

0В

1

2

5

RS485

PC10

+5B

10

Рис.2.4.  Внешние подключения ОР-04-01, (02)

а). Питание Un = 10...30 В

интерфейс RS232

OP - 04 - 03

OP - 04 - 00

Rx

Tx

0В

2

3

5

RS232

DRB9H

-Un

+Un

3

1

к БП

DC5 - 2,5

IN/OUT+

IN/OUT-

0В

6

7

5

RS485

DRB9H

- Un

+Un

3

1

к БП

б). Питание Un  = 10...30 В

интерфейс RS485

Рис.2.5.  Внешние подключения ОР-04-00, (03)

DC5 - 2,5

Контроллер

Rx

Tx

0В

2

3

5

Разъем интерфейса

OP - 04

2

3

5

Rx

Tx

0В

Рис.2.7. Схема подключения ОР-04-02 к сети контроллеров Микроконт-Р2 через интерфейс RS485

PC10

IN/OUT+

IN/OUT-

0В

1

2

5

OP - 04 - 02

-

+

-

+

RS485

RS485

RS485

МК-Р2    1

МК-Р2   N

7

6

7

6

XN1 (2)

XN1 (2)

Рис.2.6.  Схема подключения ОР-04 к контроллеру через интерфейс RS232

Рис.2.8. Схема подключения ОР-04-03 к сети контроллеров Микроконт-Р2 через интерфейс RS485

DB9

IN/OUT+

IN/OUT-

0В

6

7

5

OP - 04 - 03

-

+

-

+

RS485

RS485

RS485

МК-Р2  1

МК-Р2     N

7

6

7

6

XN1 (2)

XN1 (2)

## 2.3. Использование изделия

В зависимости от установленного ПО, пульт может использоваться в одном из трех режимов:

- режим устройства ввода/вывода;

- режим просмотра справочников и памяти контроллеров МК-Р2;

- режим просмотра и корректировки технологических параметров МК-Р2.

Для связи используется механизм межконтроллерного обмена, в котором адрес устройства передается с установленным девятым битом, а все остальные данные - со сброшенным.

2.3.1. Режим устройства ввода/вывода (основной режим)

(прошивка ОР-04SLV)

2.3.1.1. Общие сведения.

Пульт с программным обеспечением ОР-04SLV предназначен для:

- отображения данных, передаваемых на пульт сетевыми командами;

- формирования в памяти пульта кодов нажатых кнопок клавиатуры, которые могут быть считаны из памяти пульта сетевыми командами.

В этом режиме пульт  является ведомым. Ведущее устройство передает на пульт  коды символов для отображения на жидкокристаллическом дисплее и считывает из него коды нажатых клавиш.

Вывод на дисплей пульта производится путем записи в буфер дисплея кодов отображаемых символов и управляющих команд. Чтение кодов клавиатуры производится из буфера клавиатуры. Буфер дисплея и клавиатуры находится в памяти данных пульта. Доступ к памяти данных пульта  осуществляется посредством команд чтения/записи  блока данных (код 8, код 9), подробно описанных в документе "Средства программирования", глава "Монитор RTM320".

Расположение буфера клавиатуры и дисплея в памяти пульта показано на схеме (рис.2.9).

| Наименование буфера | Адрес буфера в памяти пульта | Размер (байт) | Формат | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скан-код нажа-той клавиши | 100Н | 1 | ASCII | Прил.2 |
| Код последней нажатой клави-ши | 101Н | 1 | ASCII | Прил.2 |
| Регистр команд | 102Н | 1 | HEX | 0...0FFH |
| Данные для дисплея | 103142Н | 40 | ASCII | Прил.1 |

Рис. 2.9. Буфер клавиатуры и дисплея

2.3.1.3. Для вывода на дисплей необходимо:

- Записать в буфер данных дисплея данные в коде ASCII (см. 
Приложение 1), которые необходимо отобразить на ЖКИ. Порядковый номер в буфере данных соответствует номеру знакоместа дисплея. Нумерация знакомест показана на рис. 2.10.

19

39

20

0

Рис. 2.10. Нумерация знакомест дисплея пульта

- Записать в регистр команд код 01Н (команда вывода буфера данных дисплея на ЖКИ).

2.3.1.4. Для получения скан-кода  клавиатуры (кода последней нажатой клавиши) необходимо по соответствующему адресу буфера клавиатуры и дисплея (см. рис.2.9) считать код клавиши в коде ASCII (см. Приложение 2).

2.3.2. Режим просмотра справочника и содержимого памяти данных МК-Р2

(прошивка ОР-04CFG)

2.3.2.1.Общие сведения

Пульт с программным обеспечением (ПО) ОР-04CFG предназначен для просмотра системного и прикладного справочников программного обеспечения контроллера МК-Р2. В этом режиме пульт является ведущим. В справочнике отображаются данные, параметры, флаги статусов аппаратных устройств: модуля CPU, модулей ввода/вывода МК-Р2, программных модулей. Пульт в этом режиме также позволяет просматривать содержимое памяти МК-Р2.

Назначение функциональных клавиш 
(используются при вводе данных):

“” – стереть предыдущий символ,

“” – пробел

  - ввод символов “” , “”,

ESC – прервать ввод,

ENT – завершить ввод, возврат в основное меню

F – расширение функций цифровой клавиатуры.

Нажатие на кнопку “F” переводит цифровую клавиатуру в дополнительный режим, позволяющий вводить текстовые константы. При нажатии на кнопку “F” курсор принимает вид мигающей буквы “F”. Последующее нажатие цифровых клавиш приведет к вводу текста или символа:

| 1 - | “А” | 6 - | “F” |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 - | “В” | 7 - | “:” |
| 3 - | “С” | 8 - | резерв |
| 4 - | “D” | 9 - | резерв |
| 5 - | “E” | 0 - | “-” |

При включении пульта на дисплей выводятся наименование программного обеспечения (ОР-04CFG), версия программного обеспечения и тип установленного интерфейса (RS232  или RS485). Нажатие на клавишу ENT приводит к вызову “Основного меню”.

Основное меню содержит 5 полей (рис.2.11.)

1 - ДАМП

3 - ССПО

2 - ПАРМ

4 – СПО1

5 – СПО2

Рис. 2.11. Основное меню

“1 – ДАМП” – дамп памяти.

“2 – ПАРМ” – параметры связи с МК-Р2

“3 – ССПО” – просмотр справочника системного ПО (базовый адрес 030Н)

“4 – СПО1” – просмотр справочника прикладного ПО (базовый адрес 02ЕН)

“5 – СПО2” – просмотр справочника  (базовый адрес справочника вводится с клавиатуры).

Переход в один из вышеуказанных режимов работы пульта осуществляется нажатием соответствующей клавиши (“1”, “2”, “3”, “4”, “5”).

2.3.2.2. Режим “1 – ДАМП” – дамп памяти

Запуск режима “1 – ДАМР” осуществляется при нажатии клавиши “1”. Поля отображаемой при этом информации приведены на рис. 2.12.

XSEG:

Поле 3

Поле 1

:

Поле 4

Поле 2

Рис. 2.12. Дисплей пульта в режиме “1 – ДАМП”

Поле 1: - вид отображения данных

BIN – двоичное (6),

HEX – шестнадцатеричное (7),

DEC – десятичное со знаком (8),

ABS – десятичное без знака (9),

STR – текст (0).

В скобках указаны клавиши включения соответствующего им режима.

Поле 2: - формат отображения данных

BYTE – байт (1),

WORD – слово (2),

LONG – двойное слово (3),

FLOAT – действительное (4),

DOUBLE – действительное двойной точности (5).

цифра – для типа отображения STR. Обозначает длину отображаемой строки.

В скобках указаны клавиши, нажатие которых приводит к выбору соответствующего формата отображения данных.

Поле 3: - текущий адрес

Адрес памяти МК-Р2 в шестнадцатеричном виде, по которому считываются данные.

Функции клавиш:

а)  “” – переход к следующему адресу,

б)  “” – переход к предыдущему адресу,

в)  “”- ввод адреса в НЕХ виде при помощи цифровых и функциональных клавиш.

Поле 4: - данные

Данные отображаются в формате, указанном в Поле 1 и Поле 2. В случае несоответствия вида и формата отображения данных (например, BIN  Float), выводится сообщение “ER”. Клавиша “” переводит пульт в режим корректировки данных. Данные вводятся при помощи цифровой и функциональной клавиатуры в формате, указанном в Поле 1 и Поле 2.

В случае отсутствия связи с абонентом выводится сообщение:"Нет ответа".

2.3.2.3. Режим “2 – ПАРМ” – установка сетевых параметров

Функции клавиш:

1 – АДР –    ввод сетевого адреса МК-Р2 при помощи цифровой клавиатуры. Диапазон адресов 1...255.

2 – СКОР –  выбор скорости связи по RS232 или RS485 (клавишами “”,  “”,  ENT –ввод) из ряда 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 28800 Бод.

3 – ПОИСК     – поиск подключенных к пульту абонентов (МК-Р2).

В этом режиме происходит поиск абонентов путем перебора скорости связи и адресов абонентов. Если абонент найден, происходит останов поиска и на дисплее отображаются его текущие сетевые  параметры. (Esc – прервать поиск, ENT – ввод и выход в основное меню, любая клавиша – продолжить поиск следующего абонента).

2.3.2.4. Режимы:

“3 – ССПО” – просмотр справочника системного ПО (базовый адрес 30Н),

“4 – СПО1”    – просмотр справочника прикладного ПО (базовый адрес 2ЕН),

“5 – СПО2”   – просмотр справочника с базовым адресом, введенным пользователем

Структура справочника показана на рис. 2.13. Более подробное описание справочника приведено в документе  Программа “Справочник-Конфигуратор”. Руководство программиста.

|  | Модуль 1 |  | Список данных 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый адрес | Код модуля |  | Код данных | db |
|  | Расширение |  | Тип отображения данных | db |
|  | Указатель на |  | Указатель на указатель | dw |
|  | список данных |  | на следующий блок |  |
|  | Резерв | 8 байт | Данные | ds |
|  | Резерв |  |  |  |
|  | Резерв |  | Указатель на | dw |
|  | Резерв |  | следующий блок |  |
|  | Модуль 2 |  |  |  |
|  | . . . |  | Код данных |  |
|  |  |  | Тип отображения данных |  |
|  | Модуль N |  | Указатель на указатель |  |
|  |  |  | на следующий блок |  |
|  |  |  | Данные |  |
|  |  |  | Указатель на |  |
|  |  |  | следующий блок |  |
| конец справочника | FFH |  |  |  |
|  | 0000H |  | Код данных |  |
|  |  |  | Тип отображения данных |  |
|  |  |  | Указатель на указатель |  |
|  |  |  | на следующий блок |  |
|  |  |  | Данные |  |
|  |  |  |  | конец |
|  |  |  | 0000Н | списка |
|  |  |  | Список |  |
|  |  |  | данных 2 |  |
|  |  |  | . . . |  |
|  |  |  | Список |  |
|  |  |  | данных N |  |

Рис.2.13.  Структура справочника МК-Р2

2.3.2.4.1. Выбор модуля справочника

/

Выбор модуля

Поле 1

/

Поле 3

Поле 2

Рис. 2.14. Дисплей пульта при выборе модуля справочника

Поле 1 – имя модуля. Если имя модуля не установлено, то вводится цифровой код модуля с именем "MOD" (например, “MOD 100”).

Поле 2 – расширение модуля (если не ноль),

Поле 3 – количество модулей в справочнике.

Выбор модуля (рис. 2.14.) осуществляется клавишами “”,  “”, ENT – ввод, Esc – возврат в основное меню.

Ввод пароля и установка пароля-отзыва в МК-Р2

Пароль для доступа к корректировке значений параметров  настройки МК-Р2  состоит из набора цифр. Максимальный размер пароля - 8 знакомест. Секретность  ввода пароля обеспечивается отображением звездочек вместо вводимых цифровых или буквенных значений кода пароля.

Процедура ввода пароля

В окне ввода пароля необходимо произвести набор пароля, используя клавиатуру пульта. При наборе каждого символа указатель знакоместа “-“ автоматически переходит на следующую позицию. После набора пароля нажимается клавиша <ENT>. Набранный пароль сравнивается с установленным в МК-Р2 паролем-отзывом. При несовпадении набранного  пароля с паролем-отзывом окно ввода пароля исчезает, и пользователю предоставляется возможность только просмотра значений параметров настройки МК-Р2.

При совпадении паролей в окне ввода пароля вместо приглашения “Введите пароль” появляется приглашение “Новый пароль”.

При отсутствии необходимости установки нового пароля, нажимается клавиша <ENT> без набора пароля. Окно ввода пароля исчезает, пароль-отзыв не меняется, и пользователю предоставляется возможность корректировки (установки новых) значений параметров МК-Р2.

При необходимости установки нового пароля в приглашении “Новый пароль” пользователь набирает новый пароль и вводит его нажатием клавиши <ENT>. Окно ввода пароля исчезает, в МК-Р2 записывается новый пароль-отзыв.

Количество знаков устанавливаемого пароля должно находится в пределах от 1 до 8.

2.3.2.4.2. Выбор блока данных в текущем модуле

Выбор блока

Поле 1

/

Поле 3

Поле 2

Поле 4

Поле 5

Рис. 2.15. Дисплей пульта при выборе блока в текущем модуле

Поле 1 – имя или код  и расширение текущего модуля.

Поле 2 – имя блока данных. В случае отсутствия   имени в списке выводится код блока с именем "Kod", (например, “Коd 20”).

Поле 3 – количество блоков в текущем модуле

Поле 4 – вид отображения данных в блоке (BIN, HEX, DEC, ABS, STR)

Поле 5 – формат отображения данных в блоке

В – байт

W – слово

L – двойное слово

F – действительное

D – действительное двойной точности

цифра – для типа отображения STR. Обозначает длину отображаемой строки.

Выбор блока данных   осуществляется клавишами “”,  “”, ENT – ввод,  Esc – возврат к пункту 2.2.2.4.1.

“” – перейти к следующему параметру

“” – перейти к предыдущему параметру

2.3.2.4.3.  Выбор параметра в текущем блоке

Поле 1

Поле 3

Поле 2

Поле 4

Поле 5

Рис. 2.16.  Дисплей пульта в режиме выбора параметра

Поле 1 – имя (или код) и расширение текущего модуля

Поле 2 – имя  (или код) текущего блока

Поле 3 – номер текущего параметра в пределах блока

Поле 4 – значение текущего параметра в формате, отображенном в Поле 5.

Функции клавиш:

“” – перейти к следующему параметру

“” – перейти к предыдущему параметру

“” – ввод нового значения параметра (если это разрешено) в формате, указанном в  Поле 5.

Esc – возврат к пункту 2.3.2.4.2.

В случае  отсутствия связи с абонентом выводится сообщение: "Нет ответа".

2.3.3. Режим просмотра технологических параметров контроллера МК-Р2

(прошивка ОР-04PAR)

2.3.3.1.Общие сведения.

Пульт с программным обеспечением ОР-04PAR предназначен для контроля текущего состояния объекта управления и корректировки параметров системы. В этом режиме пульт является ведущим. Пульт позволяет индицировать имена программных модулей, наименование параметров и единицы измерения параметров. Информация о них хранится в памяти МК-Р2 и загружается в ОР-04 при инициализации (см. раздел 2.3.3.3).

Экран дисплея разбит на 7 информационных  полей. В фоновом режиме на дисплей выводится текущее время или дата и текущее значение выбранного параметра.

Рис. 2.17. Расположение информационных полей на экране дисплея пульта в режиме просмотра технологических параметров контроллера  МК-Р2

ПОЛЕ 1

ПОЛЕ 3

ПОЛЕ 4

ПОЛЕ 5

ПОЛЕ 6

ПОЛЕ 2

7

Назначение информационных полей дисплея

Поле 1 (8 символов)   –  текущие дата/время. Переключение дата/время кнопкой “F”.

Поле 2 (11 символов) – наименование выбранного параметра .

Поле 3 (6 символов)   – наименование группы параметров.

Поле 4 (3 символа)     – номер параметра в пределах выбранной группы.

Поле 5 (6 символов)   – значение выбранного параметра.

Поле 6 (4 символа)     – единицы измерения параметра.

Поле 7 (1 символ)       – индикатор аварии (при наличии аварии выводится символ "колокольчик" ).

2.3.3.2. Клавиатура

Клавиатура цифровая  + 7 функциональных клавиш.

Назначение функциональных клавиш (при вводе данных):

“” – стереть предыдущий символ,

“” – пробел

ESC – прервать ввод,

ENT – завершить ввод,

F – расширение функций цифровой клавиатуры.

Нажатие на кнопку “F” переводит цифровую клавиатуру в дополнительный режим, позволяющий вводить текстовые константы. При нажатии на кнопку “F” курсор принимает вид мигающей буквы “F”. Последующее нажатие цифровых клавиш приведет к вводу текстовой константы (установлены по умолчанию):

| 1 - | “F1” | 6 - | “F6” |  - | “” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - | “F2” | 7 - | “F7” |  - | “” |
| 3 - | “F3” | 8 - | “F8” | . - | “:” |
| 4 - | “F4” | 9 - | “F9” |  - | “-” |
| 5 - | “F5” | 0 - | “F0” |  - | “+” |

Содержание константы может быть изменено (см.п. 2.3.3.3).

2.3.3.3. Инициализация пульта

При включении питания на экран пульта выводится информация о программном обеспечении (ОР-04PAR), адрес подключенного абонента, скорости связи и тип интерфейса. После нажатия клавиши "ENT" происходит загрузка имен параметров из МК-Р2 в память пульта. В случае отсутствия связи с абонентом на экран пульта выводится сообщение "Нет связи"/(текущие скорость, адрес). При нажатии клавиши "Esc" пульт переходит в режим установки сетевых параметров. Действия пользователя при установке сетевых параметров см. в. п. 2.3.1.2. Данные, предназначенные для загрузки в память пульта, при инициализации  должны быть предварительно расположены в справочнике прикладного программного обеспечения МК-Р2 с соблюдением правил формирования справочника. При этом им должен быть присвоен  код модуля 237 с расширением 00.

Поля модуля:

| Поле "ПАРАМЕТР 1" (код 31) |  | - | 100 элементов массива имен модулей (строк по 8 символов). Первый элемент массива - имя модуля с кодом 100, второй - с кодом 101 и т.д. до 199. При отсутствии этого поля в массив имен ОР-04 заносится имя в виде кода модуля. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле "ПАРАМЕТР 2" (код 32) |  | - | 100 элементов массива числа элементов в модуле. Первый элемент массива - число элементов в модуле с кодом 100, второй - с кодом 101 и т.д. до 199. При отсутствии этого поля в массив элементов ОР-04 заносится 0. |  |
| 1 11 12 16 Имя параметра (11 символов) Размерность (5 символов) Поле "ИМЯ/РАЗМЕРНОСТЬ" (код 99) |  | - | массив строк, содержащих имя/размерность параметра (16 символов), равный общему числу параметров прикладного справочника. Элементы этого массива должны располагаться в соответствии с расположением модулей в справочнике МК-Р2. Формат строки: |  |
| Пример расположения строк в массиве имен/размерности: |  |  |  |  |
| Массив имен модулей (ПАРАМЕТР 1) | Массив числа эле-ментов в модуле (ПАРАМЕТР 2) |  |  | Массив имен/размерности (ИМЯ/РАЗМЕРНОСТЬ) |
| Мод 100 | 2 |  |  | Имя 1-го элемента мод 100 Имя 2-го элемента мод 100 |
| Мод 101 | 3 |  |  | Имя 1-го элемента мод 101 Имя 2-го элемента мод 101 Имя 3-го элемента мод 101 |
| . . . | . . . |  |  | . . . |
| Мод 199 | N |  |  | Имя 1-го элемента мод 199 . . . Имя N-го элемента мод 199 |
| Поле "ПАРАМЕТР 4" (код 34) |  | - | массив из 16 строк по 8 символов содержит текстовые константы, вводимые при использовании функциональных клавиш. При отсутствии этого поля в массив констант пульта заносятся строки, описанные в разделе 2.3.3.2. |  |
| Поле "ПАРАМЕТР 5" (код 35) |  | - | пароль доступа для коррекции параметров - строка 3 символа. При отсутствии этого поля устанавливается пароль "777". |  |
| Поле "СТАТУС 1" (код 21) |  | - | флаг отображения аварии в Поле 7 (см.раздел 2.3.3.2) - 1 байт. При отсутствии поля Статус 1 в Поле 7 дисплея выводится мигающий курсор в виде подчеркивания "_". При записи флага, отличного от нуля, выводится в Поле 7 "колокольчик". |  |

2.3.3.4. Выбор группы параметров

- Нажать кнопку “Esc”. На экран выведется сообщение “ИМЯ ГРУППЫ” и курсор установите в начало ПОЛЯ 3.

- Ввести имя группы, используя функциональную и цифровую клавиатуру.

- Ввести номер параметра в пределах группы.

- ENT – подтвердить ввод имени группы параметров.

При вводе несуществующего имени выводится сообщение “НЕТ В СПИСКЕ”. При успешном наборе имени на дисплей выводится значение выбранного параметра.

2.3.3.5. Выбор номера параметра в пределах группы

Кнопкой “” – перейти к следующему параметру.

Кнопкой “” – перейти к предыдущему параметру.

Кнопкой “”- ввести номер параметра в ПОЛЕ 4 с помощью цифровой клавиатуры.

ENT               – подтвердить ввод номера параметра

2.3.3.6. Изменение значения параметра

- Кнопкой “” – переход в поле 5 (если параметр разрешен для записи).

- Ввести пароль доступа (Параметр 5).

- Ввести значение параметра при помощи цифровых и функциональных клавиш.

- ENT  – подтвердить ввод

#### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Техническое обслуживание   проводится:

- после монтажа прибора и связанной с ним аппаратуры;

- после длительного пребывания прибора (более 1 часа) в нерабочем состоянии;

- после каждого случая выхода условий эксплуатации за установленные пределы (температура, влажность и т.п.);

- периодически, не реже одного раза в 3 месяца.

К техническому обслуживанию может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

При проведении технического обслуживания необходимо осмотреть устройство и подсоединенные  к нему кабели связи и питания, опробовать надежность их крепления, при необходимости подтянуть винты крепления разъемов.

#### 4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

К текущему ремонту пульта может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

Результаты проведения текущего ремонта отражаются в паспорте на пульт.

#### 5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия хранения изделий -  в упаковке предприятия - изготовителя - по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Диапазон температур от -50 С до +50 С при относительной влажности до 98%. При хранении коробки с упакованными изделиями должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств кроме неотапливаемых отсеков самолетов в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

При транспортировании коробки с упакованными изделиями должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Литература

- Алфавитно-цифровые ЖКИ-модули на базе контроллера HD44780. Руководство по применению, 1-е издание,  1998  КТЦ-МК.

- EPSON 1994 MEMORY  DATA  BOOK

- LINEAR  Tech.  LT1173   Micropwer  DC/DC  convertor

- MAXIM  NEW  RELEASES  DATA  BOOK

- Средства программирования,  глава Монитор RTM320.

- Программа "Справочник-конфигуратор". Руководство программиста.

Приложение 1

Кодировка символов дисплея

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 0 | @ | P | \ | p |  |  | Б | Ю | ч | . | Д |  |
| 1 |  |  | ! | 1 | A | Q | а | q |  |  | Г | Я | ш | ¦ | Ц |  |
| 2 |  |  | “ | 2 | B | R | b | r |  |  | Ё | б | ъ |  | Щ |  |
| 3 |  |  | # | 3 | C | S | c | s |  |  | Ж | в | ы |  | А |  |
| 4 |  |  | $ | 4 | D | T | d | t |  |  | З | г | ь |  | Ф |  |
| 5 |  |  | % | 5 | E | U | e | u |  |  | И | ё | э | х | Ч |  |
| 6 |  |  | & | 6 | F | V | f | v |  |  | Й | ж | ю |  | Щ |  |
| 7 |  |  | ‘ | 7 | G | W | g | w |  |  | Л | з | я |  |  |  |
| 8 |  |  | ( | 8 | H | X | h | x |  |  | П | и | « | II |  |  |
| 9 |  |  | ) | 9 | I | Y | i | y |  |  | У | й | « |  |  |  |
| A |  |  | * | : | J | Z | j | z |  |  | Ф | к | “ |  |  |  |
| B |  |  | + | ; | K | [ | k | 10 |  |  | Ч | л | “ |  |  |  |
| C |  |  | , | < | L | ф | l | 12 |  |  | Ш | м | № |  |  |  |
| D |  |  | - | = | M | ] | m | 15 |  |  | Ъ | н |  |  |  |  |
| E |  |  | . | > | N | ^ | n |  |  |  | Ы | п | f |  |  |  |
| F |  |  | / | ? | O | _ | o |  |  |  | Э | т |  | . |  |  |

Приложение 2

Кодировка символов клавиатуры

| Символ | Код ASCII | Символ | Код ASCII |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 30 H | 9 | 39 H |
| 1 | 31 H |  | 2E H |
| 2 | 32 H | F | 46 H |
| 3 | 33 H |  | 0,48 H |
| 4 | 34 H |  | 0,4B H |
| 5 | 35 H |  | 0,4D H |
| 6 | 36 H |  | 0,50 H |
| 7 | 37 H | ESC | 1B H |
| 8 | 38 H | ENT | 0D H |

Приложение 3

А1 – LCD-модуль

А2 – плата клавиатуры с панелью коммутации

А3 – плата ОР-04

XS3 – штыревой    соединитель BLD10

Пульт ОР-04 переносной (-00, -03). Схема электрическая принципиальная

Приложение 3

Пульт ОР-04 стационарный (-01 (RS232)). Схема электрическая принципиальная

Приложение 3

Пульт ОР-04 стационарный (-02 (RS485)). Схема электрическая принципиальная

Приложение 3

Плата пульта ОР-04

Приложения 3

Плата клавиатуры пульта ОР-04.

Приложение 3

Пульт ОР – 04.

Схема расположения элементов на  плате

Приложение 3

Плата клавиатуры.

Схема расположения элементов на  плате

Приложение 4

###### Перечень элементов

| Позиционное обозначение | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ЧИП-конденсаторы |  |
| С1, С2 | 33 пФ  20%, NPO, 0805 |  |
| C3 | 10 мкФ * 16В  20%, 6032 |  |
| С4, С5 | 0,1 мкФ 20%, Y5S, 0805 |  |
| C6 | 100 мкФ * 10В  20%, 7343 |  |
| С7 . . . С10 | 0,1 мкФ  20%, Y5S, 0805 |  |
| С11 | 0,1 мкФ  20%, Y5S, 0805 |  |
| С12 | 47 мкФ * 16В  20%, 7343 |  |
|  | Микросхемы |  |
| DA1 | LT1173CN8 - 5 |  |
| DD1 | AT89C5524JI (PLCC – 44) |  |
| DD2 | ADM241AR (SOL – 28) |  |
| DD3 | 74HC573A (SO – 20) |  |
| DD4 | HM62256LFP – 10T (SOP – 28) |  |
| DD5 | ADM487E (SO – 8) |  |
| DD6 | 74HC595A (SO – 16) |  |
| DD7 | 74HC08A (SO – 14) |  |
| L1 | Дроссель ДМ-0,1-68 мкГн |  |
|  | ЧИП – резисторы 0805 |  |
| R1 | 8,2 кОм  5% |  |
| R2 | 100 Ом  5% |  |
| R5 | 4,7 МОм  5% |  |
| R6 | 560 кОм  5% |  |
| R7 | 100 кОм  5% |  |
|  | Диоды |  |
| VD1 | SM5818 (SM1) |  |
| VD2 . . . VD7 | LL4148 (SOD – 80) |  |
|  | Штыревые соединители |  |
| ХР1 | PLD8 |  |
|  | PLD8R |  |
| XP2 | PLS10 |  |
| XP3 | PLD10 |  |
|  | PLD10R |  |
| Позиционное обозначение | Тип | Примечание |
| XP4 | PLS3 |  |
|  | PLS3R |  |
| XP5 | PLD6 |  |
| XP6 | PLS2 |  |
| ZQ1 | Резонатор кварцевый |  |
|  | РК169 – 1843200 Гц |  |

###### Плата клавиатуры ОР-04

| Позиционное обозначение | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
| S1 . . . S18 | Кнопка ПКМ-1 |  |
| VD1 | Диод КД522 |  |
|  | Вилки |  |
| ХР1 | DC2,1/5,0 |  |
| XP2 | D-SUB DRB – 9M |  |
|  | Штыревые соединители |  |
| XS1 | PBD10 |  |
| XS2 | PBS10 |  |
| XS3 | PBS3 |  |

###### Панель коммутации

| Позиционное обозначение | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Вилки |  |
| ХР4 | РСГ4ТВ |  |
| ХР1 | РСГ10ТВ |  |
|  | Штыревые соединители |  |
|  | Гнезда на кабель |  |
| BLS3 | XS4 |  |
| BLD8 | XS1 |  |