|  |  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МИКРОКОНТ-Р2

семейство программно-технических средств

для реализации распределенных АСУ ТП

МОДУЛЬ  ВВОДА

НОРМИРОВАННЫХ АНАЛОГОВЫХ  СИГНАЛОВ

Аi-NOR-F

Руководство по эксплуатации

EKHT.420 600.007 РЭ

| Начальник КБ |  | А.А.Ковыляев |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  | А.О. Глебов |
| Разработал |  | В.А. Сидоров |

Иваново - 2004

Содержание

1. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА   ИЗДЕЛИЯ	3

1.1. Назначение изделия	3

1.2. Технические характеристики	3

1.3. Устройство и работа	4

1.4. Маркирование и пломбирование	7

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	8

2.1. Указание мер безопасности	8

2.2. Подготовка к использованию	8

2.2.1. Внешние подключения	8

2.3. Использование изделия	9

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	10

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ	10

5. ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Внешний вид модуля

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Комплект принципиальных схем

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Cписок команд модуля

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Формат EEPROM модуля

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Временные диаграммы при обращении  к модулю по шине расширения

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством и порядком эксплуатации модуля аналогового ввода Ai-NOR-F.

Руководство содержит описание модуля Ai-NOR-F и другие сведения, необходимые для полного использования технических возможностей и правильной его эксплуатации.

Обслуживающий персонал должен иметь общетехническую подготовку, изучить настоящее руководство и пройти инструктаж на рабочем месте по правилам эксплуатации модуля  и мерам  безопасности  при работе  с ним.

#### 1. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА   ИЗДЕЛИЯ

## 1.1. Назначение изделия

Модуль аналогового ввода Ai-NOR-F, далее модуль, предназначен для использования в составе комплекса дистанционного сбора информации и управления "Микроконт-Р2" в качестве устройства ввода аналоговых сигналов.

## 1.2. Технические характеристики

- Количество входов    	- 16;

- Тип нормированного сигнала 	- токовый, потенциальный

- Диапазон нормированного входного сигнала	- (-1010),  (010) В;

(-11) В, (-100100) мВ,

05 мA,  020 мA;

420 мA, (-2020) мА;

- Входное сопротивление

  - для потенциальных входных сигналов	- не менее 1 МОм;

  - для токовых входных сигналов	- не более 500 Ом;

- Максимальное время преобразования всех

входных сигналов 	- 1 мc;

- Максимальное значение преобразованного

входного сигнала (в инженерных единицах)	- 4500;

- Приведенная погрешность преобразования 	- не более 0,1 %;

- Время установления рабочего режима	- не более 30 мин;

- Подключение входных цепей	- разъемы с зажимами

"под винт";

- Напряжения питания	- +5 В;

- Потребляемый ток	- не более 180 мA;

- Наработка на отказ	- 100 000 ч.;

- Рабочий диапазон температур	- от -10 С до +60 С;

- Относительная влажность окружающего воздуха	- не более 95% при 35С;

- Исполнение по степени защиты	- IP20;

- Габаритные размеры	- 38 х 260 х 106 мм;

- Масса	- не более 0,6 кг.

## 1.3. Устройство и работа

1.3.1. Описание работы модуля

Модуль ввода аналоговых сигналов Ai-NOR-F производит преобразование входных нормированных аналоговых сигналов в цифровые данные.

Входные аналоговые сигналы последовательно подключаются к входу общего нормирующего усилителя. Усиленный нормирующим усилителем входной сигнал (010)В подается на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который преобразует аналоговый сигнал в цифровые данные. Цифровые данные считываются с АЦП однокристальной микро-ЭВМ (ОМЭВМ) модуля по последовательному каналу (SPI).

Однокристальная ЭВМ модуля производит обработку полученных цифровых значений:

- нормализацию,

- смещение (если необходимо),

- проверку достоверности входных сигналов.

Необходимые исходные данные для реализации вышеперечисленных функций хранятся в электрически перезаписываемом ПЗУ модуля (EEPROM).

Обработанные цифровые значения аналоговых сигналов помещаются в память FIFO, доступную для чтения по шине расширения.

Обмен информацией по шине расширения обеспечивается по принципу “команда – ответ”. Внешнее устройство (CPU МК-Р2) записывает в регистр команд модуля код команды.

Однокристальная ЭВМ модуля считывает из регистра команд полученную команду и проводит действия, определяемые кодом команды. После этого в регистр статуса модуля записывается код готовности данных.

При получении сообщения о готовности данных внешнее устройство может считать данные по всем аналоговым каналам из памяти FIFO модуля.

1.3.2. Описание принципиальной схемы

Принципиальная схема модуля представлена в Приложении 2. Функционально модуль состоит из двух частей: интерфейса  магистрали и устройства ввода и преобразования аналоговых сигналов.

Интерфейс магистрали представляет из себя два регистра (регистр команд DD6 и регистр статуса DD7), память FIFO DD8 с устройством адресации (DD2, DD3, DD4, DD5) и буфером данных DD1. Переключателем А1 устанавливается адрес модуля в адресном пространстве МК-Р2 (базовый адрес). Соответствие положения переключателя А1 и базового адреса модуля представлено в таблице 1. Адресация устройств модуля представлена в таблице 2.

Таблица 1.

| Положение переключателя | Базовый адрес |
| --- | --- |
| 0 | 0FF00H |
| 1 | 0FF04H |
| 2 | 0FF08H |
| 3 | 0FF0CH |
| 4 | 0FF10H |
| 5 | 0FF14H |
| 6 | 0FF18H |
| 7 | 0FF1CH |
| 8 | XX |
| 9 | XX |

XX - запрещенное состояние

Таблица 2.

Адресация устройств модуля

| Базовый адрес | Регистр команд |
| --- | --- |
| Базовый адрес + 1 | Регистр статуса |
| Базовый адрес + 2 | Нет устройств |
| Базовый адрес +3 | Память FIFO |

Основными элементами устройства ввода и преобразования аналоговых сигналов являются аналогово-цифровой преобразователь и однокристальная микро-ЭВМ (ОМЭВМ) семейства 80С51 (DD10). Через магнито-оптроны U1U3 ОМЭВМ осуществляет коммутацию каналов, управление аналого-цифровым преобразователем (через магнито-оптрон U4), ввод цифровых данных (через магнито-оптрон U5), программную фильтрацию и обработку данных, запись преобразованных аналоговых данных в память FIFO, а также считывание  команд из регистра команд  DD6 и записи данных в регистр статуса DD7. При записи по адресу "Базовый адрес" запускается 
RS-триггер, собранный на элементах DD4.3, DD4.4. С его выхода поступает запрос прерывания по линии INT0. ОМЭВМ считывает команду из DD6, сбрасывает 
RS-триггер, обрабатывает считанную команду и записывает данные в память FIFO. Время от момента возникновения запроса прерывания до появления информации в микросхеме DD7, т.е. до получения ответа - 1 мс.

Данные для программной коррекции результатов аналого-цифрового преобразования хранятся в электрически перепрограммируемой микросхеме памяти EEPROM, находящейся в составе ОМЭВМ. Микросхема DD9 контролирует напряжение питания и формирует сигнал RESET для ОМЭВМ при понижении напряжения питания ниже 4.65 В.

Аналоговая часть устройства ввода и преобразования  состоит из коммутаторов аналоговых сигналов (DA6  DA9), усилителя (DA2),  источника опорного напряжения (DA3), аналого-цифрового преобразователя (DA4), а также схемы защиты входных цепей (VD3VD34).

Для ввода нормированных токовых сигналов используется усилитель  DA2, на вход которого подается напряжение с резисторов R15R30. При использовании модуля для приема потенциальных выходных сигналов резисторы R15R30 не устанавливаются. Сигнал с  выхода усилителя подается на вход аналого-цифрового преобразователя DA4.

Микросхема  DА1 - гальванически развязанный преобразователь напряжения из +5В в 15В. Для питания магнито-оптронов U1U4 и микросхемы DA4 используется пятивольтовый  стабилизатор DA5.

1.3.2. Конструкция

Модуль выполнен в пластмассовом корпусе. На переднюю панель модуля выведены разъемы для подключения входных сигналов и светодиодная индикация режимов работы модуля. На заднюю панель модуля выведен переключатель для установки адреса модуля. На верхнюю стенку модуля выведен разъем для подключения шины расширения. Габаритные и установочные размеры модуля приведены на рис. 1. В Приложении 1 представлен общий вид модуля.

106

249

M4

2

отв

38

260

9,5

Рис.1. Габаритные и установочные размеры модуля

## 1.4. Маркирование и пломбирование

На лицевой панели модуля нанесены:

- наименование модуля;

- обозначения входных разъемов и элементов индикации.

На левой боковой стенке корпуса модуля  установлена маркировочная этикетка, на которой обозначены: товарный знак и наименование предприятия-изготовителя. На правой боковой стенке корпуса установлена маркировочная этикетка с  полной маркировкой изделия  и датой его изготовления.

Пломбирование модуля  при необходимости  производится посредством установки мастичных пломб.

Маркировка модуля.

Полное условное обозначение модуля: Ai-NOR- F - X - X - Х:

- Первые два символа обозначают тип модуля: Ai - модуль ввода аналоговых сигналов.

- Следующие три символа - тип входного сигнала:

NOR - нормированный аналоговый сигнал.

- Следующий символ указывает на  исполнение модуля по скорости ввода и обработки данных. F - модуль быстрого ввода.

- Первая  цифра определяет  диапазон нормированного токового или потенциального входного сигнала. Предусмотрено восемь вариантов исполнения модуля.

1 -диапазон входного сигнала -10 В10 В;

- 2 -диапазон входного сигнала 0 В10 В;

- 3 -диапазон входного сигнала -1 В1 В;

- 4 -диапазон входного сигнала -100 мB100 мВ;

- 5 -диапазон входного сигнала 05 мA;

- 6 -диапазон входного сигнала 020 мA;

- 7 -диапазон входного сигнала 420 мA;

- 8 -диапазон входного сигнала -2020 мA.

- Вторая цифра указывает на наличие последовательного интерфейса

2 	-  RS232

4 	-  RS485

- 	-  последовательный интерфейс не установлен

- Замыкающий шифр символ указывает на  тип клеммного соединения (подключение кабеля).

- R	-  подключение справа

- L 	-  подключение слева

- F 	-  подключение с фронта

#### 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 2.1. Указание мер безопасности

В модуле не имеется напряжений, опасных для жизни.

## 2.2. Подготовка к использованию

Монтаж модуля должен производится вертикально. Крепление осуществляется двумя  винтами М4 длиной 10¸15 мм.

Перед использованием модуля необходимо:

- Достать модуль из упаковки.

- Произвести внешний осмотр.

- Установить адрес модуля (переключателем на задней стенке).

- Произвести монтаж модуля.

- Подключить  к модулю шину расширения и сигналы от входных датчиков.

### 2.2.1. Внешние подключения

2.2.1.1. Подключение к модулю CPU МК-Р2

Подключение к модулю CPU выполняется при помощи гибкой шины расширения см.рис.3.

Максимальная длина шины расширения - 1,5 м.

Максимальное количество модулей, подключаемых к одному CPU  МК-Р2, определяется мощностью  источника питания CPU, но не должно превышать 8.

Для адресации модуля на его задней панели имеется переключатель адреса. На каждом модуле, подключенном к шине расширения модуля CPU, должен быть установлен уникальный адрес. Разрешенные значения  адреса от 0 до 7 (по положению переключателя).

2.2.1.2. Подключение входных сигналов

Правила подключения входных сигналов к модулю приведены в таблице 3 и на рис.2.

Примечание: К модулю должны подключаться устройства с однотипным выходным сигналом (ток или напряжение).

Таблица 3.

Соответствие номеров разъемов, контактов и каналов модуля

| Номер разъема | Номер контакта | Назначение | Номер входного канала модуля |
| --- | --- | --- | --- |
| ХА1  ХА4 | 11-12, 21-22, 31-32, 41-42 | вход | 1, 5, 9, 13 |
|  | 13-14, 23-24, 33-34, 43-44 | вход | 2, 6, 10, 14 |
|  | 15-16, 25-26, 35-36, 45-46 | вход | 3, 7, 11, 15 |
|  | 17-18, 27-28, 37-38, 47-48 | вход | 4, 8, 12, 16 |

1121314112223242132333431424344415253545162636461727374718283848

XA1ХА4

-

+

-

+

-

+

-

+

нормированный токовый или потенциальный сигнал

Рис.2. Схема подключения входных сигналов

нормированный токовый или потенциальный сигнал

нормированный токовый или потенциальный сигнал

нормированный токовый или потенциальный сигнал

не более 1,5 м

CPU

Ai-NOR-F

Рис.3. Подключение модуля Ai-NOR-F к модулю CPU МК-Р2

## 2.3. Использование изделия

Обмен информацией с модулем производится согласно системы команд и временной диаграммы, приведенной в Приложении 3 и Приложении 5 соответственно.

#### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Техническое обслуживание   проводится:

- после монтажа модуля и связанной с ним аппаратуры;

- после длительного пребывания модуля (более 1 часа) в нерабочем состоянии;

- после каждого случая выхода условий эксплуатации за установленные пределы (температура, влажность и т.п.);

- периодически, не реже одного раза в 3 месяца.

К техническому обслуживанию может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

При проведении технического обслуживания необходимо осмотреть модуль и подсоединенные  к нему кабель связи и шину расширения, опробовать надежность их крепления, при необходимости подтянуть винты крепления разъемов.

При замене модуля на работающем комплекте необходимо обращать внимание на соответствие адресов заменяемых модулей.

#### 4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

К текущему ремонту модуля может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

Результаты проведения текущего ремонта отражаются в паспорте на модуль.

#### 5. ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия хранения изделий -  в упаковке предприятия - изготовителя - по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Диапазон температур от -50С до +50С при относительной влажности до 98%. При хранении коробки с упакованными модулями должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Модули транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, кроме не отапливаемых отсеков самолетов в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

При транспортировании коробки с упакованными модулями должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Модуль ввода нормированных аналоговых сигналов Ai-NOR-F.

Общий вид.

Ai-NOR - F

XА1, XА2, XА3, XА4 - разъемы подключения входных аналоговых сигналов

маркировочная этикетка

16

18

17

15

14

13

12

11

XA1

26

28

27

25

24

23

22

21

XA2

36

38

37

35

34

33

32

31

XA3

46

48

47

45

44

43

42

41

XA4

разъем шины расширения

маркировка входных сигналов

ALARM

WORK

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Модуль ввода нормированных аналоговых сигналов Ai-NOR-F.

Схема электрическая принципиальная. Лист 1.

Продолжение приложения 2

Модуль ввода нормированных аналоговых сигналов и Ai-NOR-F.

Схема электрическая принципиальная. Лист 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Cписок команд модуля

Общие принципы обмена информацией с модулем

- Записать команду в регистр команд модуля (базовый адрес).

- Считать информацию о готовности ответа из регистра статуса (базовый адрес+1).

- Считать ответ (базовый адрес+3).

Команды чтения имеют длину 1 байт, команды записи имеют переменную длину.

Список команд

1. Команда 16H - проверка наличия модуля

Готовность ответа:

1ЕН - данные готовы, модуль в наличии;

0ЕН - данные готовы, неопознанный модуль;

ХХ   - данные не готовы.

Ответ:            для  данной команды ответ занимает 4 байта

1 байт 		- тип модуля (09Н - для Ai-NOR-F);

2 байт 		- число команд;

3 байт 		- исполнение модуля;

4 байт, 5 байт 	- емкость памяти FIFO в байтах в НЕХ-виде.

2. Команда 22H - однократный ввод аналоговых данных

Готовность ответа:

1ЕН - данные готовы, достоверны;

0ЕН - данные готовы, недостоверны;

ХХ   - данные не готовы.

Ответ:            для  данной команды ответ занимает 48 байт и представляет собой массив трехбайтовых данных по 16-ти аналоговым каналам.

Формат данных по одному каналу:

1 байт  - номер канала. Старший бит, установленный в 0, индицирует  неисправность данного канала;

2 байт  - старший байт данных;

3 байт  - младший байт данных.

3. Команда 24H - циклический ввод аналоговых данных

Готовность ответа:

1ЕН - данные готовы, достоверны;

0ЕН - данные готовы, недостоверны;

ХХ   - данные не готовы.

Ответ:            для  данной команды ответ занимает весь объем памяти FIFO. Формат данных по одному каналу такой же, как в предыдущей команде. Запись любой другой команды останавливает циклический ввод.

Продолжение приложения 3

4. Команда 26H - чтение EEPROM

Готовность ответа:

1ЕН - данные готовы, достоверны;

0ЕН - данные готовы, недостоверны;

ХХ   - данные не готовы.

Ответ:            для  данной команды ответ занимает 80 байт и представляет собой содержимое EEPROM модуля по адресам 00Н4FH. Формат EEPROM модуля представлен в Приложении 4.

5. Команда 28H - чтение системных переменных

Готовность ответа:

1ЕН - данные готовы, достоверны;

0ЕН - данные готовы, недостоверны;

ХХ   - данные не готовы.

Ответ:            для  данной команды ответ занимает 4 байта.

1 байт  			- байт управления;

2 байт  		- байт состояния модуля;

3 байт,  4 байт   	- состояние датчиков.

Формат байта управления:

Бит 0: 	0 - разрешение ввода аналоговых данных;

1 - запрещение ввода аналоговых данных.

Бит 2:	0 - коммутация только одного аналогового канала, номер которого указан

в байте управления коммутаторами;

1 - отмена коммутации только одного канала.

Формат байта состояния модуля:

Бит 0: 	0 - неисправность АЦП;

1 - норма.

Бит 1: 	0 - неисправность EEPROM;

1 - норма.

Бит 2: 	0 - неисправность интерфейса магистрали;

1 - норма.

Продолжение приложения 3

Формат байтов состояния датчиков:

Младший байт:

Бит 0: 	0 - неисправность датчика первого канала;

1 - норма.

Бит 1: 	0 - неисправность датчика второго канала;

1 - норма.

Бит 2: 	0 - неисправность датчика третьего канала;

1 - норма.

Бит 3: 	0 - неисправность датчика четвертого канала;

1 - норма.

Бит 4: 	0 - неисправность датчика пятого канала;

1 - норма.

Бит 5: 	0 - неисправность датчика шестого канала;

1 - норма.

Бит 6: 	0 - неисправность датчика седьмого канала;

1 - норма.

Бит 7: 	0 - неисправность датчика восьмого канала;

1 - норма.

Старший байт:

Бит 0: 	0 - неисправность датчика девятого канала;

1 - норма.

Бит 1: 	0 - неисправность датчика десятого канала;

1 - норма.

Бит 2: 	0 - неисправность датчика одиннадцатого канала;

1 - норма.

Бит 3: 	0 - неисправность датчика двенадцатого канала;

1 - норма.

Бит 4: 	0 - неисправность датчика тринадцатого канала;

1 - норма.

Бит 5: 	0 - неисправность датчика четырнадцатого канала;

1 - норма.

Бит 6: 	0 - неисправность датчика пятнадцатого канала;

1 - норма.

Бит 7: 	0 - неисправность датчика шестнадцатого канала;

1 - норма.

Продолжение приложения 3

6. Команда 27H - запись одного байта в EEPROM

Данная команда записывает в регистр команд 3 байта:

1 байт  - код команды 27Н;

2 байт  - адрес в EEPROM;

3 байт  - данные для записи.

Готовность ответа:

01Н - первый байт команды принят;

02Н - второй байт команды принят;

1ЕН - записанные данные достоверны;

0ЕН - записанные данные недостоверны;

7. Команда 29H - запись EEPROM

Данная команда записывает в регистр команд 81 байт:

1 байт  			- код команды 29Н;

2 - 81 байты  	- данные для записи в EEPROM;

01Н			- первый байт команды принят;

Готовность ответа:

1ЕН - записанные данные  достоверны;

0ЕН - записанные данные недостоверны;

8. Команда 2BH - запись системных переменных

Данная команда записывает в регистр команд 3 байта:

1 байт  		- код команды 2ВН;

2 байт  	- байт управления;

3 байт	- байт управления коммутаторами

Готовность ответа:

01Н - первый байт команды принят;

02Н - второй байт команды принят;

1ЕН - записанные данные достоверны;

0ЕН - записанные данные недостоверны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Фоpмат EEPROM модуля Ai-NOR-F

| Адpес BYTE | Данные | Комментаpий |
| --- | --- | --- |
| 00H,01H | 0400Н | Значение по каналу 1 в точке 0% |
| 02H,03H | 0400Н | Значение по каналу 2 в точке 0% |
| 04H,05H | 0400Н | Значение по каналу 3 в точке 0% |
| 06H,07H | 0400Н | Значение по каналу 4 в точке 0% |
| 08H,09H | 0400Н | Значение по каналу 5 в точке 0% |
| 0AH,0BH | 0400Н | Значение по каналу 6 в точке 0% |
| 0CH,0DH | 0400Н | Значение по каналу 7 в точке 0% |
| 0EH,0FH | 0400Н | Значение по каналу 8 в точке 0% |
| 10H,11H | 0400Н | Значение по каналу 9 в точке 0% |
| 12H,13H | 0400Н | Значение по каналу 10 в точке 0% |
| 14H,15H | 0400Н | Значение по каналу 11 в точке 0% |
| 16H,17H | 0400Н | Значение по каналу 12 в точке 0% |
| 18H,19H | 0400Н | Значение по каналу 13 в точке 0% |
| 1AH,1BH | 0400Н | Значение по каналу 14 в точке 0% |
| 1CH,1DH | 0400Н | Значение по каналу 15 в точке 0% |
| 1EH,1FH | 0400Н | Значение по каналу 16 в точке 0% |
| 20H,21H | 1500Н | Значение по каналу 1 в точке 100% |
| 22H,23H | 1500Н | Значение по каналу 2 в точке 100% |
| 24H,25H | 1500Н | Значение по каналу 3 в точке 100% |
| 26H,27H | 1500Н | Значение по каналу 4 в точке 100% |
| 28H,29H | 1500Н | Значение по каналу 5 в точке 100% |
| 2AH,2BH | 1500Н | Значение по каналу 6 в точке 100% |
| 2CH,2DH | 1500Н | Значение по каналу 7 в точке 100% |
| 2EH,2FH | 1500Н | Значение по каналу 8 в точке 100% |
| 30H,31H | 1500Н | Значение по каналу 9 в точке 100% |
| 32H,33H | 1500Н | Значение по каналу 10 в точке 100% |
| 34H,35H | 1500Н | Значение по каналу 11 в точке 100% |
| 36H,37H | 1500Н | Значение по каналу 12 в точке 100% |
| 38H,39H | 1500Н | Значение по каналу 13 в точке 100% |
| 3АH,3ВH | 1500Н | Значение по каналу 14 в точке 100% |
| 3СH,3DH | 1500Н | Значение по каналу 15 в точке 100% |

Продолжение приложения 4

| Адpес BYTE | Данные | Комментаpий |
| --- | --- | --- |
| 3EH,3FH | 1500Н | Значение по каналу 16 в точке 100% |
| 40H | 09H | Тип модуля |
| 41Н | 02Н | Размер памяти FIFO 01 - 256 байт 02 - 512 байт 04 - 1 Кбайт |
| 42Н | 10Н | Число каналов |
| 43Н | 07Н | Исполнение модуля 1 -диапазон входного сигнала -10 В10 В; - 2 -диапазон входного сигнала 0 В10 В; - 3 -диапазон входного сигнала -1 В1 В; - 4 -диапазон входного сигнала -100 мB100 мВ; - 5 -диапазон входного сигнала 05 мA; - 6 -диапазон входного сигнала 020 мA; - 7 -диапазон входного сигнала 420 мA; 8 -диапазон входного сигнала -2020 мA. |
| 44Н | 26Н | Дата изготовления |
| 45Н | 10Н | Месяц изготовления |
| 46Н | 03Н | Год изготовления |
| 47Н | ХХ | Резерв |
| 48Н | ХХ | Резерв |
| 49Н | ХХ | Резерв |
| 4АН | ХХ | Время интегрирования (мс) FF-нет интегрирования |
| 4ВН | 0FFH | 0FEH - запрещение программной коррекции аналоговых данных 0FFH - разрешение программной коррекции аналоговых данных |
| 4СН | ХХ | Резерв |
| 4DН | ХХ | Резерв |
| 4EH | XX | Контрольная |
| 4FH | XX | сумма EEPROM |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

###### Временные диаграммы при обращении  к модулю по шине расширения

не более 1 мс

A0

A1

D0D7

RD

RD

WR

Запись команды

Чтение ответа

Коды ответа

Коды команд