|  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МИКРОКОНТ-Р2

семейство программно-технических средств

для реализации распределенных АСУ ТП

МОДУЛЬ  ПРОЦЕССОРА

CPU104

Руководство по эксплуатации

EKHT.656 126.072 РЭ

| Начальник КБ |  | А.А.Ковыляев |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  | В.А. Сидоров |
| Разработал |  | В.А. Швецов |

Иваново

Содержание

1. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА   ИЗДЕЛИЯ	3

1.1. Назначение изделия	3

1.2. Технические характеристики	3

1.3. Состав	4

1.3.1. Конструкция	5

1.4. Устройство и работа модуля и его составных частей	5

1.4.1. Устройство и работа платы процессора	6

1.4.2. Устройство и работа несущей платы	7

1.4.3. Устройство и работа платы преобразователя интерфейса	9

1.4.4.  Маркирование и пломбирование	10

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	10

2.1.  Указание мер безопасности	10

2.2. Подготовка к использованию	11

2.3.  Использование изделия	11

2.3.1. Обмен информацией с модулями УСО	12

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	13

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ	13

5. ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	13

Приложение 1. Внешний вид модуля

Приложение 2. Технические и стоимостные характеристики плат процессора

Приложение 3. Комплект принципиальных схем

Приложение 4. Перечень элементов

Приложение 5. Список литературы

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством и порядком эксплуатации модуля процессора CPU104.

Руководство содержит описания модуля и другие сведения, необходимые для полного использования технических возможностей и правильной его эксплуатации.

Обслуживающий персонал должен иметь общетехническую подготовку, изучить настоящее руководство и пройти инструктаж на рабочем месте по правилам эксплуатации модуля  и мерам  безопасности  при работе  с ним.

В руководстве приняты следующие сокращения:

МК-Р2 	- программируемый контроллер;

УСО 	- устройство сопряжения с объектом;

LAN	- локальная сеть;

LPT	- параллельный порт;

VGA	- графический  видеоадаптер;

ПО	- программное обеспечение;

ОС	- операционная система;

LCD	- жидкокристаллический индикатор;

ОЗУ	- оперативное запоминающее устройство;

НГМД	- накопитель гибких магнитных дисков.

#### 1. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА   ИЗДЕЛИЯ

## 1.1. Назначение изделия

Модуль процессора CPU104 предназначен для использования в качестве центрального процессора программируемого контроллера МК-Р2 при организации вычислительных и управляющих систем с повышенными требованиями к вычислительной мощности, человеко-машинному интерфейсу и интерфейсам связи.

Связь с верхним уровнем может осуществляться через последовательные интерфейсы  RS485 или RS232 и/или  Ethernet 10BASЕ-T (витая пара).

## 1.2. Технические характеристики

- Процессор						- совместимый с i386; i486; i586*;

- Динамическое ОЗУ				-  4 64 МБ;

- Электронный диск				-  16144 МБ;

- Сторожевой таймер				-  от 1,6 с*;

- Интерфейсы для организации ММI		-  VGA или LCD, "мышь", клавиатура*;

- Последовательные интерфейсы

СОМ 1			- RS232;

СОМ 2			- RS232 или RS485 без гальванической

развязки;

СОМ 3			-  RS485 с гальванической развязкой

или RS232;

СОМ 4 			- RS485 с гальванической развязкой

или RS232;

- Сетевой интерфейс				- Ethernet 10BASE-T/100BASE-T*;

- Время цикла обращения к внешним уст-

ройствам по системной шине расширения	- от 0,25 мкс до  1,25 мкс;

- Системная шина расширения 			- в соответствии со стандартом,

принятым в МК-Р2;

- Скорость обмена данными по

последовательным интерфейсам

СОМ1 - СОМ4 (кБод)				- 1,2115,2;

- Скорость обмена данными по

интерфейсу Ethernet				- 10/100 МБод;

- Напряжение питания (В)			- 5 В 5%;

- Ток потребления					- до 2 А;

- Рабочий диапазон температур

коммерческий				-  0С  +70С;

расширенный				-  -20С  +60С;

индустриальный				-  -40С  +85С;

- Относительная влажность

окружающего воздуха				-  не более 80% при t=35С;

- Наработка на отказ				- >100 000 час;

- Масса						- не более 0,5 кг;

- Габариты						- 266 х 106 х 38 мм;

* - см. технические характеристики платы процессора.

## 1.3. Состав

В состав модуля CPU104 входят:

- несущая плата;

- плата процессора в формате РС/104;

- платы преобразователей интерфейсов для СОМ3, СОМ4.

### 1.3.1. Конструкция

Модуль выполнен на базе несущей платы МК-Р2 и размещен в корпусе МК-Р2. На несущую плату устанавливаются платы преобразователей интерфейсов и плата процессора. Интерфейсные разъемы платы процессора соединяются с несущей платой гибкими шлейфами.

На лицевую панель выведены светодиодные индикаторы и  размещены разъемы интерфейсов.

Габаритные,  установочные размеры и конструкция модуля приведены на рис.1.1 и в Приложении 1.

Рис.1.1.  Габаритные и установочные размеры

## 1.4. Устройство и работа модуля и его составных частей

Структурная схема модуля приведена на рис.1.2.

Вычислительным ядром модуля является плата процессора.

Плата процессора осуществляет связь с внешними устройствами непосредственно через разъемы СОМ1, СОМ2, LAN,  расположенные на лицевой панели модуля.

На несущей плате размещен преобразователь шины РС/104 в шину расширения МК-Р2 и контроллер последовательных интерфейсов СМ3 и СОМ4.Платы преобразователей интерфейсов  СОМ3, СОМ4 обеспечивают согласование уровней контроллера интерфейсов с внешним интерфейсом связи.

На несущей плате размещаются служебные входы/выходы и устройства индикации.

Плата процессора

(формат РС/104)

Несущая плата

Лицевая панель

LAN

СОМ2

Индикация

СОМ1

СОМ 3

СОМ 4

LPT

RST

ШИНА

РС/104

Рис. 1.2. Структурная схема CPU104

Шина расширения МК-Р2

Плата преобразователя СОМ3

Плата преобразователя СОМ4

Служебный разъем

Разъем шины

расширения МК-Р2

Дискретные

входы/выходы

# 1.4.1. Устройство и работа платы процессора

Плата процессора представляет из себя высокоинтегрированный одноплатный компьютер стандарта РС/104, выполненный на базе i486 (i586, i386) процессора. Подробное описание платы приведено в руководстве пользователя производителя платы (см. Л.1, Л.2, Л3, Л4). Технические и стоимостные характеристики плат, которые могут быть использованы в качестве платы процессора в модуле CPU104, приведены в Приложении 2.

### 1.4.2. Устройство и работа несущей платы

Несущая плата предназначена для объединения плат, входящих в состав модуля CPU104, и для организации интерфейсов модуля. Принципиальная схема несущей платы приведена в Приложении 4.  На плате размещен преобразователь шины РС/104 в шину расширения прибора МК-Р2, состоящий из дешифратора (DD3), шинных формирователей (DD1, DD2), схемы задержки сигналов записи/чтения (DD6, DD7) и согласующих цепей (А1А7).

Контакты  Х1 предназначены для установки базового адреса УСО, подключенных к шине расширения. Соответствие адресов установленным перемычкам приведено в табл.1.1. Установленный адрес будет являться базовым для модулей УСО, подсоединенных к шине расширения МК-Р2. Для адресации  модуля УСО необходимо обратиться по базовому адресу со смещением, соответствующим адресу модуля на шине расширения. Например, для обращения к модулю УСО с установленным адресом 24Н (модуль №1) и адресом преобразователя 280Н нужно обратиться по адресу 280Н+24Н.

Контакты Х4 предназначены для установки времени задержки циклов записи/чтения, кратного частоте шины РС/104 (см. табл.1.2). Перемычками Х2, Х3 устанавливаются прерывания от модулей УСО (см. табл.1.3).

Установленные на плате микросхемы контроля напряжения питания и температуры (DD9, DD11) могут использоваться для предупреждения процессора о максимально допустимых параметрах питания и температуры. Контакты Х13 предназначены для установки запроса на прерывание процессора от датчика температуры или напряжения (см. табл. 1.4). Эти сигналы, как и дополнительные сигналы "TEST" и "LOСK" вводятся через ХР4 на параллельный порт платы процессора. На этот же порт вводятся через ХР6 и дополнительные дискретные входы/выходы. Перемычка Х12 - "TEST"  предусмотрена для активизации старта тестового ПО. Сигналы I/O0 - I/O7 разъема ХР4 соответствуют регистру данных контроллера параллельного порта и являются двунаправленными. Сигналом "RUN" управляет выход I/O16, соответствующий сигналу "SLC" регистра управления порта принтера платы процессора.  Входы I/O13 - I/O15 соответствуют битам регистра управления контроллера параллельного интерфейса STROBE, AUTOFD и INIT соответственно.

Входы I/O8 - I/O12 соответствуют битам регистра статуса контроллера параллельного интерфейса ERROR, PE, BUSY, SLCT, ACK (IRQ) соответственно.

С помощью сигналов порта принтера платы процессора через ХP4 формируются сигналы о режимах работы модуля - RUN, MODE, ALM0, ALM1.  Сигналы TXD с СОМ1 и СОМ2 платы процессора выводятся на индикаторы ТХ1, ТХ2 через ХР2, ХР3 и DD8.

На несущей плате размещен контроллер последовательных интерфейсов СОМ3 и СОМ4 DD14. Дешифратор адреса контроллера DD13 и буфер данных DD12. Адрес контроллера интерфейсов устанавливается перемычками на разъеме Х9 (см. табл.1.5). Установленная перемычка на Х10 разрешает выборку контроллера интерфейсов. Через DD15.1, DD15.2 и Х11 поступают сигналы прерывания от DD14 на плату процессора. Соответствие установленных перемычек на Х11 и номеров прерываний приведено в табл.1.6.

Примечание. Нельзя устанавливать одноименные прерывания на СОМ3 и СОМ4.

К разъемам ХР7, ХР8 подсоединяются адаптеры последовательных интерфейсов СОМ3, СОМ4. Сигналы TXD интерфейсов выводятся на индикаторы ТХ3, ТХ4 через буферы DD15.3, DD15.4. Разъем ХР5 переходный между внешним разъемом ETHERNET XS2 и разъемом соответствующей платы процессора.

Через разъем XU1 на плату подается напряжение питания 24 В или 5В. Если питание 24В, то на плату устанавливается схема DC/DC преобразователя и перемычки на Х5 и Х6 не устанавливаются. Если питание 5В, то DC/DC преобразователь не устанавливается, а устанавливаются перемычки на разъемы Х5, Х6.

Таблица 1.1.

Установка перемычек Х1

| Адрес | Контакты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 |
| 0000Н - 03FH | + | + | + | + |
| 040H - 07FH | + | + | + | - |
| 080H - 0BFH | + | + | - | + |
| 0C0H - 0FFH | + | + | - | - |
| 100H - 13FH | + | - | + | + |
| 140H - 17FH | + | - | + | - |
| 180H - 1BFH | + | - | - | + |
| 1C0H - 1FFH | + | - | - | - |
| 200H - 23FH | - | + | + | + |
| 240H - 27FH | - | + | + | - |
| 280H - 2BFH | - | + | - | + |
| 2C0H - 2FFH | - | + | - | - |
| 300H - 33FH | - | - | + | + |
| 340H - 37FH | - | - | + | - |
| 380H - 3BFH | - | - | - | + |
| 3C0H - 3FFH | - | - | - | - |

"+" - контакты замкнуты

Таблица 1.2.

Установка перемычек Х4

| Дополнительные циклы BCLK | Контакты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 |
| 0 | + |  |  |  |  |
| 1 |  | + |  |  |  |
| 2 |  |  | + |  |  |
| 4 |  |  |  | + |  |
| 8 |  |  |  |  | + |

"+" - контакты замкнуты

BCLK = 0,125 мкс

цикл записи/чтения без задержки 0,25 мкс

Установка прерываний от модулей УСО

Таблица 1.3.

| Прерывание | Замкнуть контакты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х2 | Х3 |
| IRQ11 | 1 -2 |  |
| IRQ14 | 2 - 3 |  |
| IRQ10 |  | 1 -2 |
| IRQ12 |  | 2 - 3 |

Установка прерываний от датчиков

Таблица 1.4.

| Датчик | Замкнуть контакты Х6 |
| --- | --- |
| температуры | 1 -2 |
| напряжения | 2 - 3 |

Установка перемычек на Х9

Таблица 1.5.

| Адрес | Контакты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
| 3F8H, 2F8H | - | - | - | - | - | - |
| 3E8H, 2E8H | - | + | - | - | - | - |
| 378H, 278H | - | - | - | - | + | - |

"+" - контакты замкнуты

Установка перемычек на Х11

Таблица 1.6.

| Адрес | Контакты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
| IRQ15 | + |  |  |  |  |  |  | + |
| IRQ6 |  | + |  |  |  |  | + |  |
| IRQ5 |  |  | + |  |  | + |  |  |
| IRQ7 |  |  |  | + | + |  |  |  |

"+" - контакты замкнуты

### 1.4.3. Устройство и работа платы преобразователя интерфейса

Плата осуществляет преобразование сигналов  уровней RS232 (TTL) в сигналы уровней RS485 и наоборот, а также обеспечивает гальваническую развязку между интерфейсами (DD3). В преобразователе интерфейса имеется схема автоматического переключения направления передачи данных (DD2), что позволяет избавиться от программного управления сигналом RTS.Выбор режима управления передачей данных RTS/AUTO определяется перемычкой Х1. Для защиты преобразователя DD3 от перенапряжения и электростатических разрядов применяются двуханодные защитные диоды VS1, VS2 и самовосстанавливающие предохранители FU1, FU2. Резисторы R5R7 перемычками Х2, Х3 подключаются к линии связи на концах линии связи для согласования с сопротивлением кабеля.

Плата подключается к несущей плате через разъем XS1.

### 1.4.4.  Маркирование и пломбирование

Наименование модуля нанесено на его лицевой панели. На лицевой панели обозначены названия светодиодов и разъемов.

Внешний вид модуля представлен в Приложении 1.

Полное наименование модуля:

CPU104 -  Х - ХХХ - ХХ - ХХ - ХХХ - Х - Х

Тип CPU:     3 - 386,  4 - 486,  5 - 586

Частота CPU, МГц

Память ОЗУ, МБ

Память FLASH, МБ

Количество интерфейсов

RS232,  RS485,   LAN

2 - 4  0 - 2     1

Видеоадаптер

0 - нет  1 - VGA    2 - LCD

Температурное исполнение

С - коммерческое   0С +70С

Е - расширенное     -20С +60С

I - индустриальное  -40С +85С

На боковых стенках модуля  закреплены шильдики, на которых обозначены: товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, наименование и исполнение модуля, дата  изготовления.

Пломбирование модуля    производится в одном из креплений каждой боковой стенки.

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 2.1.  Указание мер безопасности

В модуле не имеется напряжений, опасных для жизни.

## 2.2. Подготовка к использованию

Перед использованием  модуля выньте его из упаковки (коробки) и произведите внешний осмотр, при котором проверьте:

- наличие маркировки,

- соответствие модуля исполнению модуля,

- отсутствие механических повреждений, лицевой панели и  разъемов.

Питание к модулю подводится через  разъем ХU1.

Загрузку прикладного ПО производите через порты СОМ1, СОМ2. Назначение контактов разъемов СОМ1, СОМ2 приведено на рис.2.1.

Подключение внешних устройств осуществляйте через разъем ХР1 шины расширения  и разъемы на лицевой панели СОМ1 - СОМ4 и LAN. Назначение контактов ХР1 и разъема LAN (XS2) приведены на схеме принципиальной (Приложение 4). При необходимости загрузите программу пользователя по последовательному интерфейсу СОМ1 (СОМ2).

Конт.Цепь1DCD2RXD3TXD4DTR5GND6DSR7RTS8CTS9RI

DRB-9M - вилка

Рис.2.1. Назначение контактов разъемов СОМ1, СОМ2 (DRB-9M - вилка)

## 2.3.  Использование изделия

Модуль CPU104 может использоваться как в составе МК-Р2, так и автономно. Выполняемые модулем функции определяются загруженным программным обеспечением. При подаче напряжения питания на модуль 
CPU104, должен включиться светодиодный индикатор ”+5B” на лицевой панели модуля. Запуск программного обеспечения происходит автоматически при подаче на модуль напряжения питания.

### 2.3.1. Обмен информацией с модулями УСО

Модуль может обмениваться информацией с УСО по шине расширения.  Временные диаграммы сигналов шины расширения приведены на рис.2.2.

Длительность сигнала RST – 200 мс. Длительность сигналов INT1 и INT0 должна быть не менее 1 мкс, причем активному уровню должен предшествовать неактивный уровень не менее 1 мкс.

Цикл чтения данных

RD

Address  А0А7

D0D7

Data IN

1250* нс

А0А7

30 нс

100 нс

0нс

Цикл записи данных

WR

Address  А0А7

D0D7

Data OUT

А0А7

30 нс

100 нс

250 1250* нс

0 нс

"*" - 250 - 1250 нс в зависимости от установленных перемычек на Х4.

Рис.2.2. Временные диаграммы сигналов  на шине расширения

#### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Техническое обслуживание модуля в процессе эксплуатации заключается во внешнем осмотре модуля.

Техническое обслуживание   проводится:

- после монтажа модуля и связанной с ним аппаратуры;

- после длительного пребывания модуля (более 1 часа) в нерабочем состоянии;

- после каждого случая выхода условий эксплуатации за установленные пределы (температура, влажность и т.п.);

- периодически, не реже одного раза в 3 месяца.

К техническому обслуживанию может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

При проведении технического обслуживания необходимо осмотреть устройство и подсоединенные  к нему кабель связи и шину расширения, опробовать надежность их крепления, при необходимости подтянуть винты крепления разъемов.

#### 4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ

К текущему ремонту модуля может быть допущен персонал, имеющий специальное техническое образование и изучивший настоящее руководство.

Результаты проведения текущего ремонта отражаются в паспорте на модуль.

#### 5. ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия хранения изделий -  в упаковке предприятия - изготовителя - по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Диапазон температур от -50 С до +50 С при относительной влажности до 98%. При хранении коробки с упакованными модулями должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Модули транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолетов в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

При транспортировании коробки с упакованными модулями должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Приложение 1

Внешний вид модуля CPU104

Приложение 2

Технические и стоимостные характеристики плат процессора:

PCM  3350F - G0A1 (ADVANTECH)

- Процессор					- NS Geode GX1-300 МГц совместимый

с i586;

- ОЗУ						- 144 pin SODIMM до 128 МБ;

- Часы реального времени			- RTC;

- Электронный диск				-Compact Flash Card до 128 МБ;

- Сторожевой таймер				- 1,6 с;

- Видео						- VGA  1024x768/LCD  1024x768;

- Видео память				- 14 МБ;

- Последовательный интерфейс		- 1 - RS232, 1 - RS232/485/IR;

- Параллельный интерфейс			- двунаправленный параллельный

порт;

- НГМД интерфейс				- стандартный порт НГМД;

- Сетевой интерфейс				- Ethernet 10 /100 Мбит/с витая пара;

- Напряжение питания (В)			- 5 В5%,  2А;

- Рабочая температура 			-  0С  +60С;

- Расширенный диапазон			-  -20С  +80С.

Цена без ОЗУ и электронного диска				-  $328;

Цена с расширенным температурным диапазоном		-  $360.

Core Module/4GE - CM2 - 4GE - 01 (AMPRO)

- Процессор					- совместимый с 486DX4 100 МГц;

- ОЗУ						- 16 МБ с расширением до 64 МБ;

- Часы реального времени			- RTC c CMOS RAM

внешнее питание 3,0 - 3,6 В;

- Последовательные интерфейсы		- 1 - RS232    1 - RS232/485;

- Параллельный интерфейс			- двунаправленный параллельный

порт;

- НГМД интерфейс				- стандартный порт НГМД;

- Электронный диск				- Disk On Chip 2000 или

Millenium или до 128 КБ ППЗУ;

- EEPROM					- 2 кБит системной EEPROM

512 бит пользовательской;

- Сторожевой таймер				- сброс или прерывание процессора

30, 60, 90 с;

- Сетевой интерфейс				- Ethernet 10 Мбит/с витая пара;

- Напряжение питания (В)			- 5 В 5%  0,8А;

- Рабочая температура 			-  0С  +70С;

- Расширенный диапазон			-  -40С  +85С;

- Относительная влажность 			-  5%  95%.

Цена без электронного диска	-  $643 при единичных поставках;

Цена с расширенным температурным диапазоном -  $825;

Возможно влагозащищенное исполнение.

PCM  3346F - 00A1 (ADVANTECH)

- Процессор					- совместимый с 486 DX - 66 МГц;

- ОЗУ						- 144 pin SODIMM 8 64 МБ;

- Часы реального времени			- RTC;

- Электронный диск				-Compact Flash Card до 128 МБ;

- Сторожевой таймер				- 1,6 с;

- Видео						- VGA  1024x768/LCD  1024x768;

- Видео память				- 2 МБ;

- Последовательный интерфейс		- 2 - RS232;

- Параллельный интерфейс			- двунаправленный параллельный

порт;

- НГМД интерфейс				- стандартный порт НГМД;

- Сетевой интерфейс				- Ethernet 10 /100 Мбит/с витая пара;

- Напряжение питания (В)			- 5 В,  1,5А;

- Рабочая температура 			-  0С  +70С;

- Расширенный диапазон			-  -20С  +80С.

Цена без ОЗУ и электронного диска				-  $318;

Цена с расширенным температурным диапазоном		-  $350;

Цена без LCD							-  $230.

ICOP - 6053 (ICOP)

- Процессор					- 386 SX - 40 МГц;

- ОЗУ						- 4 МБ;

- Часы реального времени			- встроенный RTC;

- Последовательные интерфейсы		- 1 - RS232    1 - RS232/485;

- Параллельный интерфейс			- двунаправленный параллельный

порт;

- НГМД интерфейс				- стандартный порт НГМД;

- Электронный диск				- Disk On Chip 2000 1 - 144 МБ;

- Сторожевой таймер				- от 30,5 мс до 512 с с шагом 30,5 мс;

- Сетевой интерфейс				- Ethernet 10 Мбит/с витая пара;

- Напряжение питания (В)			- 5 В,  0,8А;

- Рабочая температура 			-  -20С  +60С;

Цена без электронного диска				-  $220.

Рекомендации по комплектованию модуля CPU104:

По стоимостным характеристикам, быстродействию и наличию видеоинтерфейса для типовых применений наиболее предпочтительны платы производства ADVATECH - PCM3350 и  PCM3346, хотя они имеют существенно большее энергопотребление по сравнению с другими платами.

Для применений, требующих широкого температурного диапазона и малого энегропотребления, предпочтительнее CoreModule/4GE производства AMPRO.

Приложение 3

Плата несущая модуля CPU104. Схема электрическая принципиальная. Лист 1.

Приложение 3

Плата несущая модуля CPU104. Схема электрическая принципиальная. Лист 2.

Приложение 3

Плата несущая модуля CPU104. Схема электрическая принципиальная. Лист 3.

Приложение 3

Модуль CPU104.

Схема расположения элементов на  плате несущей модуля CPU104

Приложение 4

###### Перечень элементов

| Позиционное обозначение | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Плата несущая CPU104 |  |
| А1 | Набор резисторов 4609Х-101-103 |  |
| А2 | RC-сборка 4609Н-701-101/101 |  |
| А3 | Набор резисторов 4609Х-101-103 |  |
| А4 | RC-сборка 4609Н-701-101/101 |  |
| А5 | Набор резисторов 4605Х-101-103 |  |
| А6 | Набор резисторов 4607Х-101-103 |  |
| А7 | RC-сборка 4607Н-701-101/101 |  |
| А8 | Набор резисторов 4607Х-101-103 |  |
| А9, А10 | Набор резисторов 4606Х-101-103 |  |
|  | Конденсаторы |  |
| С1 | К50 - 35 - 50В - 220 мкФ |  |
| С2 | 0805, 0.01 мкФ 5% |  |
| С3 | К50 - 35 - 25В - 470 мкФ |  |
| С4…С14 | 0805, 0.1 мкФ 5% |  |
| С15, С16 | 0805, 39 пФ 5% |  |
| С17 | 0805, 0.1 мкФ 5% |  |
| С18, С19 | 7343, 100 мкФ х 10В, тип D |  |
|  | Микросхемы |  |
| DD1, DD2 | 74AC245ADW |  |
| DD3 | 74AC85AD |  |
| DD4 | 74AC03AD |  |
| DD5, DD6 | 74AC04AD |  |
| DD7 | 74AC163AD |  |
| DD8 | MAX1489EESD |  |
| DD9 | DS1706LESA |  |
| DD10 | LT1074 |  |
| DD11 | DS1821 |  |
| DD12 | 74AC245ADW |  |
| DD13 | 74AC521ADW |  |
| DD14 | XR16C2852IJ |  |

Приложение 4

| Позиционное обозначение | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
| DD15 | 74AC125AD |  |
| FU1 | Предохранитель MF-R250 |  |
| G1 | Батарея питания BR2032 |  |
|  | Светодиоды |  |
| HL1 | L - 934GD |  |
| HL2…HL4 | L - 934HD |  |
| HL5…HL9 | L - 934GD |  |
| L1 | Дроссель ЕКНТ.671 342.003 |  |
|  | ЧИП - резисторы, 0805 |  |
| R1…R4 | 470 Ом 5% |  |
| R5 | 10 кОм 5% |  |
| R6…R9 | 470 Ом 5% |  |
| R10 | 825 кОм 1% |  |
|  | 287 кОм 1% |  |
| R11 | 100 кОм 1% |  |
| R12 | 2.7 кОм 5% |  |
| R13 | 10 кОм 5% |  |
| R14 | 470 Ом 5% |  |
| R15 | 2.8 кОм 1% |  |
| R16 | 2.21 кОм 1% |  |
| R17 | 510 Ом 5% |  |
| R18 | 10 кОм 5% |  |
| R19 | 1 MОм 5% |  |
| R20 | 100 Ом 5% |  |
| R21 | 10 кОм 5% |  |
| S1, S2 | Кнопка ПКМ-1 |  |
| U1 | Оптрон KAQV214S |  |
| VD1 | Мост выпрямительный КВL005 |  |
| VD2 | Диод MBR735 (ECR80-004-FUJI, SR540) |  |
| Позиционное обозначение | Тип | Примечание |
|  | Штыревые соединители |  |
| Х1 | PLD8 |  |
| Х2, Х3 | PLS3 |  |
| Х4 | PLD10 |  |
| Х5…X8 | PLD2 |  |
| Х9 | PLD12 |  |
| Х10 | PLD2 |  |
| Х11 | PLD16 |  |
| Х12 | PLD2 |  |
| Х13 | PLS3 |  |
| XP1 | Вилка 2100-34RLF1 |  |
| XP2, XP3 | Штыревой соединитель PLD10 |  |
| ХР4 | Штыревой соединитель PLD26 |  |
| XP5 | Штыревой соединитель PLD6 |  |
| XP9 | Штыревой соединитель PLD6 |  |
| ХР6 | Вилка 2100-20RLF1 |  |
| ХР7…ХР10 | Штыревой соединитель PLD10 |  |
| ХР11 | Штыревой соединитель PLS4 |  |
| XS1.1 | Штыревой соединитель PBD64 |  |
| XS1.2 | Штыревой соединитель PBD40 |  |
| XU1 | Клеммник MSTBA-2,5/3G |  |
| ZQ1 | Резонатор кварцевый НС 49/S 7,3728 мГц |  |

| Позиционное обозначение | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Плата RS104/485 |  |
|  | ЧИП -конденсаторы |  |
| С1 | 0805, 1000 пФ |  |
| С2 | 6032,22 мкФ х 10В, тип С |  |
| С3, С4 | 0805, 0.1 мкФ |  |
|  | Микросхемы |  |
| DD1 | 74AC86AD (M) |  |
| DD2 | 74AC123AD (M) |  |
| DD3 | MAX1480АEPI (ACPI) |  |
| FU1, FU2 | Предохранитель MF-MSM020, |  |
|  | Polyswitch SMD |  |
|  | ЧИП - резисторы, 0805, 5% |  |
| R1, R2 | 200 Ом |  |
| R3 | 1 кОм |  |
| R4 | 51 кОм |  |
| R5 | 10 кОм |  |
| R6 | 120 Ом |  |
| R7 | 10 кОм |  |
| R8 | 100 Ом |  |
| R9 | 1 кОм |  |
| R10 | 4,3 кОм |  |
| R11 | 200 Ом |  |
| VS1, VS2 | Диод защитный двуханодный |  |
|  | SMBJ5.OCA 600 Вт |  |
|  | Штыревые соединители |  |
| Х1 | PLS3 |  |
| Х2, Х3 | PLD2 |  |
| ХS1 | PBD10 |  |
| XS2 | Розетка D-SUB DRB-9FA |  |
| Позиционное обозначение | Тип | Примечание |
|  | Плата разъемов для CPU104 |  |
| ХР1, ХР2 | Вилка D-SUB DRB-9MA |  |
| XS1, XS2 | Гнезда на плату PBD10 |  |
| XS3 | Гнезда на плату PBS4 |  |
| XS4 | Розетка TJ2-8P8C (RJ45) |  |

Приложение 5

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Core Module TM/4GE P/N 5001521 Revision B AMPRO, 2/2000.

- PСM - 3346 Series  486DX66 - based Module with SVGA/LCD/LAN Interface.  Users Manual March 2000.

- ICOP - 6053 Embedded 386SX PC/104 All-in-One CPU Module with 2S/DOS/4M RAM Onboard/Ethernet. Users Manual (Version 3.1) 2000.

- PСM - 3350 Series  NS Geode 586-Level PC/104 CPU  Module with SVGA/LCD/LAN Interface.  Users Manual March 2000.

- ICOP - 1500/1510 PC/104 Ethernet Module PC/104 Dual Ethernet Module Users Manual (Version 2.1).

- PCM-3610 PC/104 Isolated Dual-port RS232 and RS485/422 Module.