Промышленный программируемый контроллер

для реализации распределенных АСУ ТП

# Программирование ввода/вывода

СОДЕРЖАНИЕ

3.1. Устройства ввода/вывода	3-3

3.2.  Команды ввода/вывода	3-8

3.3. Примеры обращения к вводу/выводу	3-12

3.4. Обращение к вводу/выводу в приоритетных задачах	3-13

### 3.1. Устройства ввода/вывода

Обращение к аппаратным устройствам ввода/вывода происходит в основном через инструкции "ВВОД", "ВЫВОД", "ФВВОД", "ФВЫВОД", "СВВОД", "СВЫВОД", или специализированными инструкциями. Эти инструкции оперируют терминами "устройство" ввода/ вывода (N) и "канал". Термин "канал" для аналоговых входов означает один аналоговый сигнал разрядностью 16 бит, для дискретных - группу (линейку) из 16 дискретных сигналов.

Соответствие термина "устройство" реальным аппаратным УСО следующее.

Устройство  P0

Интеллектуальный  модуль (содержит процессор), у которого переключатель адреса на задней стенке стоит в положении “0”,  например, модуль Аo2/Bi16, 
Ai-NOR/RTD, Ai-TC.

Устройства  P1- Р9

Интеллектуальные  модули (содержат процессоры), у которых переключатель адреса на задней стенке стоит в положении “19”.

Устройство  Bi

Дискретный ввод со всех модулей Bi (16 линеек, 256 входов). В таблице 3.2 приведено соответствие положения переключателя на задней стенке модуля, номеру линейки и номерам разъемам и контактов модулей дискретного ввода Bi32DC24, в таблице 3.3 – для модулей Bi/o16DC24, в таблице 3.4 – для модулей Bi16AC220.

Пример: Установленное положение переключателя – РО (адрес - FF20).

Для модуля ввода информация о состоянии входного дискретного сигнала, подключенного к разъему “XD1” контакту “4”, будет находиться в линейке “1”, бит “3”, табл.3.2.).

Устройство  Bo

Дискретный вывод на все модули Bо (16 линеек, 256 выходов). В таблице 3.2 приведено соответствие положения переключателя на задней стенке модуля, номеру линейки и номерам разъемам и контактов модулей дискретного вывода Bо32DC24,  в таблице 3.3 – для модулей Bi/o16DC24,  в таблице 3.4 – для модулей Bо16AC220.

Таблица 3.1.

Нумерация каналов модулей Ai-NOR/RTD и Ai-TC

| N канала | Цепь (разъем/контакт) [имя и номер датчика] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (линей- ки) | Модуль | Модуль Ai-NOR/RTD |  |  |  |  |  |
| а | Аi-TC | -1XX | -2XX | -3XX | -4XX | -5XX | -6XX |
| 1 | 11,12(ХА1/1,2) [TC1] | 11,12(ХА1/1,2) [NOR1] | 11,12(ХА1/1,2) [NOR1] | 1114(ХА1/14) [RTD1] | 11,12(ХА1/1,2) [NOR1] | 1114(ХА1/14) [RTD1] | 1114(ХА1/14) [RTD1] |
| 2 | 13,14(ХА1/3,4) [TC2] | 13,14(ХА1/3,4) [NOR2] | 13,14(ХА1/3,4) [NOR2] | 1518(ХА1/58) [RTD2] | 13,14(ХА1/3,4) [NOR2] | 1518(ХА1/58) [RTD2] | 1518(ХА1/58) [RTD2] |
| 3 | 15,16(ХА1/5,6) [TC3] | 15,16(ХА1/5,6) [NOR3] | 15,16(ХА1/5,6) [NOR3] | 2124(ХА2/14) [RTD3] | 15,16(ХА1/5,6) [NOR3] | 2124(ХА2/14) [RTD3] | 2124(ХА2/14) [RTD3] |
| 4 | 17,18(ХА1/7,8) [TC4] | 17,18(ХА1/7,8) [NOR4] | 17,18(ХА1/7,8) [NOR4] | 2528(ХА2/58) [RTD4] | 17,18(ХА1/7,8) [NOR4] | 2528(ХА2/58) [RTD4] | 2528(ХА2/58) [RTD4] |
| 5 | 21,22(ХА2/1,2) [TC5] | 21,22(ХА2/1,2) [NOR5] | 21,22(ХА2/1,2) [NOR5] | 31,32(ХА3/1,2) [NOR1] | 21,22(ХА2/1,2) [NOR5] | 3134(ХА3/14) [RTD5] | 3134(ХА3/14) [RTD5] |
| 6 | 23,24(ХА2/3,4) [TC6] | 23,24(ХА2/3,4) [NOR6] | 23,24(ХА2/3,4) [NOR6] | 33,34(ХА3/3,4) [NOR2] | 23,24(ХА2/3,4) [NOR6] | 3538(ХА3/58) [RTD6] | 3538(ХА3/58) [RTD6] |
| 7 | 25,26(ХА2/5,6) [TC7] | 25,26(ХА2/5,6) [NOR7] | 25,26(ХА2/5,6) [NOR7] | 35,36(ХА3/5,6) [NOR3] | 25,26(ХА2/5,6) [NOR7] | 4144(ХА4/14) [RTD7] | 4144(ХА4/14) [RTD7] |
| 8 | 27,28(ХА2/7,8) [TC8] | 27,28(ХА2/7,8) [NOR8] | 27,28(ХА2/7,8) [NOR8] | 37,38(ХА3/7,8) [NOR4] | 27,28(ХА2/7,8) [NOR8] | 4548(ХА4/58) [RTD8] | 4548(ХА4/58) [RTD8] |
| 9 | 31,32(ХА3/1,2) [TC9] | 31,32(ХА3/1,2) [NOR9] | 31,32(ХА3/1,2) [NOR9] | 41,42(ХА4/1,2) [NOR5] | 3134(ХА3/14) [RTD1] | 51,52(ХА5/1,2) [NOR1] | 5154(ХА5/14) [RTD9] |
| 10 | 33,34(ХА3/3,4) [TC10] | 33,34(ХА3/3,4) [NOR10] | 33,34(ХА3/3,4) [NOR10] | 43,44(ХА4/3,4) [NOR6] | 3538(ХА3/58) [RTD2] | 53,54(ХА5/3,4) [NOR2] | 5558(ХА5/58) [RTD10] |
| 11 | 35,36(ХА3/5,6) [TC11] | 35,36(ХА3/5,6) [NOR11] | 35,36(ХА3/5,6) [NOR11] | 45,46(ХА4/5,6) [NOR7] | 4144(ХА4/14) [RTD3] | 55,56(ХА5/5,6) [NOR3] |  |
| 12 | 37,38(ХА3/7,8) [TC12] | 37,38(ХА3/7,8) [NOR12] | 37,38(ХА3/7,8) [NOR12] | 47,48(ХА4/7,8) [NOR8] | 4548(ХА4/58) [RTD4] | 57,58(ХА5/7,8) [NOR4] |  |
| 13 | 41,42(ХА4/1,2) [TC13] | 41,42(ХА4/1,2) [NOR13] | 41,42(ХА4/1,2) [NOR13] | 51,52(ХА5/1,2) [NOR9] | 5154(ХА5/14) [RTD5] |  |  |
| 14 | 43,44(ХА4/3,4) [TC14] | 43,44(ХА4/3,4) [NOR14] | 43,44(ХА4/3,4) [NOR14] | 53,54(ХА5/3,4) [NOR10] | 5558(ХА5/58) [RTD6] |  |  |
| 15 | 45,46(ХА4/5,6) [TC15] | 45,46(ХА4/5,6) [NOR15] | 45,46(ХА4/5,6) [NOR15] | 55,56(ХА5/5,6) [NOR11] |  |  |  |
| 16 | 47,48(ХА4/7,8) [TC16] | 47,48(ХА4/7,8) [NOR16] | 47,48(ХА4/7,8) [NOR16] | 57,58(ХА5/7,8) [NOR12] |  |  |  |
| 17 | 5154(ХА5/14) [RTD1] | 51,52(ХА5/1,2) [NOR17] | 5154(ХА5/14) [RTD1] |  |  |  |  |
| 18 | 5558(ХА5/58) [RTD2] | 53,54(ХА5/3,4) [NOR18] | 5558(ХА5/58) [RTD2] |  |  |  |  |
| 19 |  | 55,56(ХА5/5,6) [NOR19] |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 57,58(ХА5/7,8) [NOR20] |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2.

Нумерация каналов модулей Bi32DC24/Bo32DC24

| Положе-ние | Адрес | Номер канала | Тип | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Номер бита линейки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| переклю-чателя | модуля | (линейки) | сигнала | 11 31 | 12 32 | 13 33 | 14 34 | 15 35 | 16 36 | 17 37 | 18 38 | 21 41 | 22 42 | 23 43 | 24 44 | 25 45 | 26 46 | 27 47 | 28 48 | Номер контакта разъема |
| 0 | FF20 | 1 | OUT(IN) | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | OUT(IN) | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FF24 | 3 | OUT(IN) | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | OUT(IN) | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FF28 | 5 | OUT(IN) | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | OUT(IN) | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FF2C | 7 | OUT(IN) | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  | Номер |
|  |  | 8 | OUT(IN) | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  | разъема |
| 4 | FF30 | 9 | OUT(IN) | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | OUT(IN) | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FF34 | 11 | OUT(IN) | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | OUT(IN) | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | FF38 | 13 | OUT(IN) | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | OUT(IN) | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | FF3C | 15 | OUT(IN) | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | OUT(IN) | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.3.

Нумерация каналов модуля Bi/o16DC24

| Положе-ние | Адрес | Номер канала | Тип | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Номер бита линейки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| переклю-чателя | модуля | (линейки) | сигнала | 11 31 | 12 32 | 13 33 | 14 34 | 15 35 | 16 36 | 17 37 | 18 38 | 21 41 | 22 42 | 23 43 | 24 44 | 25 45 | 26 46 | 27 47 | 28 48 | Номер контакта разъема |
| 0 | FF20 | 1 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF22 | 2 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FF24 | 3 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF26 | 4 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FF28 | 5 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF2А | 6 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FF2С | 7 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF2Е | 8 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  | Номер |
| 4 | FF30 | 9 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  | разъема |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF32 | 10 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FF34 | 11 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF36 | 12 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | FF38 | 13 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF3А | 14 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | FF3С | 15 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF3Е | 16 | OUT | XD1 |  |  |  |  |  |  |  | XD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IN | XD3 |  |  |  |  |  |  |  | XD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.4.

Нумерация каналов модулей Bi16AC220, Bo16AC220

| Положе-ние | Адрес | Номер канала | Тип | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Номер бита линейки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| переключателя | модуля | (линейки) | сигнала | 11 12 | 13 14 | 15 16 | 17 18 | 21 22 | 23 24 | 25 26 | 27 28 | 31 32 | 33 34 | 35 36 | 37 38 | 41 42 | 43 44 | 45 46 | 47 48 | Номер кон-такта разъема |
| 0 | FF20 | 1 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF22 | 2 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FF24 | 3 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF26 | 4 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FF28 | 5 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF2A | 6 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FF2C | 7 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF2E | 8 | OUT(IN) | XD1 |  |  |  | XD2 |  |  |  | XD3 |  |  |  | XD4 |  |  |  | Номер |
| 4 | FF30 | 9 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разъема |
|  | FF32 | 10 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FF34 | 11 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF36 | 12 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | FF38 | 13 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF3A | 14 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | FF3C | 15 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FF3E | 16 | OUT(IN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.  Команды ввода/вывода

Инструкция "ВВОД"

К

ПАР 2

ПАР  1

ВВОД   N

ВКЛ

Формат инструкции

Назначение

Копирует состояние одного канала, номер которого задан в ПАР1 по адресу, указанному в ПАР 2

ВКЛ=0	-      инструкция не выполняется, К=0

ВКЛ=1	-      работа инструкции	К=1 - копирование произошло

К=0 - ошибка обращения

N		-      устройство ввода

ПАР 1		-      номер аналогового канала или линейки дискретных сигналов

ПАР 2		-      адрес памяти данных.

Допустимые параметры

| ПАР 1 | ПАР 2 |
| --- | --- |
| КОНС АДР КОСВ | АДР КОСВ |

Инструкция "ВЫВОД"

Формат инструкции

ПАР 2

ПАР  1

ВЫВОД   N

ВКЛ

К

Назначение

Пересылает данные из указанного в ПАР1 адреса в адресуемый ПАР2 канал устройства N.

ВКЛ=0	- инструкция не выполняется, К=0

ВКЛ=1	- работа инструкции	К=1 - копирование произошло

К=0 - ошибка обращения

N		- устройство ввода

ПАР 1		- адрес памяти данных.

ПАР 2		- номер аналогового канала или линейки дискретных сигналов

Допустимые параметры

| ПАР 1 | ПАР 2 |
| --- | --- |
| АДР КОСВ | КОНС АДР КОСВ |

Инструкция "ФВВОД" ("Файловый ввод")

К

ПАР 2

ПАР  1

ФВВОД   N

ВКЛ

Формат инструкции

Назначение

Копирует из устройства ввода “N” группу каналов (линеек), начиная с первого канала.

ВКЛ=0	- инструкция не выполняется, К=0

ВКЛ=1	- работа инструкции	К=1 - копирование произошло

К=0 - ошибка обращения

N		- устройство ввода

ПАР 1		- число каналов ввода для копирования

ПАР 2		- адрес памяти данных, куда происходит копирование.

Допустимые параметры

| ПАР 1 | ПАР 2 |
| --- | --- |
| КОНС АДР КОСВ | АДР КОСВ |

Инструкция "ФВЫВОД" ("Файловый вывод")

Формат инструкции

К

ПАР 2

ПАР  1

ФВЫВОД   N

ВКЛ

Назначение

Пересылает данные из указанного в ПАР1 адреса группе каналов устройства N.

ВКЛ=0	- инструкция не выполняется, К=0

ВКЛ=1	- работа инструкции	К=1 - копирование произошло

К=0 - ошибка обращения

N		- устройство ввода

ПАР 1		- адрес памяти данных, куда происходит копирование

ПАР 2		- число каналов ввода для копирования.

Допустимые параметры

| ПАР 1 | ПАР 2 |
| --- | --- |
| АДР КОСВ | КОНС АДР КОСВ |

Инструкция "СВВОД" ("Сегментированный ввод")

Формат инструкции

К

ПАР 2

ПАР  1

СВВОД   N

ВКЛ

ПАР 3

Назначение

Копирует из устройства ввода “N” группу каналов (линеек), начиная с указанного канала.

ВКЛ=0	- инструкция не выполняется, К=0

ВКЛ=1	- работа инструкции	К=1 - копирование произошло

К=0 - ошибка обращения

N		- устройство ввода

ПАР 1		- номер канала, начиная с которого происходит копирование

ПАР 2		- число каналов для копирования

ПАР 3		- адрес памяти данных, куда происходит копирование.

Допустимые параметры

| ПАР 1 | ПАР 2 | ПАР3 |
| --- | --- | --- |
| КОНС АДР КОСВ | КОНС АДР КОСВ | АДР КОСВ |

Инструкция "СВЫВОД" ("Сегментированный вывод")

Формат инструкции

ПАР 2

ПАР  1

СВЫВОД   N

ВКЛ

ПАР 3

Назначение

Копирует в устройство вывода “N” группу каналов (линеек), начиная с указанного канала.

ВКЛ=0	- инструкция не выполняется, К=0

ВКЛ=1	- работа инструкции	К=1 - копирование произошло

К=0 - ошибка обращения

N		- устройство ввода

ПАР 1		- адрес памяти данных, начиная с которого происходит копирование.

ПАР 2		- число каналов для копирования

ПАР 3		- номер канала, начиная с которого происходит копирование

### 3.3. Примеры обращения к вводу/выводу

Пример 1.

Ввод и вывод 10 линеек в фоновой программе с дискретного ввода/вывода.

СЕГ

МАССИВ B_INPUT [1...10] СЛОВ;

МАССИВ B_OUTPUT [1...10] СЛОВ;

БИТ К1, К2; (* контроль ввода/вывода *)

НАЧАЛО

ВКЛНР

ФВВОД Bi KОНС 10 АДР B_INPUT [1]

ЗП К1

ВКЛНР

ФВЫВ Bo АДР B_OUTPUT [1]  КОНС 10

ЗП К2

КЗДЧ ФН

.

Пример 2.

Ввод 10 аналоговых сигналов с устройства Р1 в фоновой программе.

СЕГ

МАССИВ ANALOG_INPUT [1...20] СЛОВ;

БИТ К1; (* контроль ввода/вывода *)

НАЧАЛО

ВКЛНР

ФВВОД P1 KОНС 10 АДР ANALOG_INPUT [1]

ЗП К1

КЗДЧ ФН

.

Внимание!

Инструкции аналогового ввода не контролируют количество каналов, которое обеспечивает модуль. Попытка обратиться к несуществующим каналам не вызовет ошибочной ситуации.

### 3.4. Обращение к вводу/выводу в приоритетных задачах

Период исполнения приоритетных задач (задача_ПТ, задача_П1, задача_П2) отличается от периода исполнения фоновой задачи (задача ФН). Поэтому ввод/вывод, осуществляемый в фоновой задаче (задача ФН) не годится для приоритетных задач. В них следует тоже использовать инструкции ввод/вывод. При этом может возникнуть требование, когда биты одного байта модуля вывода управляются из разных задач. Решением служит объявление этого байта в общей для задач памяти. Сказанное поясняется на примере.

Листинг файла COMMON.MEM (располагается описание переменных обеих программ)

СЕГ	Bi1

МАССИВ  	Bi1[1..4] БАЙТ;

МАССИВ  	Bi1_Z1[1..4] БАЙТ;

МАССИВ  	Bo1[1..4] БАЙТ;

Листинг файла TASK0.KNT  (располагается прерывающая задача )

+  COMMON.MEM        (*подключение файла описания переменных*)

НАЧАЛО

ВКЛНР

ВВОД       Bi        КОНС     1         АДР     Bi1[1]

ЧТ             Bi1[1].0

ИЛИ         Bi1[1].1

ЗП             Bo1[1].0   (*бит 0 для вывода в модульBo *)

(* управляется из задачи 0 *)

ВКЛНР

ВЫВОД    Bo        АДР     Bo1[1]        КОНС    1

КЗДЧ   ПТ

.

Листинг файла TASK1.KNT  (располагается задача 1)

+  COMMON.MEM        (*подключение файла описания переменных*)

НАЧАЛО

ВКЛНР     +

ВВОД       Bi        КОНС     1         АДР     Bi1_Z1[1]

ЧТ             Bi1[1].0

ИЛИ         Bi1[1].3

ЗП             Bo1[1].1   (*бит 1 для вывода в модульBo *)

(* управляется из задачи 1 *)

ВКЛНР

ВЫВОД    Bo        АДР     Bo1[1]        КОНС    1

КЗДЧ   ФН

.

Как видно из листинга TASK1.KNT, в программе задачи ФН можно не использовать инструкцию вывода.  Это допустимо, поскольку вывод идет в прерывающей задаче ПТ. Однако, если в задаче ФН управление происходит двумя и более взаимосвязанными битами (по требованиям технологии), то следует это учитывать. Так, например, если включается/отключается реверсивный двигатель (контакт вправо/влево), то сначала надо отключить бит управления (например, “вправо”), затем включить другой бит управления (например, “влево”). Если сделать наоборот, то возможно иногда на выходе модуля Bo одновременного кратковременного присутствия обоих сигналов (вправо и влево). Это произойдет, когда фоновая программа (задача ФН)  включит сначала бит “влево” (бит ”вправо” все еще включен). В это время ее прервет задача 0 и выведет оба бита включенными. Затем задача ФН снимет бит ”вправо” и только затем прерывающая задача 0 выведет правильное состояние битов.

Чтобы не было таких программных взаимосвязей, следует разделять байты вывода: каждая задача оперирует со своей зоной вывода. В конце каждой задачи происходит вывод на устройство вывода.