Промышленный программируемый контроллер

для реализации распределенных АСУ ТП

# ПРОГРАММА   
"СПРАВОЧНИК-КОНФИГУРАТОР"
для WINDOWS

Руководство программиста

СОДЕРЖАНИЕ

7.1. Назначение	7-3

7.2. Загрузка и запуск программы	7-3

7.3. Основное окно программы	7-3

7.4. Функции программы	7-4

7.4.1. Функция работы со справочниками	7-4

7.4.2. Функция "Поиск"	7-8

7.4.3. Функция "Тест сети"	7-8

7.4.6. Функция "Настройка"	7-9

7.4.7. О программе	7-9

7.4.8. Выход	7-9

7.5. Отображение модулей системного справочника	7-10

7.6. Отображение программных модулей	7-18

### 7.1. Назначение

Программа “СПРАВОЧНИК - КОНФИГУРАТОР” предназначена для просмотра системного и прикладного справочников программного обеспечения программируемого контроллера и корректировки данных в справочнике и определения адресов полей справочника. В справочнике отображаются поля: данные, параметры, флаги статусов аппаратных устройств модуля CPU, модулей ввода/вывода, а так же программных модулей.

### 7.2. Загрузка и запуск программы

Для установки и запуска программы следует произвести действия, указанные в файле README.TXT поставляемой дискеты с программой "Справочник-Конфигуратор".

### 7.3. Основное окно программы

Основное окно программы служит для вызова всех функций программы. Внешний вид окна представлен на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Основное окно программы

Вызов функций программы осуществляется путем нажатия с помощью маркера на соответствующую кнопку основного окна программы. Основное окно программы содержит также поле "Абонент", предназначенное для установки номера абонента (контроллера), с которым программа будет производить действия.

Назначение кнопок основного окна:

- кнопка "Системный"	- для отображения системного справочника контроллера,

- кнопка "Прикладной"	- для отображения прикладного справочника контроллера,

- кнопка "Тест сети"	- для проверки устойчивости работы информационной сети,

- кнопка "Поиск"      - для определения сетевых адресов устройств, подключенных информационную сеть на данный момент,

- кнопка "Настройка"	- для настройки способа отображения данных,

- кнопка "О программе"  	- краткие сведения о программе "Справочник-конфигуратор",

- кнопка "Выход" 	 	- завершение работы в программе "Справочник-конфигуратор".

### 7.4. Функции программы

#### 7.4.1. Функция работы со справочниками

Кнопки "Системный" и "Прикладной" (ССПО)  предназначены для отображения соответственно системного и прикладного (ССПО) справочников контроллера с сетевым адресом, указанным в поле Абонент. Адрес начала справочника берется из окна ввода, расположенного над соответствующей кнопкой. При нажатии соответствующей кнопки отображается окно с изображением модулей, описанных в справочнике. Изображения модулей берутся из файлов CONFIGW/Config/*.bmp. Имя файла определяется по коду модуля и его расширению. Если файл с таким именем не обнаружен, то берется изображение из файла nd.bmp.

Для каждой конкретной конфигурации системы окно содержимого будет разным. Как частный случай, окно может иметь вид, изображенный на рис.7.2.

Рис.7.2.

Выбор элемента (модуля) происходит левой клавишей "мыши". При этом на экране  отображается окно со  списком данных модуля (см. рис. 7.3). В названии окна выводится название модуля (код модуля/расширение). Рядом с каждым полем данных может выводиться адрес их расположения в памяти модуля CPU в hex-формате. Перемещение по элементам - клавиша Tab или "мышь".

Рис.7.3

При выборе одного из полей, например, поля "Данные" отображается окно с данными (рис.7.4).

Рис.7.4.  Окно просмотра поля данных модуля

В первой строке указывается тип отображения. Если настройка отображения Default (см. функция "Настройка") и, если не установлен бит запрета записи (см. описание монитора RTM-320), то данные можно  откорректировать (перемещение маркера - клавиша Tab, устройство "мышь").

Назначение клавиш окна просмотра параметров:

Клавиша <СТОП>  служит для останова автоматического высвечивания на экране монитора параметров. Только после нажатия на эту клавишу можно редактировать параметры, если параметры не закрыты паролем. Ввод пароля и установка пароля-отзыва описаны далее. В момент нажатия клавиши <СТОП>, она изменяет свое функциональное назначение на клавишу <СТАРТ>. Клавиша <СТАРТ> служит для возобновления динамического высвечивания параметров.

В данном окне пользователь может отредактировать значения параметров, для чего необходимо:

- остановить автоматическое высвечивание на экране данных по выбранной группе нажатием клавиши <СТОП>, при этом клавиша меняет функциональное назначение и отображается как клавиша <СТАРТ>;

- поместить указатель “мыши” на редактируемое значение и дважды нажать левую клавишу “мыши” (или клавишу клавиатуры "ENTER"). При этом появится мигающий маркер, расположенный за значением параметра, который можно перемещать в редактируемой строке с помощью клавиш управления курсором (стрелка влево, стрелка вправо на клавиатуре). Символ над курсором удаляется с помощью клавиши <DELETE>, а символ слева от курсора удаляется клавишей <BACK SPASE>. При двойном щелчке левой клавишей “мыши” на значении параметра, параметр выделяется синим цветом и замена всего значения осуществляется вводом с клавиатуры нового числового значения. Для перехода на следующее редактируемое значение необходимо использовать указатель “мыши” или клавишу <TAB>;

- после завершения редактирования нажатием клавиши <СТАРТ> отредактированные данные передадутся в контроллер и начнется динамическое отображение. Допускается ввод числа без останова динамического высвечивания данных. Для этого следует выполнить те же действия, только не нажимать клавишу <СТОП>.

Ввод пароля и установка пароля-отзыва

Окно для ввода пароля и установки пароля-отзыва появляется при выборе модуля. Пароль для доступа к корректировке значений параметров  настройки, а так же пароль-отзыв, записываемый в контроллер, состоят из набора цифр и букв как русского, так и латинского алфавита. Максимальный размер пароля - 8 знакомест. Секретность  ввода пароля обеспечивается отображением звездочек вместо вводимых цифровых или буквенных значений кода пароля.

Процедура ввода пароля

В окне ввода пароля пользователь производит набор пароля, используя клавиатуру компьютера. При наборе каждого символа указатель знакоместа “-“ автоматически переходит на следующую позицию. При наборе пароля полностью, курсором “мыши” нажимается клавиша <OK>. Набранный пароль сравнивается с установленным в контроллере паролем-отзывом. При несовпадении набранного  пароля с паролем-отзывом окно ввода пароля исчезает, и пользователю предоставляется возможность только просмотра значений параметров настройки контроллера.

При совпадении паролей в окне ввода пароля вместо приглашения “Введите пароль” появляется приглашение “Новый пароль”.

При отсутствии необходимости установки нового пароля, нажимается клавиша <OK> без набора пароля.

Окно ввода пароля исчезает, пароль-отзыв не меняется, и пользователю предоставляется возможность корректировки (установки новых) значений параметров контроллера.

При необходимости установки нового пароля в приглашении “Новый пароль” пользователь набирает новый пароль и вводит его нажатием клавиши<OK>. Окно ввода пароля исчезает, в контроллер записывается новый пароль-отзыв.

Количество знаков устанавливаемого пароля должно находится в пределах от 1 до 8.

Дополнительные возможности просмотра данных модулей УСО

По щелчку правой клавиши мыши на модулях типа BO, BI, AI появляется окно специфического отображения данных.

Модули BI И BO

Для модулей BI и BO отображается окно с линейкой из 32 лампочек соответственно входов или выходов (рис.7.5, рис. 7.6). Для BO по щелчку кнопкой мыши по лампочке соответствующий выход меняет свое состояние на противоположное. В правом столбце отображается история изменения сигналов, которую можно очистить кнопкой <Очистить>. При изменении любого сигнала, если установлен флаг "Звук". Кнопки с цифрами 1-8 вверху окна служат для выбора номера модуля.

Модули AI

Для модуля AI отображается окно со столбцами значений данных входных каналов модуля,  приведенными к Мин/Макс в процентах и показаниями в дискретах (рис.7.7.). По щелчку правой кнопкой мыши на показании отображается график изменения сигнала. Параметры отображения графика устанавливаются по щелчку правой кнопки мыши при установки маркера на график.

Рис.7.7.

Рис.7.6.

Рис.7.5.

#### 7.4.2. Функция "Поиск"

Функция  "Поиск"  предназначена для определения сетевых адресов подключенных абонентов.

Вид окна дан на рис.7.8. В верхней части окна содержатся два поля, где можно ввести диапазон поиска сетевых адресов. При нажатии на кнопку <СТАРТ> происходит опрос устройств в указанном диапазоне. Найденные адреса абонентов отображаются в окне вместе с содержимым нулевого адреса памяти данных (см. зарезервированные адреса RTM).

Рис. 7.8. Окно "Поиск"

#### 7.4.3. Функция "Тест сети"

Функция  "Тест сети" предназначена для проверки устойчивости связи с указанными устройствами. Тестирование происходит циклической подачей команды "Чтение массива данных в информационную сеть.

Вид окна дан на рис.7.9. В верхней части окна расположены  два поля: "Начальный адрес" - для указания адреса памяти данных, с которого начинается тестирование,   и "Длина" - для указания размера массива данных.

Сетевые адреса тестируемых устройств указываются в поле "Абоненты" через запятую или пробел. По кнопке <СТАРТ> начинается тестирование. Флаг "Только ошибки" указывает о необходимости вывода в окно результата только сообщений об ошибках связи. Иначе будут выводиться результаты каждого сеанса связи. В процессе тестирования отображается время тестирования, количество прошедших циклов, а также количество ошибок связи.

Выход из режима "Тест сети" происходит по нажатии кнопки <ЗАКРЫТЬ>.

Рис. 7.9. Окно "Тест сети"

#### 7.4.6. Функция "Настройка"

Функция "Настройка" (рис.7.10) служит для настройки способа отображения данных в окнах данных справочника в процессе работы с данной программой.

Рис. 7.10. Окно "Настройка".

Выбор задания размерности производится установкой точки внутри круглых скобок напротив выбираемой размерности:

Byte - байт (8 бит);

Word - слово (2 байта);

Dword - двойное слово (4 байта);

Float - число с плавающей запятой (5 знакомест);

Double - число с плавающей запятой (13 знакомест);

"По умолчанию" - автоматическое определение размерности.

Выбор задания системы счисления производится аналогично заданию размерности:

Bin - двоичная система;

Hex - шестнадцатеричная система;

Dec - десятичная система;

Udec -беззнаковая десятичная система;

Text - текстовые символы;

"По умолчанию"  - автоматическое определение системы счисления.

#### 7.4.7. О программе

Отображаются краткие сведения о программе и версии.

#### 7.4.8. Выход

По нажатию клавиши программа завершает свою работу.

### 7.5. Отображение модулей системного справочника

Модули УСО, подключаемые к CPU, а так же внутренние устройства и настройки модуля УСО, отображаются в системном справочнике.

Расположение и значения данных в отображаемых устройствах следующее:

| Модуль "RTM320" (программный модуль RTM320) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поле | “СТАТУС” 1-я строка | - бит D0=D1=D3=1 – установ при включении питания |  |
|  |  | – далее значения устанавливаются |  |
|  |  | прикладными программами |  |
|  |  | - бит D3 - резерв |  |
|  |  | - бит D4 - резерв |  |
|  |  | - бит D5 - резерв |  |
|  |  | - бит D6=0 – неисправности в устройствах модуля CPU |  |
|  |  | =1 – исправны устройства модуля CPU |  |
|  |  | - бит D7=0 – режим холостого хода |  |
|  |  | =1 – работа прикладной программы |  |
|  | 2-я строка | - резерв |  |
|  | 3-я строка | - резерв |  |
|  | 4-я строка | - резерв |  |
| Поле | "Версия" |  |  |
|  | 1-я строка | - версия монитора RTM |  |
|  | 2-я строка | - версия ПЗУ модуля процессора |  |
| Поле | "Страница" |  |  |
|  | 1-я строка | - номер страницы |  |
|  |  | =1 - прикладная программа работает на 1-й странице |  |
|  |  | =2 - прикладная программа работает на 2-й странице |  |
|  |  | =3 - прикладная программа работает на 1-й и 2-й странице |  |
|  | 2-я строка | - текущая открытая страница. Данные только для справки |  |
|  |  | =1 – работает первая страница |  |
|  |  | =2 – работает вторая страница |  |
|  | 3-я строка | =0 – нет записи (сброс процедуры записи номера страницы в EEPROM) |  |
|  |  | =11 – начать процедуру записи номера страницы в EEPROM |  |
|  |  | =12 – программа ждет подтверждения для процедуры записи номера страницы в EEPROM |  |
|  |  | =22 – подтверждение процедуры записи номера страницы в EEPROM |  |
|  |  | =33 – запись в EEPROM идет |  |
|  |  | =99 – ошибка при попытке записи, либо смены номера страницы в EEPROM (была проведена попытка записи при работающей прикладной программе, либо попытка записи при неисправной EEPROM) |  |

Примечание. Процедура записи номера страницы в EEPROM - Войти в режим холостого хода - В поле «Страница» строка 1 ввести новый номер страницы - В поле «Страница» строка 3 ввести код 11. Он сменится на код 12. - В поле «Страница» строка 3 ввести код 22. Он сменится на код 33, затем сменится на код 0. - На этом запись номера страницы окончена.

| Поле | “ПАРАМЕТР 1” |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 строка | - режим работы выхода «RUN» |
|  |  | =0 – управление выходом «RUN» отключено, |
|  |  | рестарт процессора при срабатывании сторожевого |
|  |  | таймера процессора |
|  |  | =1 – импульс на выходе «RUN» при неисправности |
|  |  | модуля процессора, рестарт процессора при |
|  |  | срабатывании сторожевого таймера процессора |
|  |  | или переходе в режим «Холостой ход» (кроме |
|  |  | случая входа в режим «Холостой ход» при нажатой |
|  |  | кнопке «ХХ» на модуле процессора в момент включения питания модуля. Выход из режима «Холостой ход» - пересброс питания модуля процессора) |
|  |  | =2 – постоянный сигнал на выходе «RUN» при |
|  |  | неисправности модуля процессора, |
|  |  | останов процессора при срабатывании сторожевого |
|  |  | таймера процессора или переходе в режим |
|  |  | «Холостой ход» (кроме случая входа в режим |
|  |  | «Холостой ход» при нажатой кнопке «ХХ» на |
|  |  | модуле процессора в момент включения питания модуля. Выход из режима «Холостой ход» - пересброс питания модуля процессора) |
|  | 2 строка | - максимальное допустимое время исполнения |
|  |  | фоновой прикладной программы |
|  |  | = 1255 единиц, 1 единица=0,25 сек |
|  | 3 строка | - резерв |
|  | 4 строка | - резерв |
| Поле | “ЗАПИСЬ” |  |
|  |  | =0 – нет записи |
|  |  | =1 –запись данных поля «ПАРАМЕТР 1» в EEPROM |

| Модуль “CLOCK” (физически расположен в модуле CPU) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поле | “ЧАСЫ” | - час : мин : сек |
| Поле | “ДАТА” | - день : мес : год |
| Поле | “Коррекция часов” | - час : мин : сек : день : мес : год |
| Поле | “ПАРАМЕТР 1” | - час : день : месяц (переход на зимнее время*) |
| Поле | “ПАРАМЕТР 2” | - час : день : месяц (переход на летнее время*) |
| Поле | “СТАТУС” | - бит D0=1 – норма, |
|  |  | 0=0 – авария часов |
|  |  | - бит D1=1 – норма, |
|  |  | 0=0 – с момента включения питания произошло |
|  |  | как минимум одно чтение неверных |
|  |  | данных времени |
|  |  | - бит D2=1 – норма, |
|  |  | 0=0 – с момента включения питания произошла |
|  |  | как минимум одна попытка записи в часы |
|  |  | неверных данных времени |
| Поле | “ЗАПИСЬ” | - =0 – режим чтения часов, |
|  |  | =1 – запись значения поля “Коррекция часов” в |
|  |  | часы, либо полей “ПАРАМЕТР” в EEPROM |
|  |  | (записываются те поля, которые были изменены) |
| Установка (коррекция) времени и даты происходит следующим образом: |  |  |
| - войти в поле “Коррекция часов” и установить новое время часов (час:мин:сек; день:мес:год); - войти в поле “Запись”, занести в поле данных значение “1”; - убедиться, что через некоторое время значение ключа записи из “1” сбрасывается в “0”; - нажатием клавиши “OK” закрыть окно записи. |  |  |

* с версии BIOS №39 не используется

| Модуль “EEPROM” (физически расположен в модуле CPU) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поле | “СТАТУС” | - бит D0=1 – норма, |
|  |  | D0=0 – авария EEPROM |
| Поле | “ПАРАМЕТР 1” | - байтовые данные |
| Поле | “ПАРАМЕТР 2” | - двухбайтовые данные |
| Поле | “ЗАПИСЬ” | - =0 – режим чтения EEPROM, |
|  |  | =1 – запись в EEPROM данных из полей |
|  |  | “ПАРАМЕТР 1”, «ПАРАМЕТР 2» |

| Модуль “СOM 1” (“СOM 2”) (физически расположен в модуле CPU) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поле | “Имя программы” | - текстовое наименование программы |
| Поле | “ПАРАМЕТР 1” | - установленная скорость обмена |
| Поле | “ПАРАМЕТР 2” | - установленный адрес |
| Если в модуль войти с паролем “12345678”, то видны следующие поля: |  |  |
| Поле | “Группа 1” – 1 число | - скорость связи |
|  |  | =1 – 1200 Бод |
|  |  | =2 – 2400 Бод |
|  |  | =3 – 4800 Бод |
|  |  | =4 – 9600 Бод |
|  |  | =5 – не используется |
|  |  | =6 – 19200 Бод |
|  |  | =7 – 28800 Бод |
|  |  | =8 – не используется |
|  |  | =9 – 57600 Бод |
|  |  | =10 – не используется |
|  |  | =11 – 115200 Бод |
|  |  | (скорость связи изменяется после выключения питания модуля CPU) |
|  | 2 число | - сетевой адрес (от 1 до 254). Следует помнить, что: |
|  |  | -0 - адрес для ведущего абонента, здесь не |
|  |  | устанавливается, |
|  |  | -3 – адрес, на который отвечают все абоненты, |
|  |  | -255 – адрес, по которому принимаются все кадры |
|  |  | от ведущего абонента, но ответа не посылается |
|  |  | - адрес модуля изменяется после выключения питания |
|  |  | модуля |
|  | 3 число | =0 – работа с IBM PC (для СОМ2) |
|  |  | =1 – работа с радиомодемом |
|  | 4 число | параметры только для режима «Работа с радиомодемом» |
|  |  | = (от 20 мс до 1000мс) – задержка на прием после |
|  |  | выключения передачи, сигнал RTS (для СОМ2) |
|  | 5 число | = (от 20 мс до 1000мс) – задержка на прием после |
|  |  | выключения ключа вызова, сигнал DCD (для СОМ2) |
|  | 6 число | = (от 20 мс до 1000 мс) – задержка на включение |
|  |  | передачи, сигнал RTS (для СОМ2) |
| Поле | “ЗАПИСЬ” | - =0 - нет записи |
|  |  | =1 – идет запись данных поля “Группа 1” в EEPROM |
| Поле | “УКАЗАТЕЛЬ” | - для системных целей |

| Модуль Аi/XX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поле | “ДАННЫЕ” | - данные с аналогового ввода |  |
| Поле | “УПРАВЛЕНИЕ” | - бит D0=0 – драйвер модуля включен |  |
|  |  | =1 – драйвер модуля отключен |  |
|  |  | D1=0 –включена термокомпенсация |  |
|  |  | =1 – отключена термокомпенсация |  |
|  |  | биты D2-D7 не детализируются |  |
| Поле | “СТАТУС” | - бит D0=0 – аналоговая часть неисправна |  |
|  |  | - D1=0 – контрольная сумма EEPROM не совпала |  |
|  |  | - D2=0 –неисправен параллельный интерфейс |  |
|  |  | - D3-D7 – нет значений |  |
| Поле | “СТАТУС 1” | - бит D0=0 – неисправность канала. Справа на экране |  |
|  |  | самый младший канал. Счет битов справа (первый) налево |  |
| Поле | “ПАРАМЕТР” | - приведено в таблице 7.1. |  |

Таблица 7.1.

| Номер строки | Данные | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по первому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по первому аналоговому каналу |
| 2 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по второму аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по второму аналоговому каналу |
| 3 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по третьему аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по третьему аналоговому каналу |
| 4 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по четвертому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по четвертому аналоговому каналу |
| 5 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по пятому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по пятому аналоговому каналу |
| 6 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по шестому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по шестому аналоговому каналу |
| 7 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по седьмому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по седьмому аналоговому каналу |
| 8 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по восьмому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по восьмому аналоговому каналу |
| 9 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по девятому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по девятому аналоговому каналу |
| 10 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по десятому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по десятому аналоговому каналу |
| 11 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по одиннадцатому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по одиннадцатому аналоговому каналу |
| 12 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по двенадцатому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по двенадцатому аналоговому каналу |
| 13 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по тринадцатому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по тринадцатому аналоговому каналу |
| 14 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по четырнадцатому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по четырнадцатому аналоговому каналу |
| 15 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по пятнадцатому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по пятнадцатому аналоговому каналу |
| 16 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по шестнадцатому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по шестнадцатому аналоговому каналу |

| 17 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по семнадцатому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по семнадцатому аналоговому каналу |
| --- | --- | --- |
| 18 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по восемнадцатому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по восемнадцатому аналоговому каналу |
| 19 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по девятнадцатому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по девятнадцатому аналоговому каналу |
| 20 | 0000 | Первый байт – поправка в точке 0% по двадцатому аналоговому каналу. Второй байт – поправка в точке 100% по двадцатому аналоговому каналу |
| 21 | 0123 | Значение источника опорного напряжения нормированных каналов, минимальная точка |
| 22 | 1234 | Значение источника опорного напряжения нормированных каналов, максимальная точка |
| 23 | 0123 | Значение источника опорного напряжения каналов RTD, минимальная точка |
| 24 | 1234 | Значение источника опорного напряжения каналов RTD, максимальная точка |
| 25 | 0345 | Минимальные данные (смещение) нормированных каналов |
| 26 | 0345 | Минимальные данные (смещение) каналов RTD |
| 27 | 060X | Первый байт – тип модуля 06 – Ai-NOR/RTD 07 – Ai-TC Второй байт – первая цифра исполнения модуля 00 – Ai-TC 01 – Ai-NOR/RTD – 1X0 02 – Ai-NOR/RTD – 2XX 03 – Ai-NOR/RTD – 3XX 04 – Ai-NOR/RTD – 4XX 05 – Ai-NOR/RTD – 5XX 06 – Ai-NOR/RTD – 6XX |
| 28 | XXDD | Первый байт – вторая и третья цифра исполнения модуля, например, для модуля Ai-NOR/RTD – 252 – код 52. Для модуля Ai-TC предусмотрена следующая кодировка 01 – Ai-TC – L 02 – Ai-TC – K 03 – Ai-TC – S Второй байт – дата изготовления модуля |
| 29 | ММYY | Первый байт – месяц изготовления модуля. Второй байт – год изготовления модуля |

| 30 | FFFF | Первый байт: Бит 0 – разрешение/запрещение линеаризации 0 – линеаризация разрешена 1 – линеаризация запрещена Бит 1 - разрешение/запрещение приоритетного ввода 0 – приоритетный ввод разрешен (число каналов равно 4) 1 – приоритетный ввод запрещен Бит 2 – время интегрирования 0 – 40 мс 1 – 20 мс Биты 37 – число каналов ввода 00001 – 1 канал 00010 – 2 канала 00011 – 3 канала ХХХХХ – максимальное число каналов ввода для данного типа модуля Второй байт: Бит 0 – включение/выключение программной коррекции аналоговых данных 0 – выключение коррекции 1 – включение коррекции Бит 1 – включение/выключение компенсации холодного спая в модуле Ai-TC 0 – выключение компенсации 1 – включение компенсации Бит 2 – включение/выключение компенсации температурного дрейфа измерительных каналов 0 – включение компенсации 1 – выключение компенсации Биты 37 – не используются |
| --- | --- | --- |
| 31 | FFFF | Распределение компенсирующих термометров сопротивления по каналам ввода термопар в модуле Ai-TC Первый байт: Бит 0 – 0 – компенсация с первого RTD для 9 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 9 канала термопар Бит 1 – 0 – компенсация с первого RTD для 10 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 10 канала термопар Бит 2 – 0 – компенсация с первого RTD для 11 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 11 канала термопар Бит 3 – 0 – компенсация с первого RTD для 12 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 12 канала термопар Бит 4 – 0 – компенсация с первого RTD для 13 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 13 канала термопар Бит 5 – 0 – компенсация с первого RTD для 14 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 14 канала термопар Бит 6 – 0 – компенсация с первого RTD для 15 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 15 канала термопар Бит 7 – 0 – компенсация с первого RTD для 16 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 16 канала термопар Второй байт: Бит 0 – 0 – компенсация с первого RTD для 1 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 1 канала термопар Бит 1 – 0 – компенсация с первого RTD для 2 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 2 канала термопар Бит 2 – 0 – компенсация с первого RTD для 3 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 3 канала термопар Бит 3 – 0 – компенсация с первого RTD для 4 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 4 канала термопар Бит 4 – 0 – компенсация с первого RTD для 5 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 5 канала термопар Бит 5 – 0 – компенсация с первого RTD для 6 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 6 канала термопар Бит 6 – 0 – компенсация с первого RTD для 7 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 7 канала термопар Бит 7 – 0 – компенсация с первого RTD для 8 канала термопар 1 – компенсация со второго RTD для 8 канала термопар |
| 32 | 0000 | Контрольная сумма |
| 33 | 1234 | Код доступа записи в EEPROM* |
| 34 | 5678 | Код доступа записи в EEPROM |

*   Запись в EEPROM возможна лишь в случае, когда строка 33 заполнена кодом 1234Н, а строка 34 – кодом 5678Н. При выполнении операции “Запись” эти строки заполняются кодом 0000Н.

| Поле | “ЗАПИСЬ” | =1 – идет запись значений поля “ПАРАМЕТР” в EEPROM |
| --- | --- | --- |
|  |  | =0 – нет записи значений поля “ПАРАМЕТР” в EEPROM |

| Модуль Вi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поле | “ДАННЫЕ” | - данные со всех модулей Вi |  |
|  |  | 1-я строка – (2 линейки, 32 бита) – с первого модуля, |  |
|  |  | затем – со второго и т.д. |  |
| Поле | “УПРАВЛЕНИЕ” | - бит D0=0 – ввод включен в поле “ДАННЫЕ” |  |
|  |  | - =1 – ввод выключен в поле “ДАННЫЕ” |  |
|  |  | D1-D7 - нет значений |  |

| Модуль Во |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поле | “ДАННЫЕ” | - данные для вывода на все модули Во |  |
|  |  | 1-я строка – (2 линейки, 32 бита) – на первый модуль, |  |
|  |  | затем – на второй и т.д. |  |
| Поле | “УПРАВЛЕНИЕ” | - бит D0=0 – вывод значений поля “ДАННЫЕ” |  |
|  |  | подается на модуль |  |
|  |  | =1 – нет вывода поля “ДАННЫЕ” |  |
|  |  | - бит D1=0 – обнуляется все поле “ДАННЫЕ” и |  |
|  |  | выводы модулей Bo. После обнуления |  |
|  |  | бит устанавливается в 1. |  |
|  |  | =1 – нет обнуления поля “ДАННЫЕ” |  |

| Модуль Аo2/Bi16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поле | “СТАТУС” | - бит D0=0 – неисправность аналогового вывода |  |
|  |  | - D1=0 – неисправность EEPROM |  |
|  |  | - D2=0 – неисправность параллельного интерфейса |  |
|  |  | - D3=0 – неисправна прошивка ПЗУ процессора |  |
|  |  | - D7=0 – нераспознаный модуль |  |
| Поле | “УПРАВЛЕНИЕ” | - бит D0=0 – разрешен аналоговый вывод |  |
|  |  | =1 – нет аналогового вывода |  |
|  |  | D1=0 –разрешен дискретный ввод |  |
|  |  | =1 – нет дискретного ввода |  |
|  |  | биты D2=0 – разрешен счетный ввод |  |
|  |  | =1 – нет счета |  |
| Поле | “ДАННЫЕ” | - данные для аналогового вывода |  |
| Поле | “Доп. ДАННЫЕ” | - данные со входов Bi: состояние входов Bi |  |
| Поле | “Доп. ДАННЫЕ 1” | - данные со входов Bi: число импульсов за 1 сек |  |
| Поле | “ПАРАМЕТР” | - детализировано в методике наладки на модуль |  |
| Поле | “ЗАПИСЬ” | =1 – идет запись значений поля “ПАРАМЕТР” в EEPROM |  |
|  |  | =0 – нет записи значений поля “ПАРАМЕТР” в EEPROM |  |

### 7.6. Отображение программных модулей

Программист прикладной программы может объявить данные своей программы по правилам программы "Справочник-конфигуратор". Пример такого объявления находится на поставляемой дискете в каталоге TRKSW\EXAMPLES\SPRAV1. Просмотр объявленных данных из программы "Справочник-конфигуратор" - по нажатию кнопки "Прикладной".