|  | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Программное обеспечение автоматизированной системы учета электрической энергии

#### Мастер-Энергия

Руководство оператора

Иваново - 2009

Содержание

Перечень используемых терминов	4

1. Назначение, принципы построения, выполняемые функции и  режимы  работы	6

1.1. Назначение и состав системы «Мастер–Энергия»	6

1.2. Принципы построения системы «Мастер–Энергия»	6

1.3. Назначение элементов системы «Мастер–Энергия»	8

1.4. Функции ПО системы «Мастер–Энергия»	8

1.5. Режимы работы программы	9

2. Условия работы	10

3. Уровни доступа к ресурсам системы «Мастер–Энергия»	11

4. Установка, удаление, запуск и выход из программы	12

4.1. Установка программы	12

4.2. Удаление программы	12

4.3. Запуск программы на исполнение	12

4.4. Выход из программы	13

5. Работа при уровне доступа «оператор»	14

5.1. Главное окно программы	14

5.2. Команды управления, выполняемые при уровне доступа «Оператор»	17

5.3. Наблюдение за работой системы	20

5.3.1. Наблюдение за  потреблением электроэнергии	20

5.3.2. Просмотр таблицы текущей мощности	21

5.3.3. Просмотр графика текущей мощности	22

5.3.4. Просмотр графика расхода по каналам	23

5.3.5. Просмотр графика группового расхода	24

5.3.6. Просмотр графика прогноза мощности	25

5.3.7. Действия в аварийных ситуациях	26

5.4. Просмотр отчетов	27

5.4.1. Просмотр суточного отчета	27

5.4.2. Просмотр отчета по получасовым интервалам	30

5.4.3. Просмотр месячного отчета	31

5.4.4. Просмотр суммарного отчета за период	33

5.4.5. Просмотр суточного графика работы прибора	34

5.4.6. Просмотр месячного графика работы прибора	35

5.4.7. Просмотр и корректировка отчета в окне редактора отчетов	36

5.4.8. Команды для работы с отчетами	37

5.4.8.1. Создание отчета	37

5.4.8.2. Открытие отчета	37

5.4.8.3. Получение информации об отчете	37

5.4.8.4. Удаление отчета	37

5.4.8.5. Экспорт отчета	38

5.4.8.6. Импорт отчета	39

5.4.8.7. Предварительный просмотр отчета	39

5.4.8.8. Печать отчета	39

5.5. Просмотр таблицы тарифных зон	42

5.6. Просмотр и корректировка таблицы ограничений	42

6. Работа при уровне доступа  «Администратор»	44

6.1. Команды управления, выполняемые при уровне доступа «Администратор»	44

6.2. Работа с проектом	47

6.2.1. Создание проекта	48

6.2.2. Открытие проекта	48

6.2.3. Сохранение проекта	48

6.2.4. Закрытие проекта	49

6.2.5. Экспорт и импорт  проекта	49

6.3. Настройки проекта	50

6.3.1. Создание элемента схемы проекта «COM-порт»	50

6.3.2. Создание элемента схемы проекта  «Узел учета»	51

6.3.3. Создание элемента схемы проекта «Модуль МГУ-32»	51

6.3.4. Конфигурирование модуля МГУ-32	53

6.3.5. Создание отчетных и балансных  групп	56

6.4. Настройки при эксплуатации системы	58

6.4.1. Просмотр и корректировка свойств модуля МГУ-32	58

6.4.2. Настройки модуля МГУ-32	60

6.4.3. Просмотр и корректировка свойств точки измерения	63

6.4.4. Просмотр и корректировка свойств канала измерения	64

6.4.5. Просмотр и корректировка свойств узла учета	65

6.4.6. Просмотр и корректировка свойств отчетной группы	66

6.4.7. Просмотр и корректировка свойств архива	67

6.4.8.  Ведение списка пользователей программы и списка поставщиков электроэнергии	68

6.5. Работа с архивами	70

6.5.1. Общие сведения	70

6.5.2. Загрузка архивов	70

6.5.3. Очистка архивов	71

6.5.4. Экспорт архивов	71

6.5.5. Импорт архивов	72

6.6. Включение и отключение системы «Мастер-Энергия» и ее элементов	72

6.7. Особенности организации многоуровневой схемы системы «Мастер-Энергия»	73

7. Сообщения оператору	74

Приложение А. Форматы распечаток отчетов

Приложение Б. Формат файла архивов

Настоящий документ предназначен для использования в качестве руководства по установке и эксплуатации программного обеспечения автоматизированной системы учета  электрической энергии «Мастер–Энергия» (далее система «Мастер–Энергия»). Руководство содержит сведения, необходимые для полного использования возможностей системы «Мастер–Энергия» и правильной ее эксплуатации.

# Перечень используемых терминов

Система «Мастер-Энергия» – иерархическая система, представляющая совокупность элементов: приборов учета расхода электроэнергии (счетчики электроэнергии), информационно-измерительных систем (модули МГУ-32), средств передачи информации (линии связи, информационные сети),  средств вычислительной техники и программного обеспечения для обработки информации.

Аппаратура поста диспетчера системы «Мастер-Энергия» – доступные диспетчеру системы  «Мастер-Энергия» каналы измерения.

Балансная группа – каналы измерения, объединенные для контроля величины небаланса потребления электроэнергии.

Главный компьютер системы «Мастер-Энергия» - компьютер, показания часов которого принимаются за эталон времени системы «Мастер-Энергия».

Диспетчер системы «Мастер-Энергия» - лицо, наблюдающее с помощью средств системы «Мастер-Энергия» за потреблением (передачей) электрической энергии.

Заявленная мощность – максимально допустимая потребляемая электрическая мощность для отчетной группы.

Канал измерения потребления электроэнергии (канал измерения, канал) – совокупность программно-технических средств, состоящих из счетчика электроэнергии и средств, обеспечивающих  съем, хранение, обработку и отображение информации с этого счетчика электроэнергии.

Косинусная группа (тангенсная группа) – точка измерения с двумя каналами измерения электроэнергии (активной и реактивной).

Отчетная группа – каналы измерения, объединенные для формирования отчета о потреблении электроэнергии в пределах одного узла учета.

Прогнозируемая мощность –  ожидаемая средняя  мощность в конце получасового (или часового) интервала  при сохранении текущего значения мощности.

Прибор –  модуль  МГУ-32.

Проект – описание с помощью средств системы «Мастер–Энергия» способов обработки данных о потреблении электрической энергии.

Схема проекта – графическое изображение проекта в виде дерева, отображающего иерархическую структуру и состояние элементов проекта.

Тайм-аут записи - время, в течение которого операция записи в модуль МГУ-32 должна завершиться.

Тайм-аут чтения – время, в течение которого операция чтения из модуля МГУ-32 должна завершиться.

Точка измерения – канал измерения времени, расхода электроэнергии или косинусная (тангенсная) группа.

Узел учета – часть системы «Мастер-Энергия», состоящая из одного или нескольких каналов измерения электроэнергии, связанных общей отчетностью.

Фактический небаланс – величина, характеризующая (по информации, полученной от приборов учета электроэнергии) несоответствие между количеством принятой и потребленной и/или переданной электроэнергии.

# 1. Назначение, принципы построения, выполняемые функции и  режимы  работы

## 1.1. Назначение и состав системы «Мастер–Энергия»

Система «Мастер–Энергия» предназначена для автоматизированного учета  отпущенной и/или потребленной электрической энергии.

В состав системы «Мастер–Энергия» входят счетчики электрической энергии с импульсными выходами, модули группового учета электроэнергии типа МГУ-32, основные и резервные  компьютеры, соединенные через интерфейсы связи с модулями МГУ-32 и между собой в информационную сеть и программное обеспечение.

## 1.2. Принципы построения системы «Мастер–Энергия»

Система «Мастер–Энергия» может быть построена по одноуровневой или многоуровневой схеме. Примеры построения системы «Мастер–Энергия» по одноуровневой и многоуровневой схеме приведены соответственно на рис.1.1 и 1.2.

Одноуровневые схемы построения системы «Мастер–Энергия» могут быть использованы для создания систем учета электроэнергии на небольших предприятиях или в подразделениях предприятия.

Многоуровневая схема получается при объединении одноуровневых систем информационной сетью и используется для построения в рамках предприятия единой системы учета электроэнергии.

В многоуровневой системе «Мастер–Энергия» каждый компьютер может обрабатывать данные, получаемые не только от подключенных к нему модулей МГУ-32, но и от модулей, подключенных к другим компьютерам системы «Мастер–Энергия».

Обмен данными между компьютерами производится по информационной сети ETHERNET.

Рис. 1.1. Пример структурной схемы одноуровневой системы «Мастер-Энергия» с использованием интерфейсов связи типа RS232 и RS485 для организации информационной связи модуль МГУ-32 – компьютер

Модули

МГУ-32

RS232

RS485

RS232

Счетчики электрической энергии

Рис. 1.2. Пример структурной схемы многоуровневой системы «Мастер-Энергия» с использованием интерфейсов связи типа RS232 и RS485 для организации информационной связи модуль МГУ-32 – компьютер

Цех №1

Ethernet - информационная сеть системы «Мастер–Энергия»

Администрация

RS232

Режим работы «Сервер»

Режим работы «Клиент»

Режим работы

«Сервер» или «Клиент»

Режим работы

«Сервер» или «Клиент»

Файловый сервер системы «Мастер–Энергия»

RS485

Основной

компьютер

Резервный

компьютер

RS232

RS485

Основной компьютер

Счетчики электрической энергии

Модули  МГУ-32

Цех №2

Счетчики электрической энергии

Модули  МГУ-32

Цех №N

Счетчики электрической энергии

Модули  МГУ-32

RS485

Основной компьютер

## 1.3. Назначение элементов системы «Мастер–Энергия»

Счетчики электрической энергии измеряют количество электрической энергии. Каждый электрический импульс с выхода счетчика электрической энергии соответствует определенному, измеренному данным счетчиком,  количеству электрической энергии.

Модули МГУ-32 принимают выходные импульсы от счетчиков электрической энергии (максимально 32 счетчика на модуль МГУ-32) и сохраняют в своей памяти принятое количество импульсов от каждого счетчика за прошедшие 7,5 суток.

Принятое количество импульсов может быть считано из модулей МГУ-32 по интерфейсу связи.

Основные компьютеры считывают информацию о потребленной электроэнергии, рассчитывают по сформированным в проектах узлам учета и группам значения мощностей, коэффициентов мощностей, потребленной электроэнергии, формируют прогнозы расхода электроэнергии, отчеты и др.

Резервные компьютеры включаются в систему «Мастер–Энергия» при необходимости повышения надежности ее работы и предназначены для дублирования работы основных компьютеров. При выходе из строя основного компьютера модули МГУ-32 должны быть переключены на резервный компьютер. Резервный компьютер назначается для основного компьютера при настройке системы «Мастер–Энергия».

Файловый сервер системы «Мастер–Энергия» используется для хранения копий проектов. В качестве файлового сервера системы «Мастер-Энергия» может быть использован один из компьютеров системы «Мастер-Энергия».

Информационная сеть системы «Мастер–Энергия» предназначена для обмена данными между компьютерами, входящими в состав системы «Мастер–Энергия», и может являться частью информационной сети предприятия.

Линии интерфейсов связи (на рис.1.1 и рис.1.2 не обозначены) компьютер-модуль 
МГУ-32 выполняются согласно требованиям, представленным в эксплуатационной документации на модуль МГУ-32.

## 1.4. Функции ПО системы «Мастер–Энергия»

Программное обеспечение системы «Мастер–Энергия» (далее программа) предназначено для осуществления сбора, обработки, хранения и предоставления информации о потреблении или передаче электрической энергии.

Программа  позволяет производить:

- конфигурирование системы «Мастер–Энергия»;

- поддержку работы до 4064 каналов измерения;

- дистанционную настройку модулей МГУ-32;

- формирование каналов измерения в косинусные, тангенсные, отчетные и балансные группы;

- чтение архивов модуля МГУ-32;

- оперативное наблюдение за текущей мощностью и 3-минутным расходом электроэнергии;

- расчет значений мощности и электроэнергии по группам;

- вычисление фактических балансов электроэнергии, контроль величины небалансов;

- предоставление данных по потреблению электроэнергии и мощности, усредненных на интервале 3 минуты, 30 минут, сутки, за указанный период, кратный суткам;

- многотарифный учет электроэнергии (4 тарифа);

- формирование прогноза расхода электроэнергии;

- предоставление отчетных форм в виде графиков и таблиц;

- синхронизацию часов модулей МГУ-32 с часами главного компьютера;

- формирование архивов расхода электроэнергии;

- выдачу суточных и месячных отчетов по расходу электроэнергии;

- предоставление графиков работы  каждого модуля МГУ-32;

- формирование информации на основных и резервных компьютерах;

- обеспечение работы в одноуровневых, см. рис.1.1, и многоуровневых системах учета электроэнергии, см. рис.1.2.

## 1.5. Режимы работы программы

Программа работает в режимах «Сервер» и «Клиент».

В режиме «Сервер» программа осуществляет сбор, обработку и отображение информации, получаемой от модулей МГУ-32, прием, обработку и отображение информации, получаемой по информационной сети от компьютеров, входящих в систему «Мастер–Энергия», и передачу информации по информационной сети к компьютерам, входящим в систему «Мастер–Энергия».

В режиме «Клиент» программа осуществляет сбор, обработку и отображение информации, получаемой от модулей МГУ-32, прием, обработку и отображение информации, получаемой по информационной сети от компьютеров, входящих в систему «Мастер–Энергия», на которых установлен режим работы программы «Сервер».

При первом запуске после установки программы включается режим работы «Клиент».

# 2. Условия работы

Программа функционирует под управлением ОС Windows XP.

Для работы программы необходимы следующие условия:

- компьютер должен иметь процессор не ниже Pentium II 400 МГц, ОЗУ не менее 
256 Мб,  HЖМД со свободной памятью не менее 10 Гб;

- компьютер должен иметь свободные COM-порты (по количеству линий связи с модулями МГУ-32  по интерфейсу связи RS232 или адаптер интерфейса связи RS485);

- компьютер должен иметь адаптер интерфейса связи ETHERNET;

- на компьютере должен быть установлен считыватель CD – ROM;

- к компьютеру должен быть подключен манипулятор «мышь»;

- к компьютеру должно быть подключено печатающее устройство;

- на панели управления (Пуск/Настройка/Панель управления) в окне «Язык и региональные стандарты» должны быть установлены русские языковые стандарты и форматы;

- для обеспечения возможности просмотра настоящего руководства с экрана монитора на компьютере должен быть установлен текстовый редактор «Microsoft Word»;

- для обеспечения возможности прослушивания звуковых сигналов компьютер должен иметь звуковой адаптер и акустические колонки. Должны быть установлены громкость и вид звука для аварийных событий и предупреждений в разделе операционной системы «Панель управления»/«Звуки и аудиоустройства»/«Звуки». Предупреждениям программы соответствует звук операционной системы «Восклицания», а аварийному событию – звук «Критическая ошибка»;

- для удобства работы с программой на файловом сервере предприятия или на одном из компьютеров системы «Мастер–Энергия» должна быть создана папка, предназначенная для хранения копий проектов системы «Мастер–Энергия». При этом администратором информационной сети системы «Мастер–Энергия» для пользователей с уровнем доступа «Администратор» (см.3) должна быть обеспечена возможность записи и чтения проектов с файлового сервера, а пользователям  с уровнем доступа «Оператор» - возможность чтения файлов.

- программа работает с использованием информационной сети типа «ETHERNET». Информационная сеть системы «Мастер–Энергия»  может являться частью информационной сети предприятия. Администратором информационной сети системы «Мастер–Энергия» (информационной сети предприятия) должны быть установлены IP-адреса компьютеров, входящих в состав системы «Мастер–Энергия»;

- для удобства эксплуатации, например, для сохранения копий проектов на внешнем носителе, на компьютерах, входящих в систему «Мастер–Энергия», желательно иметь порты интерфейса USB 2.0.

# 3. Уровни доступа к ресурсам системы «Мастер–Энергия»

  - Программа обеспечивает два уровня доступа к ресурсам системы «Мастер–Энергия»:

- уровень доступа «Оператор»;

- уровень доступа «Администратор».

  - При работе с уровнем доступа «Оператор» заблокированы функции создания проектов, конфигурирования и настройки системы «Мастер-Энергия».

  - Уровень доступа для каждого пользователя системы «Мастер–Энергия» устанавливается при настройке системы и может быть изменен с уровня доступа «Администратор».

  - Программа обеспечивает индикацию уровня доступа.

# 4. Установка, удаление, запуск и выход из программЫ

## 4.1. Установка программы

Для установки программы запустите на исполнение файл Setup.exe с диска из комплекта поставки. Далее следуйте инструкциям, выводимым на экран. В процессе  установки в выбранном месте создается рабочий каталог «Мастер-Энергия» и на рабочем столе появляется одноименный ярлык для запуска программы на исполнение.

## 4.2. Удаление программы

Для удаления программы необходимо выйти на ярлык удаления (Пуск/Программы/Мастер-Энергия/Деинсталляция) и нажать левую клавишу манипулятора «мышь».

## 4.3. Запуск программы на исполнение

Для запуска программы на исполнение установите курсор на ярлык программы на рабочем столе и дважды нажмите левую клавишу «мыши». В случае успешного запуска на экране монитора появится окно регистрации (рис. 3.1). В окне регистрации укажите код пользователя,  введите пароль и нажмите кнопку «ОК».

При поставке в программе установлены код пользователя «1» и пароль «админ» для входа в программу с уровнем доступа «Администратор» и код пользователя «2» и пароль «123» для входа в программу с уровнем доступа «Оператор».

При работе с программой новые пользователи, уровни доступа и пароли могут быть установлены  на уровне доступа «Администратор».

Если пользователь зарегистрирован с уровнем доступа «Оператор», то после нажатия кнопки «ОК» появляется окно выбора проекта (рис. 3.2). При первом запуске после установки программы в окне выбора проекта появляется демонстрационный проект «Подстанция 1», поставляемый совместно с программой и предназначенный для ознакомления с работой программы и использования в качестве исходного для разработки первых реальных проектов. Выберите проект из списка проектов (здесь и далее для выбора (выделения)  элемента списка (таблицы, схемы проекта) установите курсор на нужный элемент и нажмите левую клавишу манипулятора «мышь» (далее «мышь»)).  Нажмите кнопку «Открыть» (здесь и далее для нажатия кнопки установите курсор на ее изображение и нажмите левую клавишу «мыши»).  После этого появляется главное окно программы со схемой выбранного проекта (проект открыт пример см. рис. 5.1) и автоматически запускается на исполнение команда «Включить все», см.5.2.

Действия при уровне доступа «Оператор» см. раздел 5 настоящего документа.

Процедура выбора  проекта при запуске программы на исполнение может  быть исключена, если имя проекта указано при настройке ярлыка запуска программы.

Для настройки ярлыка установите указатель на изображение ярлыка и нажмите правую клавишу «мыши». В появившемся списке установите указатель на раздел «Свойства» и нажмите левую клавишу «мыши». В открывшемся  окне, рис.3.3, в строке «Объект» укажите имя проекта, который должен открыться при запуске программы. Имя проекта должно быть заключено в кавычки.

Пример строки «Объект»:

| Мастер-Энергия\Master.exe |  | «Подстанция 1» |  | Сервер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| служебная информация (изменению не подлежит) |  | имя проекта |  | режим работы служебная информация (изменению не подлежит) |

Допускается запуск на исполнение на одном компьютере несколько программ в режиме «Клиент» с открытием разных проектов.

Ярлыки для запуска программ с разными проектами должны быть созданы средствами операционной системы WINDOWS.

Если пользователь зарегистрировался с уровнем доступа «Администратор», то  после нажатия кнопки «ОК» в окне регистрации, рис.3.1, открывается проект, имя которого указано в строке «Объект» ярлыка запуска программы.

В случае если в строке «Объект» имя проекта не указано, то при уровне доступа «Оператор» открывается окно выбора проекта, а при уровне доступа «Администратор» открывается главное окно программы без схемы проекта.

Действия при уровне доступа «Администратор» см. раздел 6 настоящего документа.

## 4.4. Выход из программы

Для выхода из программы нажмите кнопку    в верхнем правом углу главного окна программы. Если в процессе работы программы имели место изменения в данных проекта, то программа перед выходом спросит, сохранять ли изменения. Ответьте нажатием кнопки «Да», если требуется сохранение, иначе – «Нет».

Рис. 3.1. Окно регистрации

Рис. 3.2. Окно выбора проекта

Рис. 3.3. Пример настройки ярлыка запуска программы

# 5. Работа при уровне доступа «оператор»

При работе с  уровнем доступа «Оператор» программа обеспечивает следующие возможности:

- наблюдение за работой системы;

- контроль хода часов модулей МГУ-32 и корректировка их показаний по часам компьютера;

- оперативное наблюдение за текущей мощностью и 3-минутным расходом электроэнергии;

- просмотр и вывод суточных и месячных отчетов расхода электроэнергии;

- просмотр и вывод графиков работы модулей МГУ-32.

## 5.1. Главное окно программы

На рис. 5.1 показано главное окно программы при работе с уровнем доступа «Оператор».

Главное окно программы содержит в верхней части основное меню и панель инструментов, предназначенные для вызова команд управления работой программы. В нижней части  располагается панель состояния, разделенная на 4 части, предназначенные для индикации текущего времени, режима работы программы и вывода сообщений об ошибках и предупреждениях.

Главное окно разделено на две части вертикальной линией, которую можно перемещать при помощи «мыши».

В левой части главного окна расположена схема проекта.

Изображения и наименования элементов схемы проекта:

- аппаратура поста диспетчера (оператора);

- узел учета;

- закрытая папка – так обозначаются элементы схемы проекта, содержащие множество других элементов, которые в данный момент не отображаются;

- открытая папка – элементы схемы проекта, содержащиеся в папке, отображаются на схеме проекта со смещением вправо;

- модуль МГУ-32;

- отчетная группа;

- канал;

- отчет;

- архив.

Основное Меню

Панель инструментов

Схема проекта

Рабочая панель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Текущее время

Режим работы сервер, клиент

Панель сообщений

Панель состояния

Текущее время

Режим работы

Панель сообщений оператору

Рис. 5.1. Главное окно программы  при работе с уровнем доступа  «Оператор»

Схему проекта можно раскрывать (показывать подчиненные ветви дерева проекта), и закрывать (не показывать   подчиненные  ветви). Раскрытие и закрытие схемы проекта происходит при нажатии на значки      и     .   Слева  от   изображения   элемента схемы проекта  может находиться индикатор,  показывающий состояние элемента схемы проекта:

(зеленый) - элемент схемы проекта работает нормально; для ветви проекта «Часовой архив» или «Суточный архив» показывает, что в данный момент выполняется чтение архива модуля МГУ-32;

(серый) - элемент не включен;

(красный) - элемент схемы проекта отключен из-за ошибки связи (см. раздел 7); после устранения причины ошибки связи включение элемента происходит автоматически; пакет сообщения и описание возможной причины приведено в разделе «Сообщения оператору»;

(коричневый) – предупреждение: для узла учета это отказ или выключение питания хотя бы одного модуля, для архива – отказ модуля во время чтения архива; для отчетной группы – превышение заявленной мощности.

(желтый) – элемент отключен оператором.

Схема проекта используется для управления работой системы «Мастер-Энергия». Выбор элемента схемы проекта производится аналогично выбору из списка, см. 4.3. При двойном нажатии на левую клавишу «мыши» появляется окно свойств этого элемента проекта.

Нажатие правой клавиши «мыши» вызывает появление меню, содержащего список  команд оператора, доступных для выбранного элемента.

Кроме наименования ветвей схема проекта может содержать дополнительную информацию, например, значение текущей мощности для канала, значение Сos /Тg   и др.

Схему проекта можно убрать и восстановить, нажатием кнопки    на  панели инструментов или клавиши F11 на клавиатуре компьютера. Ширину схемы проекта можно изменять  перемещением разделительной линии.

Главное окно программы допускает перемещение и изменение его размеров средствами ОС Windows. Кнопки в правом верхнем углу главного окна программы, позволяют свернуть, максимизировать окно и завершить работу программы. Расположенная в правой части главного окна программы рабочая панель предназначена для размещения окон экранных форм и отчетов. При этом окна, выводимые на рабочую панель, можно разместить каскадом, горизонтальной или вертикальной мозаикой через раздел основного меню «Окно»  или  кнопкой (    ,     ,     )  панели инструментов. В разделе основного меню  «Окно» также содержится список всех открытых окон.

## 5.2. Команды управления, выполняемые при уровне доступа «Оператор»

Для запуска команды на исполнение используются основное меню, контекстное меню и панель инструментов.

Для запуска  команды на исполнение  из основного меню подведите курсор к пункту основного меню и нажмите левую клавишу «мыши», затем установите курсор на нужном подпункте из появившегося списка и нажмите левую клавишу «мыши».

Для запуска команды из  контекстного меню нажмите правую  клавишу «мыши», затем установите курсор на нужном подпункте из появившегося списка и нажмите левую клавишу «мыши».

Предварительно должен быть выделен элемент схемы проекта, к которому нужно применить команду.

Для запуска некоторых команд предусмотрены «горячие» клавиши, то есть клавиши или сочетания клавиш на клавиатуре компьютера, нажатие которых приводит к запуску команд.

На изображениях кнопок панели инструментов нет текстовой информации, поэтому для удобства работы предусмотрены подсказки, которые появляются  при установке курсора на изображение кнопки.

Ниже приведены перечень и описание команд, исполняемых при уровне доступа «Оператор». В данном разделе путь запуска команды на исполнение указаны через основное меню.

Команда «Включить» (путь запуска на исполнение МГУ-32/Включить) предназначена для включения в работу элементов системы «Мастер-Энергия». Команда осуществляет включение следующих элементов схемы проекта: «Аппаратура поста диспетчера», «Узел учета», «Модуль МГУ-32», «Точка измерения», «Канал». Команда «Включить» выполняется над предварительно выделенным элементом схемы проекта.

Команда «Включить-Отключить систему» (путь запуска на исполнение 
МГУ-32/Включить-Отключить систему) предназначена для включения/отключения всех элементов проекта, запускается на исполнение при нажатии кнопки          на панели инструментов.

Команда «Выстроить значки» (путь запуска на исполнение Окно/Выстроить значки) предназначена для выравнивания и выстраивания значков, представляющих минимизированные окна в нижней части рабочей панели.

Команда «График мощности» (путь запуска на исполнение МГУ-32/График мощности) предназначена для  просмотра графика текущей мощности за последние полчаса. Команда доступна для исполнения при выделенном канале в схеме проекта.

Команда «Групповой расход» (путь запуска на исполнение МГУ-32/Групповой расход)  предназначена для  просмотра графика 3-минутного суммарного расхода по группе за последние 2 часа. Команда доступна для исполнения при выделенной отчетной группе в  схеме проекта.

Команда «Журнал сообщений» (путь запуска на исполнение Диагностика/Журнал сообщений)  предназначена для  просмотра содержимого журнала сообщений.

Команда «Звуковая сигнализация» (путь запуска на исполнение МГУ-32/Звуковая сигнализация) предназначена для управления звуковой сигнализацией в аварийных ситуациях. Команда также может быть  запущена на исполнение нажатием/отжатием кнопки  на панели инструментов.

Команда «Закрыть» (путь запуска на исполнение Окно/Закрыть) предназначена для закрытия активного окна. Команда доступна для исполнения, когда активно одно из окон таблиц или графиков. Активное окно также можно закрыть нажатием кнопки  в правом верхнем углу  окна.

Команда «Изменить пароль»  (путь запуска на исполнение Доступ/Изменить пароль) предназначена для изменения пароля. Команда для исполнения доступна всегда.

Команда «Изменить уровень доступа» (путь запуска на исполнение Доступ/Изменить) предназначена для изменения уровня доступа.  Команда может быть запущена на исполнение также нажатием кнопки   на панели инструментов. Команда для исполнения доступна всегда.

Команда «Импорт» (путь запуска на исполнение Отчет/Импорт) предназначена для чтения отчета из файла и включения его в проект. Команда для исполнения доступна всегда.

Команда «Информация» (путь запуска на исполнение Отчет/Информация) предназначена для просмотра информации об отчете. Команда доступна для исполнения при активном окне редактора отчетов или при выделенном отчете в схеме проекта.

Команды «Каскад», «Горизонтальная мозаика» и «Вертикальная мозаика» (путь запуска на исполнение Окно/Каскад, Окно/Горизонтальная мозаика, Окно/Вертикальная мозаика соответственно)  предназначены для управления размещением окон на экране. Команды могут быть запущены на исполнение также нажатием кнопок  ,  и  на панели инструментов соответственно.

Команда «Месячный график» (путь запуска на исполнение МГУ-32/Месячный график) предназначена для  просмотра таблицы времени работы и простоя по суточным интервалам за указанный месяц и формирования отчета для печати. Команда доступна для исполнения при выделенном модуле МГУ-32  в  схеме проекта.

Команда «Месячный отчет» (путь запуска на исполнение МГУ-32/Месячный отчет)  предназначена для  просмотра графика и таблицы суточных расходов по каналам за указанный месяц и формирования отчета для печати. Команда доступна для исполнения при выделенной отчетной группе в  схеме проекта.

Команда «Ограничения» (путь запуска на исполнение МГУ-32/Ограничения) предназначена для  просмотра и установки ограничений мощности по отчетным группам. Команда доступна при выделенном узле учета в  схеме проекта.

Команды подменю «Окно» работают только с окнами  таблиц и графиков  и доступны для исполнения, когда есть хотя бы одно такое окно.

Команда «О программе» (путь запуска на исполнение ?/О программе) предназначена для получения краткой информации о программе.

Команда «Отключить» (путь запуска на исполнение МГУ-32/Отключить) предназначена для отключения элементов системы. Команда осуществляет отключение следующих элементов схемы проекта: «Аппаратура поста диспетчера», «Узел учета», «Модуль МГУ-32», «Точка измерения», «Канал». При отключении элемента появляется индикация состояния желтого цвета.

Команда «Открыть» (путь запуска на исполнение Отчет/Открыть) предназначена для открытия выбранного из списка отчета в окне редактора. Команда доступна для исполнения всегда. Отчет также  может быть открыт, если установить курсор  на изображении отчета в схеме проекта и дважды нажать левую клавишу «мыши».

Команда «Ошибки» (путь запуска на исполнение Диагностика/Ошибки) предназначена для получения списка всех аварийных сообщений.

Команда «Печать» (путь запуска на исполнение Отчет/Печать) предназначена для печати отчета. Команда может быть запущена на исполнение также нажатием кнопки  на панели инструментов или при нажатии «горячих клавиш» - Ctrl+P. Команда доступна для исполнения при открытом отчете.

Команда «Предварительный просмотр» (путь запуска на исполнение Отчет/Предварительный просмотр) предназначена для предварительного просмотра отчета. Команда может быть запущена на исполнение также нажатием кнопки  на панели инструментов. Команда доступна для исполнения при активном окне редактора отчетов.

Команда «Предупреждения» (путь запуска на исполнение Диагностика/Предупреждения) предназначена для вывода списка всех сообщений об аварийных ситуациях.

Команда «Прогноз мощности» (путь запуска на исполнение МГУ-32/Прогноз мощности) предназначена для  просмотра графика изменения средней мощности за текущий получасовой интервал и прогнозирования мощности на конец интервала. Команда доступна для исполнения при выделенной отчетной группе в  схеме проекта.

Команда «Расход по каналам» (путь запуска на исполнение МГУ-32/Расход по каналам) предназначена для  просмотра графика 3-минутного расхода по каналам за последние 2 часа. Команда доступна для исполнения при выделенной отчетной группе в  схеме проекта.

Команда «Свернуть все» (путь запуска на исполнение Окно/Свернуть все) предназначена для свертывания всех открытых окон.

Команда «Скрыть/Показать схему» предназначена для управления отображением схемы проекта. Она запускается на исполнение нажатием/отжатием кнопки с фиксацией  на панели инструментов.

Команда «Список сообщений» (путь запуска на исполнение Настройки/Список сообщений) предназначена для настройки отображения сообщений фильтра, необходимых для быстрого поиска тех или иных событий, регистрируемых системой «Мастер-Энергия».

Команда «Суммарный отчет за период» (путь запуска на исполнение 
МГУ-32/Суммарный отчет за период) предназначена для  просмотра таблицы суммарных расходов по каналам и по тарифным зонам за указанный период и формирования отчета для печати. Команда доступна для исполнения при выделенной отчетной группе в схеме проекта.

Команда «Суточный график» (путь запуска на исполнение МГУ-32/Суточный график) предназначена для  просмотра таблицы времени работы и простоя на получасовых интервалах за указанные сутки и формирования отчета для печати. Команда доступна при выделенном модуле МГУ-32  в схеме проекта.

Команда «Суточный отчет» (путь запуска на исполнение МГУ-32/Суточный отчет) предназначена для  просмотра графика и таблицы получасовых расходов по каналам за указанные сутки и формирования отчета для печати. Команда доступна для исполнения при выделенной отчетной группе в  схеме проекта.

Команда «Тарифные зоны» (путь запуска на исполнение МГУ-32/Тарифные зоны) предназначена для  просмотра таблицы тарифных зон без возможности корректировки.

Команда «Текущая мощность» (путь запуска на исполнение МГУ-32/Текущая мощность) предназначена для  просмотра значений текущей мощности по каналам, отчетным группам и величины заявленной мощности по отчетной группе. Команда доступна для исполнения при выделенной отчетной группе в  схеме проекта.

Команда «Удалить» (путь запуска на исполнение Отчет/Удалить) предназначена для удаления отчета из проекта. Команда доступна для исполнения при активном окне редактора отчетов или при выделенном отчете в схеме проекта.

Команда «Установить время модуля МГУ-32» (путь запуска на исполнение 
МГУ-32/Установить время модуля МГУ-32) предназначена для установки времени модуля МГУ-32 по часам компьютера.

Команда «Экспорт» (путь запуска на исполнение Отчет/Экспорт) предназначена для вывода отчета в файл формата RTF. Экспортированный файл можно просматривать и печатать средствами редактора «Microsoft Word». Команда доступна для исполнения при активном окне редактора отчетов.

## 5.3. Наблюдение за работой системы

### 5.3.1. Наблюдение за  потреблением электроэнергии

Схема проекта содержит оперативную информацию, необходимую для наблюдения за потреблением электроэнергии. Так, в ветвях схемы проекта, представляющих каналы измерения, отображаются текущие значения мощности. В ветвях, представляющих реактивные группы – значения Tg  или Cos  (определяется при создании проекта). В ветвях, представляющих отчетные группы – значения суммарной и заявленной мощности. В ветвях, представляющих точки измерения – значения активной и реактивной мощности в каналах. Знак вопроса «?» обозначает недостоверность значения и появляется при отключенном или неработающем приборе. Также недостоверно значение суммарной мощности группы, в которой есть каналы измерения с недостоверным значением.

### 5.3.2. Просмотр таблицы текущей мощности

Для просмотра таблицы текущей мощности и Tg /Cos  (для реактивной группы) выделите нажатием левой клавиши «мыши» нужную группу (точку измерения) в схеме проекта, затем запустите на выполнение команду «Текущая мощность» через основное или контекстное меню.

Форма окна таблицы текущей мощности приведена на рис. 5.2. Для активной и реактивной мощности, а так же Tg  или Cos  можно просмотреть график (рис. 5.4 и рис.5.5). Для этого выделите нужную строку таблицы в окне и нажмите кнопку  на панели инструментов. На графике Tg /Cos  (рис 5.5) отображаются значения активной и реактивной мощностей и вычисленное значение Tg /Cos  (в зависимости от выбранной функции угла φ).

Рис. 5.2. Окно таблицы текущей мощности для косинусной (тангенсной) группы

Рис 5.3.  Окно таблицы  текущей мощности для отчетной группы

Для просмотра текущих значений мощности по каналам измерения отчетной группы, а также значений суммарной и заявленной мощности по группе, Tg /Cos , выделите нужную группу в схеме проекта и выберите команду «Текущая мощность» из главного или контекстного меню.

Форма окна таблицы текущей мощности приведена на рис. 5.3.  Для каждого канала измерения  можно просмотреть график мощности (рис. 5.4). Для этого выделите нужную строку таблицы в окне и нажмите кнопку  на панели инструментов. Если суммарная мощность больше заявленной, то в окне таблицы текущей мощности появляется красная панель с надписью «Перегрузка!».

### 5.3.3. Просмотр графика текущей мощности

Для просмотра графика текущей мощности по каналу выделите нужный канал измерения в схеме проекта и запустите на выполнение  команду «Текущая мощность» через основное или контекстное меню. Окно графика текущей мощности (рис. 5.4, рис. 5.5) может быть вызвано также из таблицы текущей мощности для реактивной или отчетной группы (см. выше). Первоначально график занимает всю площадь окна. По нажатию на левую клавишу «мыши» окно разделяется на 2 части. График остается в левой части. В месте установки курсора появляется визир - красная вертикальная линия. В правой части появляется таблица, показывающая  цвет графика и значение мощности в точке, соответствующей визиру. Над таблицей показаны значения времени и мощности, соответствующие позиции визира, (максимальные и минимальные). Масштаб графика можно корректировать, сняв флажки «Авто» в соответствующих строках. Правая часть окна может быть удалена нажатием  кнопки   .

Рис. 5.4. Окно графика текущей мощности

Рис. 5.5. Окно графика Tg /Cos 

Кнопка «Печать» позволяет распечатать график мощности, отображаемый в пределах установленного отрезка времени в выпадающем меню «Шкала времени». Галочка, выставленная в поле автоматического обновления графика «Автоматическое обновление» позволяет наблюдать за изменениями текущей мощности. В случае если галочка «Автоматическое обновление» снята, можно перемещаться по графику с помощью полосы прокрутки снизу от графика, либо с помощью шести кнопок в верхнем правом углу окна:

### 5.3.4. Просмотр графика расхода по каналам

Для просмотра графика среднего 3-минутного расхода электроэнергии по каналам  отчетной группы выделите нажатием левой клавиши «мыши» нужную отчетную группу в схеме проекта, если она не была выделена ранее,  и выберите команду «Расход по каналам» из главного или контекстного меню. Первоначально график занимает все окно формы. При нажатии на левую клавишу «мыши» окно разделяется на 2 части (рис. 5.6). График остается в левой части. В месте установки курсора появляется визир - красная вертикальная линия. В правой части появляется таблица, показывающая цвет графика и значение расхода для каждого канала в точке, соответствующей визиру. Над таблицей показано время графика, соответствующее позиции визира, максимум и минимум графиков. Максимум и минимум можно корректировать, сняв флажки «Авто» в соответствующих строках. Правая часть может быть удалена нажатием  кнопки   .

Рис. 5.6. Окно графиков расхода по каналам

Кнопка «Печать» позволяет распечатать график мощности, отображаемый в пределах установленного отрезка времени в выпадающем меню «Шкала времени». Галочка, выставленная в поле автоматического обновления графика «Автоматическое обновление» позволяет наблюдать за изменениями текущей мощности. В случае, если галочка «Автоматическое обновление» снята, можно перемещаться по графику с помощью полосы прокрутки снизу от графика, либо с помощью шести кнопок в верхнем правом углу окна:

### 5.3.5. Просмотр графика группового расхода

Для просмотра графика группового 3-минутного расхода по отчетной группе выделите нужную отчетную группу в схеме проекта, затем запустите на выполнение  команду 
«Групповой расход» через  главное или контекстное меню. Форма окна графика группового расхода приведена на рис. 5.7.

В верхней панели окна крупным шрифтом отображается значение расхода электроэнергии на последнем 3-минутном интервале. В случае перебора панель окрашивается в красный цвет. Нижняя панель окна разделена на три части, в которых выводится время окончания последнего 3-минутного интервала, значение среднего расхода, значение недобора или перебора. Расход по каждому 3-минутному интервалу представляется раскрашенным столбиком. При недоборе энергии нижняя часть столбика голубого цвета представляет расход, верхняя синего цвета – недобор. В случае перебора нижняя часть голубого цвета – заявленный расход, верхняя часть красного цвета - перебор. Расход электрической энергии в этом случае представляется всей высотой столбика.

Рис. 5.7. Окно графика группового расхода

### 5.3.6. Просмотр графика прогноза мощности

Для просмотра графика прогноза мощности  для отчетной группы выделите нужную группу в схеме проекта и запустите на выполнение команду «Прогноз мощности на полчаса» или «Прогноз мощности на час» через  главное или контекстное меню. Форма окон графиков прогноза мощности приведена на рис. 5.8.

Окно разделено на две части. Верхняя часть представляет график усредненных 
3-минутных значений мощности за текущий получасовой или, соответственно, часовой интервал, нижняя – график средней мощности с начала интервала.  Значения мощности на каждом 3-минутном интервале представлены раскрашенным столбиком. При недогрузке нижняя часть столбика (голубого цвета) представляет среднюю мощность на интервале, верхняя (синего цвета) – величину недогрузки. В случае перегрузки нижняя часть столбика (голубого цвета) – заявленная мощность, верхняя часть (красного цвета) – величина перегрузки. Среднее значение мощности на интервале в этом случае представляется всей высотой столбика.

Справа от каждого графика располагается панель, в которой выводятся  время и последнее значение  мощности, а также величина недогрузки или перегрузки.

В верхней части окна отображается значение прогнозируемой мощности (значение мощности в конце соответствующего интервала времени, которое будет достигнуто при условии сохранения значения текущей мощности), а также значение мощности, которую нужно отключить или подключить, чтобы средняя мощность в конце интервала стала равна заявленной.

Рис 5.8. а) прогноз мощности на полчаса

Рис 5.8. б) прогноз мощности на час

### 5.3.7. Действия в аварийных ситуациях

Аварийные ситуации  (пропадание связи с модулем МГУ-32, отказ COM-порта, рассинхронизация времени модуля с временем компьютера и др.) сопровождаются звуковыми сигналами при включенной звуковой сигнализации (нажатое состояние кнопки  на панели инструментов). Текстовые сообщения (на красном фоне) выводятся на панель сообщений. Каждое следующее сообщение перекрывает предыдущее. Установив указатель на сообщение и нажав левую клавишу «мыши», можно получить список всех сообщений об аварийных ситуациях (или запустив на исполнение команду «Ошибки»). В появившемся списке для сброса сигнализации следует установить признак подтверждения ошибки. Время появления ошибки и время ее подтверждения будут занесены в журнал сообщений, который можно открыть командой «Журнал сообщений» (доступна для исполнения только при уровне доступа «Администратор»).

Сбойный элемент также можно  определить по индикации на схеме. Красная индикация модуля указывает на его отказ. Красная индикация группы «Время» и коричневая индикация модуля - рассинхронизация времени модуля. Отказ COM-порта можно определить по коричневой индикации ветви «Аппаратура поста диспетчера» (ветвь COM-порта оператору недоступна). После устранения причины отказа система восстанавливает работу автоматически, сбрасывается аварийная сигнализация и удаляется сообщение из панели состояния. Рассинхронизация времени устраняется командой «Установить время модуля МГУ-32» (при выделенном модуле МГУ-32 в узле учета). Следует иметь в виду, что синхронизация времени выполняется не сразу, а в момент перехода на следующий час.

Предупреждения (пропадания импульсов от счетчика электроэнергии, превышение аварийных пределов) сопровождается звуковыми сигналами при включенной звуковой сигнализации (нажатое состояние кнопки  на панели инструментов). Текстовые сообщения (на желтом фоне) выводятся на панель сообщений. Каждое следующее сообщение перекрывает предыдущее. Установив курсор на сообщении и нажав левую клавишу «мыши», можно получить список всех сообщений об аварийных ситуациях (или запустив на исполнение команду «Предупреждения»). В появившемся списке для сброса сигнализации следует установить признак подтверждения предупреждения (можно подтвердить весь список предупреждений нажатием кнопки «Отметить все»). Время появления и время его подтверждения будут занесены в журнал сообщений, который можно просмотреть, запустив на исполнение команду «Журнал сообщений» (доступна для исполнения только при уровне доступа «Администратор»). При большом списке предупреждений для удобства просмотра сообщений можно воспользоваться фильтром, выбрав необходимый контекст сообщения в выпадающем списке и подтвердив выбор нажатием кнопки .

## 5.4. Просмотр отчетов

### 5.4.1. Просмотр суточного отчета

Для просмотра суточного отчета выделите  нужную отчетную группу в схеме проекта, если она не была выделена ранее,  и выберите команду «Суточный отчет» из основного или контекстного меню.

Окно суточного отчета имеет 3 вкладки:

- График по каналам (рис. 5.9)

- Суммарный график (рис. 5.10)

- Таблица (рис. 5.11)

В верхней панели окна расположены следующие элементы управления:

- Поле ввода даты с кнопкой вызова календаря  и кнопкой подтверждения ввода даты .

- Выпадающий список выбора физической величины (расход или мощность).

- Кнопка создания отчета .

- Поле «За час» - расчет средней потребленной мощности или суммарного расхода за час.

- Поле «Автоматическое обновление» - обновление архивов в автоматическом режиме.

Рис. 5.9. Окно суточного отчета. График по каналам

Рис. 5.10. Окно суточного отчета. Суммарный график

Дату можно ввести в соответствующее поле в формате «ддммгггг» (без разделителей) или выбрать из календаря (кнопка ). После ввода или выбора даты следует нажать кнопку   для того, чтобы зафиксировать изменение и обновить график

Для создания отчета необходимо нажать кнопку . Новый отчет будет содержать графики (по каналам и суммарный) или таблицу в зависимости от того, какая вкладка открыта. Отчет создается в окне редактора отчетов. Обозначение и наименование отчета появляется в папке «Отчеты» схемы проекта.

Рис. 5.11. Окно суточного отчета. Таблица

### 5.4.2. Просмотр отчета по получасовым интервалам

Для просмотра отчета выделите  нужную отчетную группу в схеме проекта, если она не была выделена ранее,  и запустите на исполнение команду «Отчет по получасовым интервалам» из основного или контекстного меню.

В верхней панели окна (рис.5.12) расположено поле ввода дат начала и конца временного интервала с кнопкой вызова календаря  и кнопкой подтверждения ввода дат .

- Выпадающий список выбора физической величины (расход или мощность).

- Кнопка создания отчета .

Рис. 5.12. Окно отчета по получасовым интервалам

Дату можно ввести в соответствующие поля в формате «ддммгггг» (без разделителей) или выбрать из календаря (кнопка ). После ввода или выбора дат нажмите кнопку   для того, чтобы зафиксировать изменение и обновить график

Для создания отчета нажмите кнопку . Отчет создается в окне редактора отчетов. Обозначение и наименование отчета появляется в папке «Отчеты» схемы проекта.

### 5.4.3. Просмотр месячного отчета

Для просмотра месячного отчета выделите  нужную отчетную группу в схеме проекта, если она не была выделена ранее,  и запустите на исполнение команду «Месячный отчет» из основного или контекстного меню.

Рис. 5.13. Окно месячного отчета. График по каналам

Окно имеет 3 вкладки:

- График по каналам (рис. 5.13)

- Суммарный график (рис. 5.14)

- Таблица (рис. 5.15)

В верхней панели расположены следующие элементы управления:

- Поле ввода даты с кнопкой вызова календаря  и кнопкой подтверждения ввода даты .

- Выпадающий список для выбора тарифной зоны. Выбирается одна из 4 тарифных зон или все зоны.

- Кнопка создания отчета .

Дату можно ввести в соответствующее поле в формате «ддммгггг» (без разделителей) или выбрать из календаря (кнопка ). После ввода или выбора даты нажмите кнопку   для того, чтобы зафиксировать изменение и обновить график

Для создания отчета нажмите кнопку . Новый отчет будет содержать графики (по каналам и суммарный) или таблицу в зависимости от того, какая вкладка открыта. Отчет создается в окне редактора отчетов. Обозначение и наименование отчета появляется в папке «Отчеты» схемы проекта.

Рис. 5.14. Окно месячного отчета. Суммарный график

Рис. 5.15. Окно месячного отчета. Таблица

### 5.4.4. Просмотр суммарного отчета за период

Для просмотра суммарного отчета за период выделите  нужную отчетную группу в схеме проекта, если она не была выделена ранее,  и выберите команду «Суммарный отчет за период» из главного или контекстного меню.

В окне отчета (рис. 5.16) отображается таблица значений расхода по каналам по тарифным зонам. В верхней панели расположены следующие элементы управления:

- Поле ввода даты начала интервала с кнопкой вызова календаря .

- Поле ввода даты конца интервала с кнопкой вызова календаря

- Кнопка подтверждения ввода даты .

- Кнопка создания отчета .

Даты вводятся в соответствующие поля в формате «ддммгггг» (без разделителей) или выбираются из календаря (кнопка ). После ввода или выбора дат начала и конца интервала нажмите кнопку   для того, чтобы зафиксировать изменение и обновить таблицу.

Для создания отчета нажмите кнопку . Отчет создается в окне редактора отчетов. Обозначение и наименование отчета появляется в папке «Отчеты» схемы проекта.

Рис. 5.16. Окно суммарного отчета за период

### 5.4.5. Просмотр суточного графика работы прибора

Для просмотра суточного графика работы выделите  модуль МГУ-32 в схеме проекта, если он не был выделен ранее,  и запустите на исполнение команду 
«Суточный график работы» из основного или контекстного меню.

В окне суточного графика работы (рис. 5.17) отображается таблица, показывающая время работы и простоя модуля МГУ-32 по 30-минутным интервалам в течение суток. Время  выводится в двух форматах – в секундах (с) и в часах, минутах, секундах (чч:мм:сс).

В верхней панели расположены следующие элементы управления:

- Поле ввода даты с кнопкой вызова календаря  и кнопкой подтверждения ввода даты .

- Кнопка создания отчета .

- Поле «Автоматическое обновление».

Дату можно ввести в соответствующее поле в формате «ддммгггг» (без разделителей) или выбрать из календаря (кнопка ). После ввода или выбора даты нажмите кнопку   для того, чтобы зафиксировать изменение и обновить таблицу.

Для создания отчета нажмите кнопку . Отчет создается в окне редактора отчетов. Обозначение и наименование отчета появляется в папке «Отчеты» схемы проекта.

Рис. 5.17. Окно суточного графика работы

### 5.4.6. Просмотр месячного графика работы прибора

Для просмотра месячного графика работы выделите  модуль МГУ-32 в схеме проекта, если он не был выделен ранее,  и запустите на исполнение команду 
«Месячный график работы»  из основного или контекстного меню.

В окне месячного графика работы (рис. 5.18) отображается таблица, показывающая время работы и простоя модуля МГУ-32 по дням в течение месяца. Время  выводится в двух форматах – в секундах (с) и в днях, часах, минутах, секундах (д/чч:мм:сс).

В верхней панели расположены следующие элементы управления:

- Поле ввода даты с кнопкой вызова календаря  и кнопкой подтверждения ввода даты .

- Кнопка создания отчета .

- Поле «Автоматическое обновление».

Дату можно ввести в соответствующее поле в формате «ддммгггг» (без разделителей) или выбрать из календаря (кнопка ). После ввода или выбора даты нажмите кнопку   для того, чтобы зафиксировать изменение и обновить таблицу.

Для создания отчета нажмите кнопку . Новый отчет будет содержать графики (по каналам и суммарный) или таблицу в зависимости от того, какая вкладка открыта. Отчет создается в окне редактора отчетов. Обозначение и наименование отчета появляется в папке «Отчеты» схемы проекта.

Рис. 5.18. Окно месячного графика работы

### 5.4.7. Просмотр и корректировка отчета в окне редактора отчетов

Окно редактора отчетов (рис. 5.19) появляется при создании или открытии отчета и предназначено для просмотра и корректировки его содержимого.

Рис. 5.19. Окно редактора отчетов

В верхней части окна расположена линейка с сантиметровыми делениями. Справа и снизу находятся полосы прокрутки, позволяющие перемещать соответственно по вертикали и по горизонтали видимую часть отчета.

В редакторе отчетов допускается только один вид корректировки – изменение размеров графических изображений. Для этого выделите нужный график. Вокруг изображения появится прямоугольная рамка с маркерами в углах и на каждой стороне. Если нажать левую клавишу «мыши», навести курсор на маркер и переместить «мышь», не отпуская клавишу, то размер изображения изменится.

При открытой экранной форме редактора отчетов доступны команды «Отчет/ Предварительный просмотр…» и «Отчет/Печать…», которые также могут быть вызваны кнопками  и  на панели инструментов соответственно.

### 5.4.8. Команды для работы с отчетами

### 5.4.8.1. Создание отчета

Для создания отчета – нажмите кнопку «Отчет» в верхней панели окна (см. рис.5.9 – 5.18).

### 5.4.8.2. Открытие отчета

Для открытия отчета запустите на исполнение команду «Открыть». Выбор отчета из списка выполняется в окне, показанном на рис. 5.20. Иначе отчет можно открыть, установив курсор на его изображении на схеме проекта и дважды нажав левую клавишу «мыши». При выборе отчета в разделе «Дополнительные сведения» появляется информация, введенная в окне информации об отчете, рис.5.21.

Рис. 5.20. Окно открытия отчета

### 5.4.8.3. Получение информации об отчете

Для получения информации об открытом или выделенном в схеме проекта отчете запустите на исполнение команду «Информация …». Окно информации об отчете показано на рис. 5.21. Окно позволяет не только просматривать, но и вводить и корректировать имя отчета и дополнительную информацию в разделе «Дополнительная информация» окна.

### 5.4.8.4. Удаление отчета

Запустите на исполнение команду «Отключить». Откройте отчет и запустите на исполнение команду «Удалить» или выделите отчет из списка в разделе «Отчет» в главном окне программы нажмите правую клавишу «мыши» и в появившемся окне  нажмите кнопку / «Удалить». Подтвердите необходимость удаления отчета. Проконтролируйте результат удаления отчета из списка в главном окне программы.

Рис. 5.21. Окно информации об отчете

### 5.4.8.5. Экспорт отчета

Откройте отчет (см.5.4.8.2). Запустите на исполнение команду «Экспорт» в окне рис.5.22. Укажите имя файла, в который будет помещен отчет и место расположения этого файла. Нажмите кнопку «Сохранить».  Средствами операционной системы WINDOWS проконтролируйте появление файла в указанном месте. Текстовым редактором «Microsoft Word» откройте скопированный файл и убедитесь в его идентичности исходному отчету.

Рис. 5.22. Диалог сохранения файла экспорта

### 5.4.8.6. Импорт отчета

Импортом называется чтение отчета из внешнего файла (формата RTF). Для импорта отчета запустите на исполнение команду «Импорт…». Импортированный файл включается в открытый проект. Для выбора пути и имени файла используется диалог открытия файла (рис. 5.23), предоставляемый средствами операционной системы WINDOWS.

Рис. 5.23. Диалог открытия файла импорта

### 5.4.8.7. Предварительный просмотр отчета

Для предварительного просмотра запустите на исполнение команду «Предварительный просмотр…» или нажмите кнопку   на панели инструментов. Команда доступна при открытом отчете. Окно предварительного просмотра отчета показано на рис. 5.24.

Кнопки «Предыдущая» и «Следующая» предназначены для листания многостраничного отчета.

Кнопки «Увеличить» и «Уменьшить» предназначены для изменения масштаба изображения. Увеличить изображение можно также, установив курсор в  любую точку изображения и нажав левую клавишу «мыши».

Кнопка «Печать» предназначена для вывода отчета на печатающее устройство.

### 5.4.8.8. Печать отчета

Для вывода отчета на печатающее устройство запустите на исполнение команду «Печать…» или нажмите кнопку  на панели инструментов. Команда доступна при открытом отчете. Перед выводом на печать предоставляется возможность выбрать тип  печатающего устройства, количества страниц печати и  ввести число копий (рис.5.25 и рис.5.26, предоставляется средствами операционной системы WINDOWS).

Рис. 5.24(а). Окно предварительного просмотра отчета в виде графика

Рис. 5.24(б). Окно предварительного просмотра отчета в виде таблицы

Рис. 5.25. Окно выбора принтера

Рис. 5.26. Окно свойств печати

## 5.5. Просмотр таблицы тарифных зон

Для просмотра таблицы тарифных зон запустите на исполнение команду «Тарифные зоны»  из основного или контекстного меню.

Для каждой из четырех тарифных зон предусмотрен флажок разрешения использования зоны и время начала и конца зоны в часах и минутах (рис. 5.27). Таблица тарифных зон глобальная, то есть действует одна таблица  для всех проектов. Корректировка таблицы тарифных зон запрещена при уровне доступа «Оператор».

Рис. 5.27. Окно «Тарифные зоны»

## 5.6. Просмотр и корректировка таблицы ограничений

Для просмотра и корректировки таблицы ограничений выделите нажатием левой клавиши мыши узел учета, если он не был выделен ранее, и запустите на исполнение команду «Ограничения» из основного или контекстного меню (рис. 5.28).

Таблица ограничений действует в пределах узла учета. Ограничения задаются по отчетным группам. Для каждого ограничения указывается начало интервала и величина ограничения в киловаттах. Действие ограничения распространяется до начала следующего интервала для данной группы. Интервал может переходить через 0 часов.

Таблица ограничений доступна для корректировки. Чтобы изменить содержимое строки таблицы, нужно выделить эту строку. После этого поля выделенной строки появляются в верхней части окна, где их можно скорректировать. После корректировки нажмите кнопку «Изменить». Для добавления новой строки выберите группу в выпадающем списке «Группа», введите начало интервала и величину ограничения в соответствующие поля и нажмите кнопку «Добавить». Можно выбрать в качестве прототипа новой строки одну из существующих строк. В этом случае достаточно скорректировать поля, которые отличаются от прототипа, и нажать кнопку «Добавить». Для удаления строки выделите ее и нажмите кнопку «Удалить».

Рис. 5.28. Окно «Таблица ограничений»

# 6. Работа при уровне доступа  «АДминистратор»

При уровне доступа «Администратор», дополнительно к возможностям, предоставленным в уровне доступа «Оператор», предоставляются следующие возможности:

- работа с проектами;

- включение/отключение всей системы и ее элементов;

- настройка системы;

- конфигурирование системы;

- установ режима работы программы «Сервер» или «Клиент».

Режим работы программы может быть установлен при входе в программу с кодом «Администратор» в окне регистрации, рис.3.1.

## 6.1. Команды управления, выполняемые при уровне доступа «Администратор»

Ниже приведены перечень и  описание команд, исполняемых на уровне доступа «Администратор».

Команда «Включить» (путь запуска на исполнение Аппаратура/Включить) предназначена для включения в работу элементов системы.

Команда «Выход» (путь запуска на исполнение Проект/Выход) предназначена для выхода из программы.

Команда «Загрузить» (путь запуска на исполнение Архивы/Загрузить) предназначена для немедленной загрузки архивов со всех приборов, подключенных к узлу учета. Команда доступна для исполнения только при выделенной папке “Узлы учета» и при включенном обмене.

Команда «Закрыть» (путь запуска на исполнение Проект/Закрыть) предназначена для закрытия проекта. Команда также может быть запущена на исполнении при нажатии кнопки  на панели инструментов.

Команда «Импорт архива» (путь запуска на исполнение Архивы/Импорт) доступна для исполнения при выделенном узле учета и отключенном обмене и предназначена для чтения из файла содержимого суточных и месячных архивов за указанный период. При этом старое содержимое архивов перекрывается и блокируется автоматическая загрузка архивов. По окончании просмотра импортированных архивов необходимо закрыть проект командой «Проект/Закрыть» и вновь его открыть командой «Открыть проект …» для восстановления  режима автоматического ведения архивов.

Команда «Импорт проекта» (путь запуска на исполнение Проект/Импорт проекта) предназначена для переноса проекта с одного компьютера на другой.

Команда «Информация о проекте» (путь запуска на исполнение Проект/Информация о проекте) предназначена для вывода окна свойств проекта. Команда также может быть запущена на исполнение при  нажатии кнопки  на панели инструментов или при установке курсора на изображение папки проекта (на схеме проекта) и двукратном нажатии левой клавиши «мыши».

Команда «Конфигурировать» (путь запуска на исполнение Аппаратура/ Конфигурировать) предназначена для конфигурирования модуля МГУ-32. Команда доступна только при выделенном модуле МГУ-32 в схеме проекта и отключенном обмене.

Команда «Настройки МГУ-32» (путь запуска на исполнение Настройки/МГУ-32) предназначена для предварительной настройки каналов и тарифных зон МГУ-32. Команда доступна для исполнения только при закрытом проекте. Данные этих настроек действуют для всех проектов.

Команда «Настройка принтера …» (путь запуска на исполнение Проект/Настройка принтера) предназначена для вывода окна настройки принтера, в котором можно выбрать принтер, размер и ориентацию листа бумаги.

Команда «Новый порт» (путь запуска на исполнение Аппаратура/Новый порт) предназначена для создания и подключения к проекту нового COM-порта компьютера. Команда доступна только при выделенном элементе “Аппаратура поста диспетчера» схемы проекта и отключенном обмене. Команда также может быть запущена на исполнение при  нажатии кнопки  на панели инструментов.

Команда «Новый прибор» (путь запуска на исполнение Аппаратура/Новый прибор) предназначена для создания и подключения к проекту нового модуля МГУ-32. Команда доступна для исполнения только при выделенном элементе “Узел учета» схемы проекта и отключенном обмене. Команда также может быть запущена на исполнение при  нажатии кнопки  на панели инструментов.

Команда «Новый проект» (путь запуска на исполнение Проект/Новый проект) предназначена для создания нового проекта. Команда также может быть запущена на исполнение при нажатии кнопки  на панели инструментов.

Команда «Новый узел» (путь запуска на исполнение Потребители/Новый узел) предназначена для создания и подключения к проекту нового узла учета. Команда доступна для исполнения только при выделенной папке “Узлы учета» схемы проекта и отключенном обмене. Команда также может быть запущена на исполнение при нажатии кнопки  на панели инструментов.

Команда «Общие настройки» (путь запуска на исполнение Настройки/Общие настройки) предназначена для ведения списка пользователей системы и списка поставщиков электроэнергии. Команда доступна для исполнения только при закрытом проекте. Данные этих списков действуют для всех проектов.

Команда «Отключить» (путь запуска на исполнение Аппаратура/Отключить) предназначена для отключения элементов системы. При отключении элемента появляется индикация состояния желтого цвета.

Команда «Открыть проект …» (путь запуска на исполнение Проект/Открыть проект) предназначена для открытия существующего проекта из файла. Команда также может быть запущена на исполнение при нажатии кнопки  на панели инструментов. Для выбора файла проекта используется стандартный диалог открытия файла.

Команда «Очистить» (путь запуска на исполнение Архивы/Очистить) предназначена для удаления записей архивов всех приборов, подключенных к узлу учета. Команда удаляет архивы из памяти компьютера. Из памяти МГУ-32 архивы не удаляются. Команда доступна для исполнения только при выделенной папке “Узлы учета» схемы проекта и отключенном обмене.

Команда «Очистить месячный архив» (путь запуска на исполнение Архивы/Очистить месячный архив) предназначена для удаления записей месячного архива. При следующей загрузке архив пересчитывается.  Это может потребоваться, например, при изменении тарифных зон. Команда доступна для исполнения только при выделенной папке “Узлы учета» схемы проекта и отключенном обмене.

Команда  «Панели инструментов …» (путь запуска на исполнение Вид/Панели инструментов) предназначена для управления показом  панелей  инструментов – четырех отдельных частей панели инструментов:

- «Стандартная» - кнопки показа схемы, кнопки печати, звуковой сигнализации,  управления проектом.

- «Окна» - кнопки управления размещением окон.

- «Оборудование» - кнопки для конфигурирования системы.

- «Доступ» - кнопка получения доступа.

Каждую из этих панелей можно показать или спрятать установкой или снятием соответствующих флажков. Если сняты все флажки, то вся панель инструментов пропадает с экрана.

Рис. 6.1. Главное окно программы при уровне доступа  «Администратор»

Команда «Параметры страницы …» (путь запуска на исполнение Проект/Параметры страницы) предназначена для вывода окна настройки параметров страницы, в котором можно установить размеры полей. Команда доступна при открытом отчете.

Команда «Свойства» (путь запуска на исполнение Аппаратура/Свойства) вызывает окно свойств выделенного элемента схемы проекта. Команда также может быть запущена на исполнение при нажатии кнопки  на панели инструментов или при установке курсора на изображение папки проекта (на схеме проекта) и двукратном нажатии левой клавиши «мыши».

Команда «Сохранить» (путь запуска на исполнение Проект/Сохранить) предназначена для сохранения открытого проекта в файл. Команда может быть запущена на исполнение только в том случае, когда в проекте были изменения. Команда также может быть запущена на исполнение при нажатии кнопки  на панели инструментов.

Команда «Сохранить как …» (путь запуска на исполнение Проект/Сохранить как) предназначена для сохранения открытого проекта в файл под другим именем или в другом месте. Для выбора пути и ввода нового имени файла используется типовой диалог сохранения файла.

Команда «Схема проекта» (путь запуска на исполнение Вид/Схема проекта) предназначена для управления показом схемы проекта. Команду можно также запустить на исполнение при нажатии/отжатии кнопки с фиксацией  на панели инструментов или нажатии клавиши F11.

Команда «Строка состояния» (путь запуска на исполнение Вид/Строка состояния) управляет показом панели состояния.

Команда «Экспорт архива» (путь запуска на исполнение Архивы/Экспорт) предназначена для записи в файл содержимого суточных и месячных архивов за указанный период. Команда доступна для исполнения при выделенном узле учета и отключенном обмене.

Команда «Экспорт проекта» (путь запуска на исполнение Проект/Экспорт проекта) предназначена для переноса проектов с одного компьютера на другой. Команда доступна для исполнения при открытом проекте.

## 6.2. Работа с проектом

Вся информация по проекту хранится в файле без расширения. Имя файла совпадает с именем проекта, например, файл с именем «Подстанция 1» для проекта с именем «Подстанция 1». Следует иметь в виду, что во время работы системы проект хранится в памяти компьютера. Все изменения  записываются в файл проекта только по команде «Сохранить» или при закрытии проекта (при завершении программы) при положительном ответе пользователя на соответствующий запрос. Изменения автоматически сохраняются также после выполнения конфигурирования и после загрузки архивов.

### 6.2.1. Создание проекта

Перед созданием нового проекта  убедитесь в том, что нет открытого проекта (нет изображения схемы в левой части главного окна).

Выберите пункт меню «Проект/Новый» или нажмите кнопку  на панели инструментов. На экране появится окно свойств проекта (рис. 6.2).

Введите имя проекта.

Можно ввести произвольную дополнительную информацию о проекте в виде многострочного текста.

Необходимо так же выбрать функцию угла сдвига фазы, используемую в дальнейшем в проекте. По умолчанию используется Tgφ (Тангенс φ).

Нажмите кнопку «OK» для фиксации изменений.

На экране появится схема проекта с созданным элементом «Аппаратура поста диспетчера» и папками «Узлы учета» и «Отчеты».

Создайте необходимое количество элементов проекта COM-порты, узлы учета, модули МГУ-32 и отчетные группы в соответствии с нижеследующими инструкциями.

Запустите на исполнение команду «Сохранить» или нажмите кнопку  на панели инструментов. На экране появится стандартный диалог сохранения файла. Нажмите кнопку «Сохранить». В этом случае будет создан файл проекта с именем, указанным в строке «<Имя проекта>». Если нужно изменить имя файла, то сделайте это перед нажатием кнопки «Сохранить».

### 6.2.2. Открытие проекта

Запустите на исполнение команду «Открыть» или нажмите кнопку  на панели инструментов (доступно при закрытом проекте).

На экране появится диалог открытия файла, предоставляемый средствами операционной системы WINDOWS. Выберите нужный файл (при необходимости измените каталог). Нажмите кнопку «Открыть».

Открытие проекта, указанного в командной строке запуска программы, выполняется автоматически. После открытия проекта запуск связи с аппаратурой поста диспетчера следует произвести по команде (подвести маркер мыши к разделу «Аппаратура поста диспетчера» в дереве проекта, нажать правую клавишу мыши и в появившемся окне выбрать раздел меню «Включить» или через пункт меню «Аппаратура» при выделенном элементе «Аппаратура поста диспетчера» в дереве проекта).

### 6.2.3. Сохранение проекта

Сохранение рекомендуется производить после изменений в конфигурации и параметрах объектов, если эти изменения не  являются временными.

Для сохранения проекта в тот же файл запустите на исполнение команду «Сохранить» или нажмите кнопку  на панели инструментов.

Для сохранения проекта  в другом файле запустите на исполнение команду «Сохранить как». На экране появится диалог сохранения файла, предоставляемый средствами операционной системы WINDOWS. Введите новое имя файла (если нужно, измените каталог) и нажмите кнопку «Сохранить».

### 6.2.4. Закрытие проекта

Запустите на исполнение команду «Закрыть»  или нажмите кнопку  на панели инструментов. Если в проекте обнаружены изменения, то выдается запрос с требованием  выбора варианта закрытия с сохранением или без сохранения проекта в файле.

Закрытие проекта выполняется автоматически при завершении программы.

Рис. 6.2. Окно свойств проекта

### 6.2.5. Экспорт и импорт  проекта

### 6.2.5.1. Экспорт проекта

Откройте проект. Запустите на исполнение команду «Экспорт проекта». В открывшемся окне укажите место расположения экспортируемого файла и нажмите кнопку «Сохранить». Проконтролируйте появление экспортированного файла в указанном месте.

### 6.2.5.2. Импорт проекта

Запустите на исполнение команду «Импорт проекта». В открывшемся окне укажите место расположения импортируемого проекта и нажмите кнопку «Открыть». Проконтролируйте появление импортируемого проекта в папке «Проекты» (рис.3.2).

Система «Мастер-Энергия» контролирует тип импортируемых файлов.

## 6.3. Настройки проекта

### 6.3.1. Создание элемента схемы проекта «COM-порт»

Отключите систему учета, если она находится в рабочем состоянии (команда «Отключить» при выделенном элементе схемы «Аппаратура поста диспетчера»). Выделите элемент схемы проекта «Аппаратура поста диспетчера» и запустите на исполнение команду «Новый порт» из основного или из контекстного меню или нажмите кнопку на панели инструментов. На экране появится окно свойств порта, показанное на рис. 6.3.

Из выпадающего списка «Порт» выберите имя COM-порта. Значение по умолчанию – первый свободный элемент списка.

Из выпадающего списка «Тип интерфейса связи» выберите «RS232» или «RS485» в зависимости от используемого интерфейса связи. Значение по умолчанию – «RS232»

В поле «Дополнительные сведения» можно ввести произвольный многострочный текст.

Из выпадающего списка «Скорость» выберите нужное значение скорости обмена информацией по интерфейсу связи. По умолчанию – 9600 Бод.

В поле «Тайм-аут чтения» введите значение величины тайм-аута чтения в миллисекундах. По умолчанию – 500.

В поле «Тайм-аут записи» введите значение величины тайм-аута записи в миллисекундах. По умолчанию – 50.

В поле «Число повторений при сбоях» введите значение числа повторений операции обмена в случае сбоя. По умолчанию – 3.

Галочку «Автоматический перезапуск при сбоях приема данных» необходимо установить, для исключения появления ошибки сбоя при передаче данных. По умолчанию галочка не установлена.

Для фиксации ввода данных нажмите кнопку «ОК», для отмены – кнопку «Отмена».

Рис. 6.3. Окно свойств порта

### 6.3.2. Создание элемента схемы проекта  «Узел учета»

Отключите систему учета, если она находится в рабочем состоянии (команда «Отключить» при выделенном элементе схемы «Аппаратура поста диспетчера»). Выделите папку схемы проекта «Узлы учета» нажатием левой клавиши «мыши» и запустите на исполнение команду «Новый узел» из главного или из контекстного меню или нажмите кнопку на панели инструментов. На экране появится окно свойств узла учета, показанное на рис. 6.16.

В поле «Наименование узла» введите наименование узла учета. Это наименование может совпадать с наименованием проекта. Поле обязательно для заполнения.

В поле «Адрес» введите, если нужно, почтовый адрес помещения, где находится аппаратура узла учета.

В поле «Наименование потребителя» введите наименование потребителя электроэнергии, если оно отличается от наименования узла.

В поле «Дата установки» введите, если нужно, дату установки аппаратуры узла учета.

Из выпадающего списка «Наименование» группы «Поставщик энергии» выберите наименование поставщика энергии. При этом поля адрес и номер телефона заполняются автоматически. Для пополнения и корректировки списка поставщиков энергии используется команда «Общие настройки».

В поле «Дополнительные сведения» можно ввести произвольный многострочный текст. Есть возможность заполнить это поле текстом, записанным в файле. Для этого нужно нажать кнопку «Из файла» и в диалоге открытия файла выбрать путь и имя файла.

Для фиксации ввода данных нажмите кнопку «ОК», для отмены – кнопку «Отмена».

### 6.3.3. Создание элемента схемы проекта «Модуль МГУ-32»

Отключите систему учета, если она находится в рабочем состоянии (команда «Отключить» при выделенном элементе схемы «Аппаратура поста диспетчера»). Выделите узел учета в схеме проекта нажатием левой клавиши мыши и выберите команду «Новый прибор» из главного или из контекстного меню или нажмите кнопку на панели инструментов. На экране появится окно свойств прибора, показанное на рис. 6.4.

Поле «Тип прибора» содержит текст «МГУ-32» и недоступно для корректировки.

Введите в поле «Модификация» код модификации прибора, если он указан в паспортных данных, если код модификации неизвестен, нажмите на кнопку «Определить модификацию». После этого значение кода будет взято из прибора, номер которого указан в поле «Сетевой адрес».

Введите в поле «Серийный номер» уникальный цифровой код, присвоенный прибору изготовителем.

Рис. 6.4. Окно свойств прибора

Введите в поле «Сетевой адрес» уникальный среди приборов системы «Мастер-Энергия», подключенных к одному COM-порту, номер в интервале от 1 до 127. Прибор должен быть настроен на этот адрес. Сетевой адрес 3 можно использовать, если к COM-порту подключен только один прибор, так как на этот адрес отвечает любой прибор независимо от его настройки.

Введите, если нужно, в поле «Полное наименование» текст полного наименования модуля МГУ-32.

Введите, если нужно, в поле «Дополнительные сведения» произвольный многострочный текст. Есть возможность заполнить это поле текстом, записанным в файле. Для этого нужно нажать кнопку «Из файла» и в стандартном диалоге открытия файла выбрать путь и имя файла.

Введите в поле «Период опроса» число секунд периода автоматического опроса текущих значений мощности. Значение по умолчанию – 30 секунд. Автоматический опрос можно отменить, сбросив соответствующий флажок.

Введите в поле «Период перезапуска» число секунд периода автоматического перезапуска прибора после его отказа. Это число должно быть кратно периоду опроса. По умолчанию – 30 секунд. Автоматический перезапуск можно отменить, сбросив соответствующий флажок.

Введите в поле «Период автоматической загрузки архивов» число секунд периода автоматической загрузки архивов. Это число должно быть кратно периоду опроса. По умолчанию – 60 секунд. Автоматическую загрузку архивов можно отменить, сбросив соответствующий флажок.

Выберите из выпадающего списка «Среда обмена» наименование среды обмена вместе с наименованием соответствующего COM-порта. Параметры среды обмена по умолчанию берутся из свойств выбранного порта, однако, если сбросить флажок «Взять из свойств порта», можно установить их значения для прибора индивидуально. Убедитесь, что скорость, указанная в соответствующем поле, соответствует скорости, на которую настроен прибор.

Установите способ «Синхронизации времени». Если способ синхронизации времени не будет выбран, то синхронизацию можно будет провести вручную, запустив на исполнение команду «Установить время МГУ» (при выделенном модуле МГУ-32 в дереве проекта и при включенной с ним связи информ).

Внимание! Признак автоматической синхронизации следует устанавливать, если часы компьютера всегда показывают точное время (например, на компьютере установлена система синхронизации времени).

Для фиксации ввода данных нажмите кнопку «ОК», для отмены – кнопку «Отмена».

После нажатия кнопки «ОК» автоматически вызывается окно конфигурирования, в котором можно сконфигурировать точки измерения и каналы измерения (см. 6.3.4).

### 6.3.4. Конфигурирование модуля МГУ-32

Отключите систему учета, если она находится в рабочем состоянии (команда «Отключить» при выделенном элементе схемы «Аппаратура поста диспетчера»). Выделите прибор в схеме проекта и запустите на исполнение команду «Конфигурирование» из основного или из контекстного меню. Для вновь создаваемого прибора команда запускается автоматически после заполнения формы его свойств. Две вкладки окна конфигурирования показаны на рис. 6.5 и рис. 6.6.

На вкладке «Точки измерения» нужно заполнить таблицу точек измерения. Первоначально таблица содержит специальную точку измерения «Время». Чтобы ввести новую строку, заполните поля, расположенные в верхней части экрана:

- «Наименование» – полное наименование точки измерения.

- «Номер канала» – число от 0 до 31 для каналов измерения мощности. Указанный канал используется для измерения активной или реактивной мощности. Для измерения времени используется специальный канал  с номером ‘-1’.

- Флажок «Признак вычисления Tg()»/«Признак вычисления Сos()» (в зависимости от выбора функции угла сдвига фазы) - если флажок установлен, то точка измерения считается реактивной группой. В этом случае канал с номером на единицу больше указанного используется для измерения реактивной мощности и, соответственно, следующая точка измерения будет иметь номер канала, увеличенный на два.

Для добавления введенных данных в таблицу нажмите кнопку «Добавить». При этом данные автоматически заносятся в таблицу каналов. Для упрощения ввода новой точки измерения можно использовать данные существующей точки в качестве прототипа. Для этого выделите нужную строку в таблице щелчком мыши, скорректируйте поля, которые должны отличаться от прототипа и нажмите кнопку «Добавить».

Рис. 6.5. Окно конфигурирования модуля МГУ-32. Вкладка «Точки измерения»

Для корректировки данных таблицы выделите нужную строку в таблице щелчком  мыши, скорректируйте нужные поля и нажмите кнопку «Изменить».

Для удаления точки измерения выделите нужную строку в таблице щелчком  мыши и  нажмите кнопку «Удалить».

На вкладке «Каналы» (рис. 6.6) расположена таблица каналов. Таблица заполняется автоматически при добавлении точек измерения. Непосредственное добавление новых строк в таблицу каналов не рекомендуется. Значения параметров по умолчанию для каждого канала устанавливаются на одноименной вкладке при выполнении команды «Настройки МГУ».

Для корректировки данных таблицы каналов выделите нужную строку в таблице щелчком  мыши, скорректируйте нужные поля в верхней части окна и нажмите кнопку «Изменить».  Доступны для корректировки следующие поля.

Общие данные:

- «Точка измерения» – выбор из выпадающего списка.

- «Измеряемая величина» – «Активная мощность» или «Реактивная мощность».

- «Обозначение» – должно складываться из наименования точки измерения и обозначения измеряемой величины - (А) для активной мощности, (Р) – для реактивной.

- «Номер канала» - число от 0 до 31, определяющее позицию канала в массиве читаемых данных.

Данные мощности:

- «Единица измерения» - должно быть «кВт»/«квар».

- «Коэффициент приведения» - характеристика МГУ-32, предназначенная  для расчета мгновенной мощности.

- «Коэффициент усреднения» - число импульсов для нахождения среднего значения времени (периода) между двумя импульсами за заданное число импульсов. Усреднение предусмотрено для первых шести каналов – для них задается число от 1 до 64. Для остальных каналов коэффициент усреднения должен быть равен 1. Для корректной работы программы установленное значение коэффициента усреднения должно соответствовать значению, записанному в памяти прибора.

«Минимальный период» - минимальный интервал времени ожидания очередного импульса в секундах, после чего значение мощности считается равным 0. Может принимать значения от 1 до 255. По умолчанию - 180 секунд. Для корректной работы программы установленное значение минимального периода должно соответствовать значению, записанному в памяти прибора.

- «Формат данных» - число цифр после запятой при выводе.

Коэффициент усреднения и коэффициент приведения используются программой для вычисления мгновенной мощности как Рм = Куср ×3600 * Кпр / Tимп,

где Куср – коэффициент усреднения;

Кпр   – коэффициент приведения;

Tимп – выданное прибором при опросе текущих значений время в миллисекундах между Куср импульсами.

Коэффициент приведения связан с весом импульса соотношением:

Кпр=Кoef *1000,

где Кoef – вес импульса, кВт ∙ ч/имп (кВар ∙ ч/имп)

Данные расхода:

- «Вес импульса» - характеристика датчика, предназначенная  для расчета расхода.

- «Формат данных» - число цифр после запятой при выводе.

Вес импульса используется программой для вычисления расхода за 3 мин. или за 30 мин. при загрузке архивов как   Кимп * Koef,

где Кимп – число импульсов за 3 минуты или за 30 минут, выданное прибором;

Koef – вес импульса

Для удаления строки таблицы каналов выделите нужную строку в таблице щелчком  мыши и нажмите кнопку «Удалить».

Рис. 6.6. Окно конфигурирования МГУ-32. Вкладка «Каналы»

По окончании конфигурирования прибора нажмите кнопку «ОК», чтобы зафиксировать изменения, или кнопку «Отменить» для их отмены. Если были сделаны изменения в полях «Минимальный период» или «Коэффициент усреднения» необходимо новые значения записать в прибор. Для этого следует нажать кнопку «Записать».

Кнопка «Отчет» позволяет создать отчет (при выполненном обмене) со всеми настройками каналов.

### 6.3.5. Создание отчетных и балансных  групп

Отключите систему учета, если она находится в рабочем состоянии (команда 
«Отключить» при выделенном элементе схемы «Аппаратура поста диспетчера»). Выделите узел учета в схеме проекта (например, подстанция 1 в тестовом проекте) и запустите на исполнение команду «Отчетные группы» из главного или из контекстного меню. На экране появится окно, имеющее две вкладки, изображенные на рис. 6.7 и рис. 6.8.

На вкладке «Группы каналов» формируется таблица групп каналов.

Для добавления новой группы заполните поле «Наименование», расположенное сверху и нажмите кнопку «Добавить».  В таблице появится новая строка. Нажмите кнопку «Выбрать» и отметьте каналы и группы, которые нужно включить в новую группу.

Для корректировки данных таблицы групп каналов выделите нужную строку в таблице, скорректируйте поле «Наименование» и нажмите кнопку «Изменить». Чтобы изменить список  каналов и групп нажмите кнопку «Выбрать» и отметьте каналы и группы, которые нужно включить в выделенную группу, или снимите отметку с каналов и групп, которые нужно исключить.

Рис. 6.7. Окно конфигурирования групп каналов. Вкладка «Группы каналов»

Для удаления строки таблицы групп каналов выделите нужную строку в таблице и нажмите кнопку «Удалить».

На вкладке «Ограничения» (рис. 6.8) формируется таблица ограничений мощности по группам каналов. Таблица ограничений действует в пределах узла учета. Ограничения задаются по отчетным группам. Для каждого ограничения необходимо указать начало интервала и величину ограничения в киловаттах. Действие ограничения распространяется до начала следующего интервала для данной группы. Интервал может переходить через 0 часов.

Для добавления новой строки выберите группу в выпадающем списке «Группа», введите начало интервала и величину ограничения в соответствующие поля и нажмите кнопку «Добавить». Можно выбрать, выделив из списка, одну из существующих строк прототипом для новой строки. В этом случае достаточно скорректировать поля, которые отличаются от прототипа, и нажать кнопку «Добавить».

Чтобы изменить содержимое строки таблицы, выделите строку. После этого поля выделенной строки появляются в верхней части окна, где их можно скорректировать.                Для подтверждения изменений нажмите кнопку «Изменить».

Для удаления строки нужно выделите ее и нажмите  кнопку «Удалить».

Для создания балансной группы установите флаг  «Балансная группа» и выберите каналы и группы, которые будут учитываться со знаком (+) и (-) в данной группе.

Для быстрой смены знака, как в балансной, так и в отчетной группе выделите канал, нажмите правую кнопку мыши и в появившемся окне запустите на исполнение команду «Сменить знак».

Для фиксации ввода данных и окончания конфигурирования групп каналов нажмите кнопку «ОК», для отмены – кнопку «Отмена».

Рис. 6.8. Окно конфигурирования групп каналов. Вкладка «Ограничения»

## 6.4. Настройки при эксплуатации системы

### 6.4.1. Просмотр и корректировка свойств модуля МГУ-32

Для просмотра и корректировки свойств модуля  МГУ-32 установите курсор на его изображении и дважды нажмите левую клавишу «мыши». Вид окна свойств модуля МГУ-32  приведено на рис. 6.9.

Общие данные:

- Тип прибора – всегда МГУ-32.

- Модификация – присвоенный изготовителем буквенный код модификации модуля МГУ-32. Код модификации может быть взят из паспортных данных, или считан из модуля МГУ-32. Для считывания кода модификации нажмите  на кнопку «Определить модификацию». После этого значение кода модификации будет считано  из модуля МГУ-32, номер которого указан в поле «Сетевой адрес».

- Серийный номер – присвоенный изготовителем уникальный номер.

- Сетевой адрес – уникальный номер среди модулей, подключенных к одному COM-порту компьютера.

- Полное наименование – текст полного наименования прибора (необязательное поле).

- Дополнительные сведения – произвольный многострочный текст (необязательное поле).  Дополнительные сведения могут быть введены из файла. Для этого нажмите кнопку «Из файла» и выберите нужный файл в диалоге открытия файла.

- Поля группы «Параметры опроса»:

- Автоматический опрос – поле отметки разрешения автоматического опроса текущих значений времени и мощности.

- Период опроса – период в секундах, используемый для автоматического опроса.

- Автоматический перезапуск – поле отметки разрешения автоматического перезапуска связи с модулем МГУ-32 после нарушения связи.

- Период перезапуска – период в секундах, используемый для автоматического перезапуска, связи с прибором.

Поля  группы «Загрузка архивов»:

- Автоматическая загрузка – поле отметки разрешения автоматической загрузки архивов.

- Период автоматической загрузки, сек – период в секундах, используемый для автоматического считывания архивов модуля МГУ-32.

- Время последней загрузки – дата и время, когда была произведено последнее считывание архива модуля МГУ-32 (справочная информация).

- Время следующей загрузки - дата и время, когда будет произведено следующее считывание архива модуля МГУ-32 (справочная информация).

Рис. 6.9. Окно свойств модуля МГУ-32

Поля группы «Свойства интерфейса связи»:

- Порт – RS232 или RS485.

- Скорость обмена – скорость в бодах, на которую настроен прибор.

- Число повторений при сбоях – число, показывающее, сколько раз повторить обмен после сбоя, прежде чем зафиксировать отказ.

- Тайм-аут записи – время в миллисекундах, в течение которого операция записи в модуль МГУ-32 должна завершиться.

- Тайм-аут чтения – время в миллисекундах, в течение которого операция чтения из модуля МГУ-32 должна завершиться.

Поля группы «Состояние прибора»:

- Состояние прибора – индикатор, показывающий состояние прибора. Серый цвет – неопределенное состояние, зеленый – работа, красный – ошибка (отказ).

- Сообщение об ошибке – текстовое сообщение, выводимое в случае ошибки (отказа) прибора. При нормальной работе выводится сообщение «Прибор работает нормально».

- Состояние порта – индикатор, показывающий состояние COM-порта. Серый цвет – неопределенное состояние, зеленый – работа, красный – ошибка (отказ).

- Число операций – число, показывающее, сколько операций обмена было выполнено с начала работы системы или с момента сброса счетчиков.

- Число ошибок – число, показывающее, сколько операций обмена было повторено из-за  ошибки с начала работы системы «Мастер-Энергия» или с момента сброса счетчиков.

В группе «Состояние прибора» также расположены кнопки:

- Сброс счетчиков - при нажатии на эту кнопку счетчики числа операций и числа ошибок обнуляются.

- Тест связи – проверка работы прибора путем выдачи команды чтения текущих данных. Успех или неуспех выполнения теста определяется по индикации и текстовому сообщению.

Кнопка «ОК» предназначена для закрытия окна с фиксацией изменений.

Кнопка «Отмена»  предназначена для закрытия окна с отменой изменений.

### 6.4.2. Настройки модуля МГУ-32

Для предварительной настройки каналов измерения и ведения таблицы тарифных зон запустите на исполнение команду «Настройки МГУ-32». Команда доступна только при закрытом проекте. Окно настроек модуля МГУ-32 имеет 2 вкладки, которые изображены на рис. 6.10 и рис. 6.11.

Вкладка «Каналы» предназначена для ведения глобальной таблицы каналов, данные, которой используются как данные по умолчанию при конфигурировании модуля МГУ-32.

Для корректировки данных таблицы каналов выделите нужную строку в таблице, скорректируйте нужные поля в верхней части окна и нажмите кнопку «Изменить».  Доступны для корректировки следующие поля.

Общие данные:

- «Номер канала» - число от 0 до 31, определяющее позицию канала измерения в массиве читаемых данных.

Данные мощности:

- «Коэффициент приведения» - характеристика МГУ-32, предназначенная  для расчета мгновенной мощности (приводит значение Тимп к секундам).

- «Коэффициент усреднения» - число импульсов для нахождения среднего значения времени (периода) между двумя импульсами за заданное число импульсов. Усреднение предусмотрено для первых шести каналов – для них задается число от 1 до 64. Для остальных каналов коэффициент усреднения должен быть равен 1. Для корректной работы программы установленное значение коэффициента усреднения должно соответствовать значению, записанному в памяти прибора, либо произвести запись установленных коэффициентов в прибор. Коэффициент усреднения может принимать значения в зависимости от модификации модуля МГУ-32.

| Номер канала | МГУ-32 -1 | МГУ-32-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 64 | 64 |
| 2 | 1 | 64 |
| 3 | 1 | 64 |
| 4 | 1 | 64 |
| 5 | 1 | 64 |
| 6 | 1 | 64 |
| 7 | 1 | 1 |
| … | … | … |
| 32 | 1 | 1 |

Рис. 6.10. Окно настроек МГУ-32. Вкладка «Каналы»

«Минимальный период» - минимальный интервал времени ожидания очередного импульса в секундах, после чего значение мощности считается равным 0. Может принимать значения от 1 до 255.

- «Формат данных» - число цифр после запятой при выводе.

Коэффициент усреднения и коэффициент приведения используются программой для вычисления мгновенной мощности как Рм = Куср * 3600 * Кпр / Tимп,

где Куср – коэффициент усреднения;

Кпр– коэффициент приведения;

Tимп – выданное прибором при опросе текущих значений время в миллисекундах между Куср импульсами.

Данные расхода:

- «Вес импульса» - характеристика датчика, предназначенная  для расчета расхода.

- «Формат данных» - число цифр после запятой при выводе.

Вес импульса используется программой для вычисления расхода за 3 мин. или за 30 мин. при загрузке архивов как   Nимп * Koef,

где Nимп – число импульсов за 3 минуты или за 30 минут, выданное прибором;

Koef – вес импульса.

Для удаления строки таблицы каналов выделите нужную строку в таблице щелчком  мыши и нажмите кнопку «Удалить». Кнопка «Отчет» в предварительной настройке каналов не работает.

Вкладка «Тарифные зоны» предназначена для ведения глобальной таблицы тарифных зон. Таблица содержит информацию по четырем тарифным зонам. Для каждой из них предусмотрен флажок разрешения использования зоны и время начала и конца зоны в часах и минутах (рис. 6.12). Ввод информации о тарифных производится непосредственно в таблице, при чем сумма времен тарифных зон должна равняться 24 часам.

Для просмотра таблицы тарифных зон во время работы системы «Мастер-Энергия» запустите на исполнение команду «Тарифные зоны».

Для фиксации ввода данных и закрытия окна настроек МГУ-32 нажмите кнопку «ОК», для отмены – кнопку «Отмена».

Рис. 6.11. Окно настроек МГУ-32. Вкладка «Тарифные зоны»

### 6.4.3. Просмотр и корректировка свойств точки измерения

Для просмотра и корректировки свойств точки измерения установите курсор на  изображение точки измерения и  дважды нажмите левую клавишу «мыши». Вид окна свойств точки измерения приведено на рис.6.12.

Рис. 6.12. Окно свойств точки измерения

Окно имеет следующие поля:

Наименование – полное наименование точки измерения.

Дополнительные сведения – произвольный многострочный текст (необязательное поле).

Точка измерения может включать только канал измерения активной мощности или каналы измерения активной и реактивной мощности. В дальнейшем точки измерения с двумя каналами будем называть реактивными группами, так как для них вычисляется Cos/Tg.

Кнопка «ОК» предназначена для закрытия окна с фиксацией изменений.

Кнопка «Отмена»  предназначена для закрытия окна с отменой изменений.

### 6.4.4. Просмотр и корректировка свойств канала измерения

Для просмотра и корректировки свойств канала измерения установите курсор на его изображение в схеме проекта и  дважды нажмите левую клавишу «мыши». Вид окна свойств канала измерения приведено на рис.6.13.

Окно имеет следующие поля:

- Наименование – текстовое наименование канала измерения.

- Дополнительные сведения – произвольный многострочный текст (необязательное поле).

- Обозначение – уникальное в пределах узла учета обозначение или сокращенное наименование канала измерения. Складывается из наименования точки измерения и обозначения измеряемой величины: (А) - активная мощность, (Р) – реактивная мощность.

Рис. 6.13. Окно свойств канала

- Формат данных – число цифр после запятой при выводе.

- Единица измерения – кВт для активной мощности, квар – для реактивной.

- Текущее значение – последнее прочитанное из прибора значение мощности. Знак вопроса «?» предупреждает о недостоверности значения.

- Период индикации отсутствия импульсов – время, по истечению которого выдается звуковой сигнал, свидетельствующий о нулевой мощности по каналу; сообщение заносится в журнал сообщений и в список предупреждений.

Кнопка «ОК» предназначена для закрытия окна с фиксацией внесенных изменений.

Кнопка «Отмена»  предназначена для закрытия окна с отменой внесенных изменений.

### 6.4.5. Просмотр и корректировка свойств узла учета

Для просмотра и корректировки свойств узла учета установите курсор на его изображении в схеме проекта и дважды нажмите левую клавишу «мыши». Вид окна свойств узла учета приведено на рис.6.16.

Окно имеет следующие поля:

- Наименование узла – текстовое наименование узла учета – единственное обязательное поле.

- Адрес – почтовый адрес узла учета (необязательное поле).

- Наименование потребителя – наименование потребителя электроэнергии в случае его несовпадения с наименованием узла (необязательное поле).

- Дата установки – дата, когда была установлена аппаратура узла учета (необязательное поле).

Рис. 6.14. Окно свойств узла учета

- Дополнительные сведения – произвольный многострочный текст (необязательное поле).

Поля группы «Поставщик энергии»:

- Наименование – наименование поставщика электроэнергии (необязательное поле).

- Адрес – почтовый адрес поставщика электроэнергии.

- № телефона – номер телефона поставщика электроэнергии

Кнопка «ОК» предназначена для закрытия окна с фиксацией внесенных изменений.

Кнопка «Отмена»  предназначена для закрытия окна с отменой внесенных изменений.

### 6.4.6. Просмотр и корректировка свойств отчетной группы

Для просмотра и корректировки свойств отчетной группы  установите курсор на его изображении в схеме проекта и  дважды нажмите левую клавишу «мыши».  Вид окна свойств отчетной группы  приведено на рис.6.15.

Окно имеет следующие поля:

- Наименование – полное наименование отчетной группы.

- Дополнительные сведения – произвольный многострочный текст (необязательное поле).

Поля группы «Данные для таблиц»:

- Единица измерения мощности – кВт.

- Единица измерения расхода – кВт.ч.

- Формат мощности – число цифр после запятой при выводе мощности.

- Формат расхода - число цифр после запятой при выводе расхода.

- Число столбцов таблицы отчета – задание максимального количества столбцов (с данными) в отчете по выбранной группе.

Кнопка «ОК» предназначена для закрытия окна с фиксацией внесенных изменений.

Кнопка «Отмена»  предназначена для закрытия окна с отменой внесенных изменений.

Рис. 6.15. Окно свойств отчетной группы

### 6.4.7. Просмотр и корректировка свойств архива

Для просмотра и корректировки свойств архива установите курсор на его изображении в схеме проекта и дважды нажмите левую клавишу «мыши». Вид окна свойств архива приведено на рис. 6.16.

Рис. 6.16. Окно свойств архива

Окно содержит следующие поля:

- Наименование – одно из следующих наименований:  «Архив текущих значений», «Часовой архив МГУ-32», «Суточный архив МГУ-32», «Месячный архив МГУ-32».

- Дополнительные сведения – произвольный многострочный текст (необязательное поле).

- Глубина архива / Максимальная – максимально возможное число записей архива.

- Глубина архива / Текущая – текущее число записей архива. Если текущая глубина равна максимальной, то при добавлении новой записи самая ранняя запись теряется.

- Обозначение – условное обозначение архива.

- Дискретность – интервал времени между соседними записями архива.

- Время сбора данных / Начало – дата и время самой ранней записи архива.

- Время сбора данных / Окончание – дата и время последней записи архива.

Кнопка «ОК» предназначена для закрытия окна с фиксацией внесенных изменений.

Кнопка «Отмена»  предназначена для закрытия окна с отменой внесенных  изменений.

### 6.4.8.  Ведение списка пользователей программы и списка поставщиков электроэнергии

Для ведения списков пользователей программы и поставщиков электроэнергии запустите на исполнение команду «Общие настройки». Команда доступна для исполнения только при закрытом проекте. Окно общих настроек имеет 2 вкладки, которые изображены на рис. 6.17 и рис. 6.18.

Вкладка «Пользователи» предназначена для ведения списка пользователей программы. Первоначально список содержит 2 записи для пользователей  «Администратор» и «Оператор» с паролями «админ» и «123» соответственно. При необходимости этот список может быть дополнен именными записями пользователей программы.

Для добавления новой строки нужно заполнить следующие поля:

- «Пользователь» - фамилия и инициалы пользователя.

- «Подразделение» - наименование подразделения (необязательное поле).

- «Статус» - из выпадающего списка выбрать наименование статуса пользователя – «Администратор» или «Оператор».

- «Пароль» - пароль пользователя – содержимое этого поля не отображается на экране из соображений секретности.

Рис. 6.17. Окно общих настроек. Вкладка «Пользователи»

После заполнения этих полей нажмите кнопку «Добавить». Можно выбрать одну из существующих строк прототипом для новой строки. В этом случае достаточно скорректировать поля, которые отличаются от прототипа, и нажать кнопку «Добавить».

Чтобы изменить содержимое строки таблицы, выделите эту строку. После этого поля выделенной строки появляются в верхней части окна, где их можно скорректировать. Для фиксации изменений  нажмите кнопку «Изменить».

Для удаления строки выделите ее и нажмите кнопку «Удалить».

Вкладка «Поставщики» предназначена для ведения списка поставщиков электроэнергии.

Для добавления новой строки заполните следующие поля:

- «Наименование» - наименование поставщика.

- «Адрес» - почтовый адрес поставщика (необязательное поле).

- «Номер телефона» - номер телефона поставщика (необязательное поле).

После заполнения этих полей нажмите кнопку «Добавить». Можно выбрать одну из существующих строк прототипом для новой строки. В этом случае достаточно скорректировать поля, которые отличаются от прототипа, и нажать кнопку «Добавить».

Чтобы изменить содержимое строки таблицы, выделите эту строку. После этого поля выделенной строки появляются в верхней части окна, где их можно скорректировать.  Для фиксации изменений  нажмите кнопку «Изменить».

Рис. 6.18. Окно общих настроек. Вкладка «Поставщики энергии»

Для удаления строки выделите ее и нажмите кнопку «Удалить».

Для фиксации ввода данных и закрытия окна общих настроек нажмите кнопку «ОК», для отмены – кнопку «Отмена».

## 6.5. Работа с архивами

### 6.5.1. Общие сведения

Программа ведет следующие архивы для каждого модуля МГУ-32:

- Архив текущих значений.

- Часовой архив модуля МГУ-32.

- Суточный архив модуля МГУ-32.

- Месячный архив модуля МГУ-32.

Архив текущих значений формируется автоматически на основе текущих показаний электроэнергии, которые считываются из модуля МГУ-32 с периодом, указанным в поле «Период опроса» окна свойств модуля МГУ-32 при включенной отметке «Автоматический опрос». Максимальная глубина архива (число записей) определяется в окне свойств архива. Архив текущих значений используется при выводе графиков текущей мощности.

Часовой архив модуля МГУ-32 формируется на основе 3-минутного архива, который считывается из модуля МГУ-32. Режим считывания (загрузки) архива определяется состоянием отметки «Автоматическая загрузка» в окне свойств модуля МГУ-32. При автоматической загрузке архив опрашивается с периодом, указанным в поле «Период автоматической загрузки». Максимальная глубина архива (число записей) определяется в окне свойств архива. Часовой архив используется при выводе графиков расхода по каналам, группового расхода и прогноза  мощности.

Суточный архив модуля МГУ-32 формируется на основе 30-минутного, который считывается из модуля МГУ-32 по запросу автоматически. Максимальная глубина архива (число записей) определяется в окне свойств архива. Суточный архив текущих значений используется при выводе суточных отчетов.

Месячный архив модуля  МГУ-32 формируется на основе итоговых данных суточного архива за 24 часа. Максимальная глубина архива (число записей) определяется в окне свойств архива. Месячный архив используется при выводе месячных отчетов и отчетов за период.

### 6.5.2. Загрузка архивов

Режим считывания (загрузки) архивов определяется состоянием отметки «Автоматическая загрузка» в окне свойств прибора. При автоматической загрузке архивы опрашиваются с периодом, указанным в поле «Период автоматической загрузки». При ручной загрузке используется команда «Загрузить» предназначенная для немедленной загрузки архивов со всех приборов, входящих в состав узла учета. Команда доступна только при выделенной папке «Узлы учета» и включенной системе учета.  Записи архива считываются в обратном порядке, начиная с последней. Считывание прекращается, если обнаруживается, что считанная запись уже есть в архиве программы. Если достигнута максимальная глубина архива, то при добавлении новой записи самая старая запись удаляется.

### 6.5.3. Очистка архивов

Для удаления информации из архива системы «Мастер-Энергия», запустите на исполнение команду «Очистить». Команда доступна только при выделенной папке узла учета схемы проекта и отключенной системе «Мастер-Энергия» (см. 6.6). Из памяти модулей МГУ-32 архивы не удаляются. После выполнения этой команды по первому ручному или автоматическому считыванию архивов модулей МГУ-32 производится обновление архивов системы «Мастер-Энергия».

### 6.5.4. Экспорт архивов

Для записи в файл содержимого суточных и месячных архивов за указанный период запустите на исполнение команду «Экспорт». Команда доступна при выделенном узле учета и отключенном обмене. В результате выполнения команды появится окно экспорта архивов, показанное на рис. 6.19.

Рис. 6.19. Окно экспорта архивов

В этом окне предоставляется возможность выбрать даты начала и окончания периода экспорта архивов и отметить нужные приборы. При нажатии кнопки «ОК» появляется стандартное окно сохранения файла. Имя файла формируется из даты начала и даты окончания периода и расширения «.arc», например, «01.11.2005-18.11.2005.arc». Каталог по умолчанию – «Архивы» в рабочем каталоге программы. При нажатии кнопки «ОК» производится запись  архивов в файл с указанным именем.

### 6.5.5. Импорт архивов

Для чтения из файла содержимого суточных и месячных архивов запустите на исполнение команду «Импорт». Команда доступна при выделенном узле учета и отключенной системе учета. В результате выполнения команды появляется стандартное окно открытия файла. Выберите нужный файл и нажмите кнопку «ОК». При этом старое содержимое архивов перекрывается и блокируется автоматическая загрузка архивов. По окончании просмотра импортированных архивов необходимо закрыть проект, запустив на исполнение команду «Закрыть» и вновь его открыть командой «Открыть проект …» для восстановления  режима автоматического ведения архивов.

## 6.6. Включение и отключение системы «Мастер-Энергия» и ее элементов

При уровне доступа «Администратор» доступны команды включения и отключения системы «Мастер-Энергия» и ее элементов.

Чтобы отключить систему «Мастер-Энергия» (отключить обмен), нажмите на кнопку включение      /отключение         на панели инструментов или выделите ветвь «Аппаратура поста диспетчера», расположенную непосредственно под ветвью проекта, и  запустите на исполнение команду «Отключить». При этом останавливаются все автоматические процессы обмена данными с модулями МГУ-32. Индикатор работы этой ветви окрашивается в серый цвет.

Чтобы включить систему «Мастер-Энергия» (включить обмен), нажмите на кнопку включение      /отключение       на панели инструментов или выделите ветвь «Аппаратура поста диспетчера», расположенную непосредственно под ветвью проекта, и  запустите на исполнение команду «Включить». При этом запускаются все автоматические процессы обмена данными с модулями МГУ-32. При успешном запуске индикатор работы этой ветви и всех подчиненных ветвей, не отключенных оператором, окрашиваются в зеленый цвет.

Можно исключить из работы отдельные элементы системы «Мастер-Энергия»: узлы учета, модули, точки измерения, каналы. Для этого выделите соответствующую ветвь схемы проекта, и запустите на исполнение команду «Отключить». При этом прекращается  работа выбранного элемента и всех подчиненных ему элементов. Индикатор работы этой ветви окрашивается в желтый цвет, а подчиненных ветвей – в серый.

Для включения отдельного элемента выделите соответствующую ветвь схемы проекта, и запустите на исполнение команду «Включить». При этом элемент и все подчиненные ему элементы, не отключенные оператором, включаются в работу. При работающей системе «Мастер-Энергия» при успешном включении индикаторы работы этой и всех подчиненных ветвей, включенных в работу, окрашиваются в зеленый цвет. При остановленной системе сбрасывается индикатор желтого цвета. В этом случае элемент начинает работу только при включении системы «Мастер-Энергия».

## 6.7. Особенности организации многоуровневой схемы
системы «Мастер-Энергия»

Рекомендуется следующий порядок организации многоуровневой системы «Мастер-Энергия»:

- На каждом компьютере настроить работу в информационной сети с протоколом TCP-IP таким образом, чтобы был доступен файловый сервер предприятия (проверяется командой «ping <IP-адрес>).

- На каждом компьютере информационной сети установить программу «Мастер-Энергия» (см. раздел 4.1).

- На каждом компьютере подготовить ярлыки запуска программы для всех проектов, (см. раздел 4.3).

- Для каждого пользователя создать свою учетную запись (см. рис.6.17), в которой указать уровни доступа «Администратор» или «Оператор».

# 7. Сообщения оператору

В процессе работы программа проводит контроль оборудования системы «Мастер-Энергия» и технологический контроль (выход измеряемых величин за установленные границы и др.). Результаты проверки выводятся в виде текстовых, цветных и звуковых сообщений. Результаты проверки заносятся также в журнал сообщений.

Программа производит следующие виды контроля оборудования:

- нарушение связи с модулем МГУ-32;

- уход показаний часов модуля МГУ-32;

- пропадание импульсов от любого из счетчиков  электроэнергии на входе модуля МГУ-32 на время, большее установленного.

Действия при возникновении аварийных ситуаций приведены в разделе 5.3.7. Форма сообщений технологического контроля приведена в разделах 5.3.1…5.3.6.

Перечень сообщений оператору

| Текст сообщения | Вероятная причина появления сообщения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ошибка открытия порта | СОМ-порт компьютера отсутствует, занят другой программой или неисправен |  |
| Ошибка записи Тайм-аут записи Ошибка чтения | Неисправность СОМ-порта компьютера |  |
| Нет связи с модулем МГУ-32 | Неправильно установлен сетевой адрес, выключено питание модуля МГУ-32, обрыв линии связи с модулем МГУ-32, неисправность модуля МГУ-32 |  |
| Протокол 1 Протокол 2 Несовпадение контрольной суммы | Неверно установлена скорость обмена данными с модулем МГУ-32 Неисправность модуля МГУ-32 Низкое качество линии связи с модулем МГУ-32 или плохое соединение в разъемах |  |
| Нет данных | В модуле МГУ-32 отсутствуют данные в архиве |  |
| Уход часов модуля МГУ-32 | Часы модуля МГУ-32 показывают время, отличающееся от времени компьютера более чем на 1 мин. Выполнить команду «Установить время МГУ-32» |  |
| Небаланс больше допустимого | Превышено допустимое значение небаланса для балансной группы |  |
| Нулевая мощность | Канал выдает нулевое значение мощности |  |
| Мощность больше допустимой | Превышена заявленная мощность для канала |  |
| Превышен предел мощности для отчетной группы | Превышена заявленная мощность для отчетной группы |  |

| Текст сообщения | Вероятная причина появления сообщения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ошибка времени | Текущее время, прочитанное с модуля МГУ-32 неверно. Это может быть связано с неверно заданной модификацией или со сбоем в работе модуля МГУ-32 |  |
| Нет связи | На компьютерах не настроена работа в информационной сети на клиенте, неисправна сетевая карта или разъемы на клиенте или на сервере, не подключен сетевой кабель | Возможно при отсутствии связи с компьютерами, работающими в режиме «Сервер» |
| Ошибка связи | Неисправна сетевая карта или разъемы на клиенте или на сервере, не подключен сетевой кабель |  |
| Нет связи с модулем МГУ-32 | Серийный номер и модификация модуля МГУ-32 не совпадают на принимающем и передающем компьютере |  |
| Модуль МГУ-32 отключен | Не включена в работу система или отключен модуль МГУ-32 (индикатор состояние прибора на сервере серый или желтый) |  |
| Не открыт проект | Не открыт проект на компьютере, работающем в режиме «Сервер» |  |

Приложение А

(обязательное)

Форматы распечаток отчетов

отч.гр. Расход электроэнергии за 03.2008

Дата	Фидер 1	Фидер 1(Р)	Фидер 1(Tg)	Фидер 2	Фидер 2(Р)	Фидер 2(Tg)	Фидер 3

кВт.ч	квар.ч		кВт.ч	квар.ч		кВт.ч

24.03.2008	18391.00	9195.00	0.500	4597.00	2298.00	0.500	1150.00

25.03.2008	440104.00	220052.00	0.500	110026.00	55013.00	0.500	27507.00

Итого	458495.00	229247.00	0.500	114623.00	57311.00	0.500	28657.00

отч.гр. Расход электроэнергии за 03.2008

Дата	Фидер 3(Р)	Фидер 3(Tg)	Фидер 4	Фидер 4(Р)	Фидер 4(Tg)	Итого	Итого (Р)

квар.ч		кВт.ч	квар.ч		кВт.ч	квар.ч

24.03.2008	0.00	0.000	18390.00	9195.00	0.500	42528.00	20688.00

25.03.2008	1.00	0.000	440104.00	220052.00	0.500	1017741.00	495118.00

Итого	1.00	0.000	458494.00	229247.00	0.500	1060269.00	515806.00

отч.гр. Расход электроэнергии за 03.2008

Дата	Итого (Tg)

24.03.2008	0.486

25.03.2008	0.486

Итого	0.486

Дата выдачи: 25.03.2008 15.42.22

отч.гр. Расход электроэнергии за 25.03.2008

Время	Фидер 1	Фидер 1(Р)	Фидер 1(Tg)	Фидер 2	Фидер 2(Р)	Фидер 2(Tg)	Фидер 3

кВт.ч	квар.ч		кВт.ч	квар.ч		кВт.ч

09:30-10:00	39348.00	19674.00	0.500	9837.00	4919.00	0.500	2459.00

10:00-10:30	40268.00	20134.00	0.500	10067.00	5033.00	0.500	2517.00

10:30-11:00	40882.00	20441.00	0.500	10220.00	5110.00	0.500	2555.00

11:00-11:30	38919.00	19459.00	0.500	9730.00	4865.00	0.500	2433.00

11:30-12:02	42025.00	21013.00	0.500	10506.00	5253.00	0.500	2626.00

12:02-12:30	39113.00	19556.00	0.500	9778.00	4889.00	0.500	2445.00

12:30-13:00	41927.00	20964.00	0.500	10482.00	5241.00	0.500	2620.00

13:00-13:30	42015.00	21008.00	0.500	10504.00	5252.00	0.500	2626.00

13:30-14:00	41821.00	20910.00	0.500	10455.00	5228.00	0.500	2614.00

14:00-14:30	41519.00	20759.00	0.500	10380.00	5190.00	0.500	2595.00

14:30-15:30	32267.00	16134.00	0.500	8067.00	4033.00	0.500	2017.00

15:30-15:42	12286.00	6143.00	0.500	3072.00	1536.00	0.500	768.00

Итого	452390.00	226195.00	0.500	113098.00	56549.00	0.500	28275.00

отч.гр. Расход электроэнергии за 25.03.2008

Время	Фидер 3(Р)	Фидер 3(Tg)	Фидер 4	Фидер 4(Р)	Фидер 4(Tg)	Итого	Итого (Р)

квар.ч		кВт.ч	квар.ч		кВт.ч	квар.ч

09:30-10:00	1.00	0.000	39348.00	19674.00	0.500	90992.00	44268.00

10:00-10:30	0.00	0.000	40268.00	20134.00	0.500	93120.00	45301.00

10:30-11:00	0.00	0.000	40882.00	20441.00	0.500	94539.00	45992.00

11:00-11:30	0.00	0.000	38919.00	19459.00	0.500	90001.00	43783.00

11:30-12:02	0.00	0.000	42025.00	21013.00	0.500	97182.00	47279.00

12:02-12:30	0.00	0.000	39113.00	19556.00	0.500	90449.00	44001.00

12:30-13:00	0.00	0.000	41927.00	20964.00	0.500	96956.00	47169.00

13:00-13:30	0.00	0.000	42015.00	21007.00	0.500	97160.00	47267.00

13:30-14:00	0.00	0.000	41821.00	20911.00	0.500	96711.00	47049.00

14:00-14:30	0.00	0.000	41519.00	20759.00	0.500	96013.00	46708.00

14:30-15:30	0.00	0.000	32267.00	16134.00	0.500	74618.00	36301.00

15:30-15:42	0.00	0.000	12286.00	6143.00	0.500	28412.00	13822.00

Итого	1.00	0.000	452390.00	226195.00	0.500	1046153.00	508940.00

отч.гр. Расход электроэнергии за 25.03.2008

Время	Итого (Tg)

09:30-10:00	0.487

10:00-10:30	0.486

10:30-11:00	0.486

11:00-11:30	0.486

11:30-12:02	0.486

12:02-12:30	0.486

12:30-13:00	0.486

13:00-13:30	0.486

13:30-14:00	0.486

14:00-14:30	0.486

14:30-15:30	0.486

15:30-15:42	0.486

Итого	0.486

Дата выдачи: 25.03.2008 15.41.38

Приложение Б

(обязательное)

Формат файла  экспорта архивов

| № п/п | Наименование | Длина, байт | Тип данных | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число модулей МГУ-32 (приборов) | 4 | Целое число | N1 |
| 2 | Длина имени прибора 1 | 4 | Целое число | L1 |
| 3 | Имя прибора 1 | L1 | Текст |  |
| 4 | Длина записи суточного архива | 4 | Целое число | L2 |
| 5 | Число записей суточного архива | 4 | Целое число | N2 |
| 6 | 1-я запись суточного архива | L2 | Двоичные данные |  |
| 7 | … |  |  |  |
| 8 | N2-я запись суточного архива | L2 | Двоичные данные |  |
| 9 | Длина записи месячного архива | 4 | Целое число | L3 |
| 10 | Число записей месячного архива | 4 | Целое число | N3 |
| 11 | 1-я запись месячного архива | L3 | Двоичные данные |  |
| 12 | … |  |  |  |
| 13 | N3-я запись суточного архива | L3 | Двоичные данные |  |

Далее повторяются позиции 2 – 13 для каждого из N1 приборов

Формат записи архива

| № п/п | Наименование | Длина, байт | Тип данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год начала интервала - 2000 | 1 | Массив 1-байтовых целых чисел |
|  | Месяц начала интервала | 1 |  |
|  | День начала интервала | 1 |  |
|  | Час начала интервала | 1 |  |
|  | Минуты начала интервала | 1 |  |
|  | Секунды начала интервала | 1 |  |
| 2 | Год конца интервала - 2000 | 1 | Массив 1-байтовых целых чисел |
|  | Месяц конца интервала | 1 |  |
|  | День конца интервала | 1 |  |
|  | Час конца интервала | 1 |  |
|  | Минуты конца интервала | 1 |  |
|  | Секунды конца интервала | 1 |  |
| 3 | Длительность интервала, с | 2 | Целое число |
| 4 | Расход по 1-му каналу | 4 | Число с плавающей точкой |
| 5 | … |  |  |
| 6 | Расход по 32-му каналу | 4 | Число с плавающей точкой |

250809

003_47

000000

000000